## Anlegg for nullpunktsjording
Gruppe | Enhet | Column tekst | Informasjonskilde | Hjelpetekst | Begrunnelse for hvorfor verdier samles inn | CIM Mapping | CIM kommentar | Kolonne i Sysbas | Status | Datatype | Felttype | Avhengighet | Verdiliste | Kommentar | Valideringskriterier | Obligatorisk? | Obligatorisk ufullsenting innmelding | Avrunding i detaljvisning og rapport | Avrunding i listevisning og ellers | Behov for
[20 empty] | UPN | DAKV | DDP | IDSM | DAF | NVE | KSU | GDSD/Regionsentr. | GUN | GUX | GUS
Basisdata |  | Driftsmerking |  |  |  | EarthFaultCompensator.Name |  | DRIFTSMERKING | Gjeldende | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Stasjon |  |  |  | EarthFaultCompensator.(Bay)EquipmentContainer.Substation.Station |  | STATIONID | Gjeldende | Tekst | Pulldown |  |  |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Driftsspenning (linjespenning) |  |  |  | EarthFaultCompensator.BaseVoltage.NominalVoltage |  | DRIFTSSPENNING | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | ≥ 30, ≤ 500 | Ja | Ja |  | Maks en desimal | Ja | Ja | Nei | Nei | Ja | Ja | Nei | Ja
|  | Nettnivå |  |  |  | Forslag: EarthFaultCompensator.(Bay)EquipmentContainer.Grid | Avgjøres senere. |  | Gjeldende | Tekst | Pulldown |  | Sentralnett/Regionalnett/Øvrige |  | NA | Ja | Ja |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja | Ja | Nei
|  | Type av anlegg for nullpunktsjording |  |  |  | GroundingImpedance eller PetersenCoil |  | TYPE_ANLEGG | Gjeldende | Tekst | Valg |  | Petersenspole/Nullpunktsreaktor |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Regulerbarhet |  |  |  | PetersenCoil.mode | [Fosweb]: [CIM] Trinnløs regulerbar: automaticPositioning Regulerbar i trinn: manual Ikke regulerbar: fixed | REGULERBARHET | Gjeldende | Tekst | Valg | Petersenspole | Trinnløs regulerbar/Regulerbar i trinn/Ikke regulerbar (fast) |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Ansvar |  | Konsesjonær |  |  |  | EarthFaultCompensator.Concessionaire.Name |  | OWNERID | Gjeldende | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Andre eiere/Eier |  |  |  | EarthFaultCompensator.Assets[0].Ownership[0-n].AssetOwner.Organisation.OrganisationCode |  |  | Gjeldende | Tekst | Pulldown |  |  |  | NA | Nei | Nei |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei
|  | Eierandel |  |  |  | EarthFaultCompensator.Assets[0].Ownership[0-n].Share |  |  | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 100 | Nei | Nei |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei
|  | Ikraftstredelsesdato |  |  |  | EarthFaultCompensator.Assets[0].AssetDeployment.DeploymentDate.InServicedate |  |  | Gjeldende
Nettilkobling |  | Antall transformatorer i stasjonen petersenspolen/nullpunktsreaktoren kan tilkobles |  |  |  | COUNT([NEK.no]EarthFaultCompensator.Configuration) |  | ANTALL_TRAFOS | Gjeldende | Heltall | Input |  |  |  | ≥ 1, ≤ 9 | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Oppgi hvilke transformatorer som petersenspolen/nullpunktsreaktoren kan tilkobles |  |  |  | [NEK.no]EarthFaultCompensator.Configuration[n].PowerTransformerEnd.PowerTransformer.Mrid |  | KAN_TILKOBLES | Gjeldende | Tekst | Pulldown |  |  | Kun transformatorer i aktuell stasjon skal være mulige å velge. Valget skal være iht. antallet angitt foran. En transformator skal bare kunne velges en gang. | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Merkespenning på transformatorvikling som petersenspolen/nullpunktreaktoren kan tilkobles |  |  |  | [NEK.no]EarthFaultCompensator.Configuration[n].PowerTransformerEnd.RatedU |  |  | Gjeldende | Tall | Pulldown |  | Det skal være mulig å velge mellom merkespenningene på de forskjellige viklingene på den transformator som anlegget kan tilkobles. | Man skal være nødt til å gjøre dette valg for enhver av de transformatorer som anlegget kan tilkobles. | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | ? | Nei | Ja | Ja |  | Ja
|  | Transformatorer petersenspolen/nullpunktsreaktoren normalt er tilkoblet |  |  |  | [NEK.no]EarthFaultCompensator.NormalTransformer |  |  | Gjeldende | Tekst | Pulldown | Antall transformatorer som anlegget kan tilkobles ≥ 2. |  | Kun de transformatorer i aktuell stasjon som anlegget kan tilkobles skal være mulige å velge. Det skal være mulig å angi ulike kombinasjoner av transformatorer som anlegget normalt er tilkoblet, f.eks: - T1 og T2 eller T2 og T3 - T1, T2 og T3 - (T1 og T2) eller T3 - T1 og (T2 eller T3) | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | ? | Nei | Ja | Ja | Ja | Ja
Merkedata |  | Fabrikat |  |  |  | EarthFaultCompensator.AssetDatasheet.ProductAssetModel[0].Manufacturer.Name |  | FABRIKAT | Gjeldende | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja | Nei |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja | Nei | Nei
|  | Fabrikasjonsår |  |  |  | EarthFaultCompensator.Assets[0].LifeCycleDate.ManufacturedDate |  | FABRIKASJONSAAR | Gjeldende | Heltall | Pulldown |  |  |  | ≥ 1950, ≤ 2050 | Ja | Nei |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja | Ja | Nei
| kV | Merkespenning (linjespenning) |  |  |  | [NEK.no]EarthFaultCompensator.(EarthFaultCompensatorInfo)AssetDatasheet.RatedVoltage |  |  | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 207 | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| kV | Merkespenning (fasespenning) |  |  |  | [NEK.no]EarthFaultCompensator.(EarthFaultCompensatorInfo)AssetDatasheet.RatedVoltage/sqrt(3) |  | DRIFTSSPENNING | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 120 | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Nei | Nei | Ja | Ja | Nei | Ja
| A | Merkestrøm |  |  |  | [NEK.no]EarthFaultCompensator.(EarthFaultCompensatorInfo)AssetDatasheet.RatedCurrent |  | MERKESTROEM | Gjeldende | Tall | Input | Petersenspole + Ikke regulerbar (fast) |  |  | > 0, ≤ 600 | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| A | Strømreguleringsområde (minimumsverdi) |  |  |  | [NEK.no]EarthFaultCompensator.(PetersenCoilInfo)AssetDatasheet.MinRatedCurrent |  | MIN_STROEM | Gjeldende | Tall | Input | Petersenspole + Trinnløs regulerbar |  |  | > 0, ≤ 250, < Strømreguleringsområde (maksimumsverdi) | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| A | Strømreguleringsområde (maksimumsverdi) |  |  |  | [NEK.no]EarthFaultCompensator.(PetersenCoilInfo)AssetDatasheet.MaxRatedCurrent |  | MAKS_STROEM | Gjeldende | Tall | Input | Petersenspole + Trinnløs regulerbar |  |  | > 0, ≤ 600, > Strømreguleringsområde (minimumsverdi), | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Antall trinn for innstilling av strømverdi |  |  |  | COUNT([NEK.no]PetersenCoil.(PetersenCoilStepInfo)AssetDatasheet.PetersenCoilStepinfo) |  |  | Gjeldende | Heltall | Input | Petersenspole + Regulerbar i trinn |  |  | > 0, ≤ 20 | Ja | Ja |  |  | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja
| A | Strømverdi per trinn |  |  |  | [NEK.no]PetersenCoil.(PetersenCoilStepInfo)AssetDatasheet.PetersenCoilStepinfo[n].PositionCurrent |  |  | Gjeldende | Tall | Input | Petersenspole + Regulerbar i trinn |  | Det skal oppgis strømverdier for enhver av de trinn som er oppgitt å eksistere fra laveste til høyeste strømverdi. | > 0, ≤ 600, Strømverdi trinn 1 ≤ strømverdi trinn 2 ≤ strømverdi trinn 3 osv. | Ja | Ja |  |  | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja
|  | Antall trinn for innstilling av reaktans |  |  |  | COUNT([NEK.no]GroundingImpedance.(GroundingImpedanceInfo)AssetDatasheet.GroundingImpedanceStepPoint) |  | ANT_TRINN_REAKTANS | Gjeldende | Heltall | Input | Nullpunktsreaktor |  |  | > 0, ≤ 20 | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | ? | ? | Nei | ? | Ja | ?
| Ohm | Reaktans per trinn |  |  |  | [NEK.no]GroundingImpedance.(GroundingImpedanceInfo)AssetDatasheet.GroundingImpedanceStepPoint[n].X |  | REAKTANS_PER_TRINN | Gjeldende | Tall | Input | Nullpunktsreaktor |  | Det skal oppgis reaktansverdier for enhver av de trinn som er oppgitt å eksistere fra laveste til høyeste reaktansverdi. | > 0, ≤ 200, Merkreaktans trinn 1 ≤ merkereaktans trinn 2 ≤ merkereaktans trinn 3 osv. | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | ? | ? | Nei | ? | Ja | ?
| Ohm | Normalt innstilt reaktansverdi |  |  |  | GroundingImpedance.(GroundingImpedanceInfo)AssetDataSheet.XGroundNominal | Skal bare oppgis hvis type = Nullpunktsreaktor | NORMAL_REAKTANS | Gjeldende | Valg | Input | Nullpunktsreaktor |  |  | > 0, ≤ 200, ≥ Merkereaktans trinn 1, ≤ merkereaktans for trinn med høyeste merekreaktans | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | ? | ? | Nei | Ja | Ja | ?
Øvrig | kOhm | Resistans for ev. parallelmotstand (må fylles ut dersom motstand eksisterer) |  |  |  | PetersenCoil.(PetersenCoilInfo)AssetDatasheet.R |  |  | Gjeldende | Tall | Input | Petersenspole |  |  | ≥ 1, ≤ 100 | Nei | Nei |  |  | Ja | Ja | ? | ? | Nei | Ja | Nei | Nei
|  | Hvordan kan petersenspolen reguleres? Merk at alle relevante alternativer skal hukes av. |  |  |  | [NEK.no]PetersenCoil.Assets[0].(PetersonCoilDeployment)AssetDeployment.SupportManualControl [NEK.no]PetersenCoil.Assets[0].(PetersonCoilDeployment)AssetDeployment.SupportSubstationControl [NEK.no]PetersenCoil.Assets[0].(PetersonCoilDeployment)AssetDeployment.SupportControlCenterControl | Kan velge flere kontrollmodi for komponenten: ManualControl: Manuelt på spole SubstationControl: Fra kontrolltavle i stasjonen ControlCenterControl: Ved fjernstyring fra driftssentral |  | Gjeldende | Valg | Tekst | Petersenspole + Regulerbar i trinn Petersenspole + Trinnløs regulerbar | Manuelt på spole Fra kontrolltavle i stasjonen Ved fjernstyring fra driftssentral |  | NA | Ja | Ja |  |  | Nei | Nei | ? | ? | Nei | Nei | Nei | Ja
|  | Eksisterer reguleringsautomatikk? |  |  |  | [NEK.no]PetersenCoil.Assets[0].(PetersonCoilDeployment)AssetDeployment.SupportAutomaticControl |  | REG_AUT | Gjeldende | Valg | Tekst | Petersenspole + Trinnløs regulerbar | Ja/Nei |  | NA | Ja | Ja |  |  | Nei | Nei | ? | ? | Nei | Nei | Nei | Ja
|  | Dimensjonering med hensyn til varighet av merkestrøm (driftsform) |  |  |  | [NEK.no]PetersenCoil.(EarthFaultCompensatorInfo)AssetDataSheet.RatedCurrentDuration | Sekund-verdi fra CIM må regnes om til timer: 2 timer: 7200s AND isRatedCurrentDurationInfinity is FALSE 8 timer: 28800s AND isRatedCurrentDurationInfinity is FALSE Annet: (ratedCurrentDuration/3600) AND isRatedCurrentDurationInfinity is FALSE Uendelig: isRatedCurrentDurationInfinity = TRUE | DRIFTSFORM | Gjeldende | Valg | Tekst | Petersenspole | 2 h drift/8 h drift eller kontinuerlig drift/Annet (oppgis) |  | Når annet velges skal konsesjonær være nødt å fylle ut et tekstfelt. | Ja | Ja |  |  | Nei | Nei | ? | ? | Nei | Nei | Nei | Ja
Dokumentasjon | Filtype | Bilde av merkeskilt eller datablad |  |  |  | ManifestItemKind.pictureOfNameplate eller datasheet |  |  | Gjeldende | [6 empty] | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| Filtype | Prøveprotokoll fra Factory Acceptance Test (FAT) |  |  |  | ManifestItemKind.testReport |  |  | Gjeldende | [6 empty] | Nei | Nei |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
| Filtype | Annen dokumentasjon |  |  |  | ManifestItemKind.other | [9 empty] | Nei | Nei |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
Note on X16: Stefan Ring: Mener at det holder med enlinjeskjema.
Note on X17: Stefan Ring: Mener at det holder med enlinjeskjema.
Note on X18: Stefan Ring: Mener at det holder med enlinjeskjema.
Note on X19: Stefan Ring: Mener at det holder med enlinjeskjema.
Note on U39: Stefan Ring: Nødvendig for kvalitetsikring av innrapportert data.
Note on V39: Stefan Ring: Nødvendig for kvalitetsikring av innrapportert data.
Note on W39: Stefan Ring: Nødvendig for kvalitetsikring av innrapportert data.
Note on X39: Stefan Ring: Nødvendig for kvalitetsikring av innrapportert data.
Note on Y39: Stefan Ring: Nødvendig for kvalitetsikring av innrapportert data.
Note on AA39: Stefan Ring: Nødvendig for kvalitetsikring av innrapportert data.
Note on AB39: Stefan Ring: Nødvendig for kvalitetsikring av innrapportert data.