## Brytere
Gruppe | Enhet | Column tekst | CIM parameter navn | CIM kommentar | Informasjonskilde | Hjelpetekst | Begrunnelse for hvorfor verdier samles inn | Status | Datatype | Felttype | Avhengighet | Verdiliste | Kommentar | Valideringskriterier | Obligatorisk? | Obligatorisk ved ufullstending innmelding for kvalitetssikring av eksisterende data? | Avrunding i detaljvisning og rapport | Avrunding i listevisning og ellers | Behov for
[19 empty] | UPN | DAKV | DDP | IDSM | DAF | NVE | GDSD/Landssentralen | GUN | GUX | GUS | GDK
Basisdata |  | Driftsmerking | Switch.Name | Ligger på IdentifiedObject.Name |  |  |  | Gjeldende | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Stasjon | [Avledet fra Felt] | Se parameterliste for Felt |  |  |  | Gjeldende | Tekst | Pulldown |  |  |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | ID i eget system | Switch.MRID | Ligger på IdentifiedObject.MRID |  |  |  | Gjeldende | [7 empty] | Ja
|  | Felt | Switch.EquipmentContainer.MRID | EquipmentContainer skal være av type Bay |  |  |  | Gjeldende | Tekst | Pulldown |  |  | Det skal være mulig å velge et eksisterende felt eller opprette ett nytt. Dersom man velger å opprette ett nytt skal det være obligatorisk å fylle ut driftsmerking, driftsspenning og nettnivå. | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| kV | Driftsspenning | [Avledet fra Felt] | Se parameterliste for Felt |  |  |  | Gjeldende | Tall | Avledet verdi |  |  | Driftsspenning skal avledes fra feltet og skal ikke kunne editeres. | NA | Ja | Ja |  | Maks en desimal | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Nettnivå | [Avledet fra Felt] | Se parameterliste for Felt |  |  |  | Gjeldende | Tekst | Avledet verdi |  |  | Nettnivå skal avledes fra feltet og skal ikke kunne editeres. | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Type bryter | Bestemmes av type bryter: Breaker = Effektbryter Disconnector = Skillebryter LoadBreakSwitch = Lastbryter [Entsoe2]DisconnectingCircuitBreaker = Fraskillende effektbryter [NEK.no]DisconnectingLoadBreaker = Lastskillebryter | Endret typo: Fra LoadBreakerSwitch til LoadBreakSwitch |  |  |  | Gjeldende | Tekst | Pulldown |  | Effektbryter/Skillebryter/Fraskillende effektbryter/Lastbryter/Lastskillebryter |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Ufullstendig innmelding | Manifest.ValidationReport.Conforms = FALSE | Kun for Autofos
Ansvar |  | Konsesjonær | Switch.Concessionaire.Name | Ligger på PowerSystemResource.Concessionaire.Name |  |  |  | Gjeldende | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja |  |  |  | Nei | Nei | Ja | Ja | Ja
|  | Andre eiere | Switch.Assets[0].Ownership[0-n].AssetOwner.Organisation.OrganisationCode |  |  |  |  | Gjeldende | Tekst | Pulldown |  |  |  | NA | Nei |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Eierandel | Switch.Assets[0].Ownership[0-n].Share |  |  |  |  | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 100 | Nei |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Ikrafttredelsedato | Switch.Assets[0].LifecycleDate.InstallationDate |  |  |  |  | Gjeldende | [6 empty] | Ja | Ja
Merkedata/ Elektriske data |  | [Kommentar til parametrene under] | Første rad: Brukes der samme data i alle faser = TRUE
Andre rad: Brukes der samme data i alle faser = FALSE. Må oppgi verdier for alle [n] faser
|  | Fabrikat | Switch.AssetDataSheet.ProductAssetModel[0].Manufacturer.Name / Switch.SwitchPhase[n].AssetDataSheet.ProductAssetModel[0].Manufacturer.Name | AssetDataSheet, som ligger på PowerSystemResource, skal være av type SwitchInfo. Det skal alltid være en og bare en ProductAssetModel i ProductAssetModel-samlingen |  |  |  | Gjeldende | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja |  |  |  | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja
|  | Fabrikasjonsår | Switch.Assets[0].LifecycleDate.ManufacturedDate.Year / Switch.SwitchPhase[n].Assets[0].LifecycleDate.ManufacturedDate.Year | Det skal alltid være en og bare en asset i Assets-samlingen |  |  |  | Gjeldende | Heltall | Pulldown |  |  |  | ≥ 1920, ≤ 2050 | Ja |  |  |  | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja
|  | Typebetegnelse | Switch.AssetDataSheet.ProductAssetModel[0].ModelNumber / Switch.SwitchPhase[n].AssetDataSheet.ProductAssetModel[0].ModelNumber | AssetDataSheet, som ligger på PowerSystemResource, skal være av type SwitchInfo. Det skal alltid være en og bare en ProductAssetModel i ProductAssetModel-samlingen |  |  |  | Gjeldende | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja, ved merkespenning ≥ 100 kV. |  |  |  | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja
| kV | Merkespenning | Switch.AssetDataSheet.RatedVoltage / Switch.SwitchPhase[n].AssetDataSheet.RatedVoltage | AssetDataSheet, som ligger på PowerSystemResource, skal være av type SwitchInfo. Angis i Volt. |  |  |  | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 600 | Ja |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| A | Merkestrøm | Switch.AssetDataSheet.RatedCurrent / Switch.SwitchPhase[n].AssetDataSheet.RatedCurrent | AssetDataSheet, som ligger på PowerSystemResource, skal være av type SwitchInfo |  |  |  | Gjeldende | Heltall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 6000 | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei
| % | Kortvarig overlastbarhet | Switch.AssetDataSheet.RatedOverloadCurrent / Switch.SwitchPhase[n].AssetDataSheet.RatedOverloadCurrent | AssetDataSheet, som ligger på PowerSystemResource, skal være av type SwitchInfo RatedOverloadCurrent er NEK.no utvidelse |  |  |  | Gjeldende | Heltall | Input |  |  |  | ≥ 0, ≤ 100 | Ja | Ja |  |  | Ja | Nei | Ja | Ja | Nei
| kA | Maksimal utkoblingsstrøm (nominell brytestrøm) | Switch.AssetDataSheet.BreakingCapacity / Switch.SwitchPhase[n].AssetDataSheet.BreakingCapacity | AssetDataSheet, som ligger på PowerSystemResource, skal være av type SwitchInfo. Angis i Ampere. |  |  |  | Gjeldende | Tall | Input | Effektbryter/Fraskillende effektbryter |  |  | ≥ 1, ≤ 100 | Nei |  |  |  | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei
| kA | Termisk korttidsmerkestrøm (grensestrøm) | Switch.AssetDataSheet.RatedShortCircuitCurrent / Switch.SwitchPhases[n].AssetDataSheet.RatedShortCircuitCurrent | AssetDataSheet, som ligger på PowerSystemResource, skal være av type SwitchInfo RatedShortCircuitCurrent er NEK.no utvidelse. Angis i Ampere. |  |  |  | Gjeldende | Tall | Input | Skillebryter/Lastbryter/Lastskillebryter |  |  | ≥ 1, ≤ 100 | Nei |  |  |  | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei
| A | Resulterende merkestrøm |  | Resultat av en beregning. Trenger ikke å sendes. |  |  |  | Gjeldende | Heltall | Derived | Forskjellige data i ulike faser |  | Verdien skal avledes som laveste merkestrøm i de tre fasene. | NA | NA |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| % | Resulterende kortvarig overlastbarhet |  | Resultat av en beregning. Trenger ikke å sendes. |  |  |  | Gjeldende | Heltall | Derived | Forskjellige data i ulike faser |  | Verdien skal avledes utefra den laveste kortvarige strømmen i de tre fasene: · Kortvarig strøm Fase L1 = Merkestrøm Fase L1*(1+Kortvarig Overlastbarhet Fase L1/100) · Kortvarig strøm Fase L2 = Merkestrøm Fase L2*(1+Kortvarig Overlastbarhet Fase L2/100) · Kortvarig strøm Fase L3 = Merkestrøm Fase L3*(1+Kortvarig Overlastbarhet Fase L3/100) · Kortvarig overlastbarhet settes lik (Min kortvarig strøm (Fase L1, Fase L2, Fase L3)/Resulterende merkestrøm-1)*100. | NA | NA |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Note on D15: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Blir i fremtiden endret til: Switch.Assets[0].AssetDeployment.DeploymentDate.InServiceDate
Note on T19: Stefan Ring: Av interesse for UPF.
Note on T20: Stefan Ring: Av interesse for UPF.
Note on T21: Stefan Ring: Av interesse for UPF.