## Fasekompensator
Gruppe | Enhet | Column text | CIM Feltnsvn | CIM kommentar | Sysbaskolonne | Datatype | Felttype | Avhengighet | Verdiliste | Kommentar | Valideringskriterier | Obligatorisk? | Obligatorisk ved ufullstending innmelding for kvalitetssikring av eksisterende data? | Avrunding i detaljvisning og rapport | Avrunding i listevisning og ellers | Status | Informasjonskilde | Hjelpetekst | Begrunnelse for hvorfor verdier samles inn | Kommentar | Behov for
[21 empty] | UPN | DAV | DDP | Spider | NVE | KSU | Regionsentralen
Kompenseringsanlegg som er direkte tilknyttet i stasjoner med driftsspenning ≥ 30 kV er rapporteringspliktige uavhengig av hvilket spenningsnivå i stasjonen anleggene er tilknyttet, siden anleggene kompenserer både oppover og nedover i kraftsystemet.
Basisdata
|  | Driftsmerking | SynchronousMachine.Name | Kun SynchronousMachine med type in [condenser; generatorOrCondenser;motorOrCondenser] | DRIFTSMERKING | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja | Ja |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Stasjon | SynchronousMachine.(Substation)EquipmentContainer |  | STATIONID | Tekst | Pulldown |  |  |  | NA | Ja | Ja |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Ansvar |  | Konsesjonær | SynchronousMachine.Concessionaire.Name |  | OWNERID | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja | Ja |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Andre eiere | SynchronousMachine.Assets[0].Ownership[0..n].AssetOwner.Organisation.OrganisationCode |  |  | Tekst | Pulldown |  |  |  | NA | Nei | Nei | [7 empty] | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
| % | Eierandel | SynchronousMachine.Assets[0].Ownership[0..n].Share |  |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 100 | Nei | Nei | [7 empty] | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Dato for spenningssetting | SynchronousMachine.Assets[0].AssetDeployment.DeploymentDate.InServiceDate | [8 empty] | Ja | Ja |  |  | Gjeldende
Roterende masse
| Ws/VA | Treghetskonstant (H, inertia constant) for samlet roterende masse | SynchronousMachine.(SynchronousMachineDynamics).RoatingMachineDynamics.inertia | Om enheten: Ws/VA = s | TREGHETSKONSTANT_SAM | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.1, ≤ 15 | Minst en av disse må legges inn, men begge skal kunne legges inn. | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei
| kgm2 | Treghetsmoment (J, moment of inertia) for samlet roterende masse | Derived: 1800*SynchronousMachine.(SynchronousMachineDynamics)RoatingMachineDynamics.inertia*SynchronousMachine.(Assets[0])MachineInfo.ratedS/24674 eller hvis man oppgir kun treghetsmoment: SynchronousMachine.(SynchronousMachineDynamics)RoatingMachineDynamics.damping | J = 1800 * H * S/(Pi * n)^2 J = moment of inertia H = Inertia S = merkeytelse n = fast turtall = 50 | TREGHETSMOMENT_SAM | Tall | Input |  |  |  | 0.5*J*(2*pi*merkefrekvens/antall polpar)^2/(Merkeytelse(maskin)*10^6) ≥ 0.1, 0.5*J*(2*pi*merkefrekvens/antall polpar)^2/(Merkeytelse(maskin)*10^6) ≤ 15 |  | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei
Maskin
Merkedata for maskin
|  | Driftsmerking | SynchronousMachine.Name | Som for Basisdata |  | Tekst | Input |  |  |  | NA | Nei | Nei | [7 empty] | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Maskintype | Fixed | Konstant: SynchornousMachine Vi bruker ikke AsynchronousMachine til fasekompensator. | MASKIN_TYPE_KODE | Tekst | Valg |  | Synkron/Asynkron | Vil alltid være synkron og dette er ikke en parameter som det er nødvendig at konsesjonær fyller ut. Den kan være skjult for konsesjonær. De parametre under elektriske data som er avhengige av utfyllingen av denne parameter skal dermed alltid fylles ut. | NA | Ja | Ja |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei
|  | Fabrikat | SynchronousMachine.Assets[0].AssetInfo.ProductAssetModel[0].Manufacturer.Name |  | FABRIKAT_MASKIN | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja | Ja |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Fabrikasjonsår | SynchronousMachine.Assets[0].LifecycleDate.ManufacturedDate.Year |  | FABRIKASJONSAAR_MAS | Heltall | Pulldown |  |  |  | ≥ 1900, ≤ 2050 | Ja | Ja |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Nei | Nei | Ja* | Nei | Ja | Ja
| MVA | Merkeytelse | SynchronousMachine.ratedS |  | MERKEYTELSE | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 1000 | Ja | Ja |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| kV | Merkespenning | SynchronousMachine.ratedU |  | MERKESPENNING | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 50 | Ja | Ja |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| MVAr | Maksimal reaktiv effektproduksjon (positiv verdi) | SynchronousMachine.MaxQ |  | MAKS_REAKTIV_PROD | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 1000, ≥ Minimum kontinuerlig reaktiv effektproduksjon (positiv verdi), ≤ Merkeytelse | Ja | Ja |  | Maks to desimaler | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| MVAr | Maksimal reaktiv effektforbruk (negativ verdi) | SynchronousMachine.MinQ |  | MAKS_REAKTIV_FORB | Tall | Input |  |  |  | ≥ -1000, < 0, ≤ Minimum kontinuerlig reaktiv effektforbruk (negativ verdi), ≥ -Merkeytelse | Ja | Ja |  | Maks to desimaler | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| MVAr | Minimum kontinuerlig reaktiv effektproduksjon (positiv verdi) | [NEK.no]SynchronousMachine.PositiveMinQ |  |  | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0, ≤ Maksimal reaktiv effektproduksjon (positiv verdi) | Ja | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Nei | Ja | Ja | Nei | Nei
| MVAr | Minimum kontinuerlig reaktiv effektforbruk (negativ verdi) | [NEK.no]SynchronousMachine.NegativeMinQ |  |  | Tall | Input |  |  |  | ≥ Maksimal reaktiv effektforbruk (negativ verdi), ≤ 0 | Ja | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Nei | Ja | Ja | Nei | Nei
| Hz | Merkefrekvens | Fixed | Konstant: 50 Hz | FREKVENS | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 100 | Ja | Ja |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei
Elektriske data for maskin
Tidskonstanter - umettede verdier | s | Transient (d-akse, umettet, kortslutning) tidskonstant, Td' | [NEK.no]SynchronousMachine.Assets[0].(AssetInfo)MachineInfo.tpd |  | TRANS_DA_UM_TK_TD | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.6*Td0' (umettet)*Xd' (umettet)/Xd (umettet), ≤ 1.4*Td0' (umettet)*Xd' (umettet)/Xd (umettet), ≤ Td0' (umettet), ≥ Td0'' (umettet), ≥ Td'' ( umettet) | Nei | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
| s | Subtransient (d-akse, umettet, kortslutning) tidskonstant, Td'' | [NEK.no]SynchronousMachine.Assets[0].(AssetInfo)MachineInfo.tppd |  | SUBTRANS_DA_UM_TK_TD | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.6*Td0''(umettet)*Xd''(umettet)/Xd'(umettet), ≤ 1.4*Td0''(umettet)*Xd''(umettet)/Xd'(umettet), ≤ Td0' (umettet), ≤Td' (umettet), ≤ Td0'' ( umettet) | Nei | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
| s | Transient (d-akse, umettet, åpen krets) tidskonstant, Td0' | SynchronousMachine.(SynchronousMachineDynamics)SynchronousMachineTimeConstantReactance.tpdo |  | TRANS_DA_UM_TK_TD0 | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.2, ≤ 20, ≥ Td' (umettet), ≥ Td0'' (umetttet), ≥ Td'' ( umettet) | Ja | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei
| s | Subtransient (d-akse, umettet, åpen krets) tidskonstant, Td0'' | SynchronousMachine.(SynchronousMachineDynamics)SynchronousMachineTimeConstantReactance.tppdo |  | SUBTRANS_DA_UM_TK_TD0 | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.001, ≤ 0.5, ≤ Td0' (umettet), ≤ Td' (umettet), ≥ Td'' (umettet) | Ja | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei | Nei
| s | Transient (q-akse, umettet, kortslutning) tidskonstant, Tq' | [NEK.no]SynchronousMachine.Assets[0].(AssetInfo)MachineInfo.tpq |  | TRANS_QA_UM_TK_TQ | Tall | Input | (Synkron) |  | Se kommentar om synkron/asynkron foran. | ≥ 0.6*Tq0'(umettet)*Xq'(umettet)/Xq(umettet), ≤ 1.4*Tq0'(umettet)*Xq'(umettet)/Xq(umettet), ≤ Tq0' (umettet), ≥ Tq0'' (umettet), ≥ Tq'' (umettet) | Nei | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
| s | Subtransient (q-akse, umettet, kortslutning) tidskonstant, Tq'' | [NEK.no]SynchronousMachine.Assets[0].(AssetInfo)MachineInfo.tppq |  | SUBTRANS_QA_UM_TK_TQ | Tall | Input | (Synkron) |  | Se kommentar om synkron/asynkron foran. | ≥ 0.6*Tq0''(umettet)* Xq''(umettet)/Xq'(umettet), ≤ 1.4*Tq0''(umettet)* Xq''(umettet)/Xq'(umettet), ≤ Tq0' (umettet), ≤ Tq' (umettet), ≤ Tq0'' (umettet). | Ja | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Nei | Ja | Nei | Ja | Nei | Nei
| s | Transient (q-akse, umettet, åpen krets) tidskonstant, Tq0' | SynchronousMachine.(SynchronousMachineDynamics)SynchronousMachineTimeConstantReactance.tpqo |  | TRANS_QA_UM_TK_TQ0 | Tall | Input | (Synkron) |  | Se kommentar om synkron/asynkron foran. | ≥ 0.05, ≤ 20, ≥ Tq' (umettet), ≥ Tq0'' (umettet), ≥ Tq'' (umettet) | Ja, ved sylindrisk rotor | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei
| s | Subtransient (q-akse, umettet, åpen krets) tidskonstant, Tq0'' | SynchronousMachine.(SynchronousMachineDynamics)SynchronousMachineTimeConstantReactance.tppqo |  | SUBTRANS_QA_UM_TK_TQ0 | Tall | Input | (Synkron) |  | Se kommentar om synkron/asynkron foran. | ≥ 0.001, ≤ 2, ≤ Tq0'(umettet) , ≤ Tq' (umettet), ≥ Tq'' (umettet) | Ja | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei | Nei
| s | Tidskonstant statorvikling (umettet, kortslutning), Ta | [NEK.no]SynchronousMachine.Assets[0].(AssetInfo)MachineInfo.ta |  | TIDSKONS_UM_STATOR_TA | Tall | Input |  |  |  | > 0 | Nei | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
Tidskonstanter - mettede verdier | s | Transient (d-akse, mettet, kortslutning) tidskonstant, Td' | [NEK.no]SynchronousMachine.Assets[0].(AssetInfo)MachineInfo.tpds |  | TRANS_DA_ME_TK_TD | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ Td' (umettet), ≤ Td0' (mettet), ≥ Td0'' (mettet), ≥ Td'' (mettet) | Ja | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Ja | Nei
| s | Subtransient (d-akse, mettet, kortslutning) tidskonstant, Td'' | [NEK.no]SynchronousMachine.Assets[0].(AssetInfo)MachineInfo.tppds |  | SUBTRANS_DA_ME_TK_TD | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ Td'' (umettet), ≤ Td0' (mettet), ≤ Td' (mettet), ≤ Td0'' (mettet) | Ja | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Ja | Nei
| s | Transient (d-akse, mettet, åpen krets) tidskonstant, Td0' | [NEK.no]SynchronousMachine.Assets[0].(AssetInfo)MachineInfo.tpdos |  | TRANS_DA_ME_TK_TD0 | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 20, ≤ Td0' (umettet), ≥ Td'( mettet ), ≥ Td0'' (mettet), ≥ Td'' (mettet) | Nei | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
| s | Subtransient (d-akse, mettet, åpen krets) tidskonstant, Td0'' | [NEK.no]SynchronousMachine.Assets[0].(AssetInfo)MachineInfo.tppdos |  | SUBTRANS_DA_ME_TK_TD0 | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 1,2*Td0'' (umettet), ≤ Td0' (mettet), ≤ Td' (mettet), ≥ Td'' (mettet) | Ja (fabrikasjonsår > 2015) | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei
| s | Tidskonstant statorvikling (mettet, kortslutning), Ta | [NEK.no]SynchronousMachine.Assets[0].(AssetInfo)MachineInfo.tas |  | TIDSKONS_ME_STATOR_TA | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 0.5 ≤ Ta (umettet) | Nei | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
Impedanser: Reaktanser - umettede verdier | pu | Synkronreaktans (d-akse, umettet), Xd | SynchronousMachine.(SynchronousMachineDynamics)SynchronousMachineTimeConstantReactance.xDirectSync |  | SYNK_REA_DA_UM_XD | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.4, ≤ 8, ≥ Xq (umettet), ≥ Xq' (umettet), ≥ Xd' (umettet), ≥ Xq'' (umettet), ≥ Xd'' (umettet) | Ja | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei
| pu | Transient reaktans (d-akse, umettet), Xd' | SynchronousMachine.(SynchronousMachineDynamics)SynchronousMachineTimeConstantReactance.xDirectTrans |  | TRANS_REA_DA_UM_XD | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.04, ≤ 5, ≤ Xq' (umettet), ≤ Xd (umettet), ≤ Xq (umettet), ≥ 0,25*Xq'' (umettet), ≥ Xd'' (umettet) | Ja | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei
| pu | Subtransient reaktans (d-akse, umettet), Xd'' | SynchronousMachine.(SynchronousMachineDynamics)SynchronousMachineTimeConstantReactance.xDirectSubtrans |  | SUBTRANS_REA_DA_UM_XD | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.01, ≤ 1, ≤ Xd (umettet), ≤ Xq (umettet), ≤ Xq' (umettet), ≤ Xd' (umettet), | Ja | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei | Nei
| pu | Synkronreaktans (q-akse, umettet), Xq | SynchronousMachine.(SynchronousMachineDynamics)SynchronousMachineTimeConstantReactance.xQuadSync |  | SYNK_REA_QA_UM_XQ | Tall | Input | (Synkron) |  | Se kommentar om synkron/asynkron foran. | ≥ 0.1, ≤ 8, ≤ Xd (umettet), ≥ Xq' (umettet), ≥ Xd' (umettet), ≥ Xq'' (umettet), ≥ Xd'' (umettet) | Ja | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei
| pu | Transient (q-akse, umettet) reaktans, Xq' | SynchronousMachine.(SynchronousMachineDynamics)SynchronousMachineTimeConstantReactance.xQuadTrans |  | TRANS_REA_QA_UM_XQ | Tall | Input | (Synkron) |  | Se kommentar om synkron/asynkron foran. | > 0, ≤ 5, ≥ Xd' (umettet), ≤ Xd (umettet), ≤ Xq (umettet), ≥ Xq'' (umettet), ≥ Xd'' (umettet) | Ja, ved sylindrisk rotor | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei
| pu | Subtransient (q-akse, umettet) reaktans, Xq'' | SynchronousMachine.(SynchronousMachineDynamics)SynchronousMachineTimeConstantReactance.xQuadSubtrans |  | SUBTRANS_REA_QA_UM_XQ | Tall | Input | (Synkron) |  | Se kommentar om synkron/asynkron foran. | > 0, ≤ 1, ≤ Xd (umettet), ≤ Xq (umettet), ≤ 4*Xd' (umettet), ≤ Xq' (umettet) | Ja | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei | Nei
| pu | Lekkreaktans (umettet), Xl | SynchronousMachine.(RotatingMachineDynamics)SynchronousMachineDynamics.StatorLeakageReactance |  | LEKKREAKTANS_XL | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 1 | Ja | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei | Nei
Impedanser: Reaktanser - mettede verdier | pu | Synkronreaktans (d-akse, mettet), Xd | SynchronousMachine.satDirectSyncX |  | SYNK_REA_DA_ME_XD | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 8, ≤ Xd (umettet), ≥ 0,7*Xq (umettet), ≥ 0,7*Xq' (umettet), ≥ Xd' (mettet), ≥ Xq'' (umettet), ≥ Xd'' (mettet) | Ja | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja | Nei
| pu | Transient reaktans (d-akse, mettet), Xd' | SynchronousMachine.satDirectTransX |  | TRANS_REA_DA_ME_XD | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 5, ≤ Xd' (umettet), ≤ Xd (mettet), ≤ Xq (umettet), ≤ Xq' (umettet), ≥ 0,25*Xq'' (umettet), ≥ Xd'' (mettet) | Ja | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja | Nei
| pu | Subtransient reaktans (d-akse, mettet), Xd'' | SynchronousMachine.satDirectSubtransX |  | SUBTRANS_REA_DA_ME_XD | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 1, ≤ Xd'' (umettet), ≤ Xd (mettet), ≤ Xq (umettet), ≤ Xq' (mettet), ≤ Xd' (mettet) | Ja | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja | Nei
| pu | Minussystemreaktans (mettet), X2 | [NEK.no]SynchronousMachine.SatX2 |  | MINUSSYSTEMREA_XM | Tall | Input |  |  |  | > 0, < 1, ≤ 2*Xd' (mettet) | Ja | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei | Nei
| pu | Nullsystemreaktans (mettet), X0 | [NEK.no]SynchronousMachine.SatX0 |  | NULLSYSTEMREA_X0 | Tall | Input |  |  |  | > 0, < 1, ≤ X2 (mettet) | Ja | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei | Nei
Impedanser: Resistanser | pu | Resistans stator/anker (per fase, referert 20 0C), Ra | SynchronousMachine.(RotatingMachineDynamics)SynchronousMachineDynamics.StatorResistance |  | RESISTANS_STATOR | Tall | Input |  |  |  | > 0, < 1 | Ja | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei
| pu | Nullsystemresistans, R0 | SynchronousMachine.r0 |  | NULLSYSTEMRES_R0 | Tall | Input |  |  |  | > 0, < 2000 | Nei | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei | Nei
Øvrig |  | Rotortype | SynchronousMachine.(SynchronousMachineDynamics)SynchronousMachineTimeConstantReactance.RotorType | Sylindrisk rotor = roundRotor Rotor med utpregede poler = salientPole | ROTOR_TYPE_KODE | Tekst | Valg | (Synkron) | Sylindrisk rotor/Rotor med utpregede poler | Se kommentar om synkron/asynkron foran. | NA | Ja | Ja |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei
|  | Antall polpar (antall poler dividert med to) | [NEK.no]SyncronousMachine.PolePairNumber |  | ANTALL_POLPAR | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 40 | Ja | Ja |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei
|  | Metningsfaktor ved 1.0 p.u. feltspenning S(1.0) | SynchronousMachine.(RotatingMachineDynamics)SynchronousMachineDynamics.saturationFactor |  | METN_FAKT_FELTSP_S10 | Tall | Input |  |  | Det bør være mulig å ikke fylle ut en verdi og i stedet huke av at metningsfaktoren vises i kurve i datablad. | > 0, ≤ 1 | Ja eller gjennomført avkryssing. | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei
|  | Metningsfaktor ved 1.2 p.u. feltspenning S(1.2) | SynchronousMachine.(RotatingMachineDynamics)SynchronousMachineDynamics.saturationFactor120 |  | METN_FAKT_FELTSP_S12 | Tall | Input |  |  | Det bør være mulig å ikke fylle ut en verdi og i stedet huke av at metningsfaktoren vises i kurve i datablad. | ≥ Metningsfaktoren ved 1.0 p.u. feltspenning, ≤ 2 | Ja eller gjennomført avkryssing. | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei
| V | Feltspenning (luftgapslinje) ved merkespenning i tomgang | [NEK.no]SynchronousMachine.(RotatingMachineDynamics)SynchronousMachineDynamics.vfnl |  | FELTSP_MERKESP_TOMG | Tall | Input | (Synkron) |  | Se kommentar om synkron/asynkron foran. | > 0, ≤ 2000 | Ja (fabrikasjonsår > 2015 eller fabrikasjonsår magnetiseringsutstyr > 2015) | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei
Mekaniske data for maskin
| Ws/VA | Treghetskonstant (H, inertia constant) for maskin (rotor) | Derived | Se linje 14. | TREGHETSKONSTANT_MAS | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.1, ≤ 15 | Minst en av disse må legges inn, men begge skal kunne legges inn. | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei
| kgm2 | Treghetsmoment (J, moment of inertia) for maskin (rotor) | Derived | Se linje 15. | TREGHETSMOMENT_MAS | Tall | Input |  |  |  | 0.5*J*(2*pi*merkefrekvens/antall polpar)^2/(Merkeytelse(maskin)*10^6) ≥ 0.1, 0.5*J*(2*pi*merkefrekvens/antall polpar)^2/(Merkeytelse(maskin)*10^6) ≤ 15 |  | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei
Magnetiseringsutstyr
|  | Driftsmerking | [NEK.no]SynchronousMachine.Assets[1].(AssetInfo)ExcitationInfo.Name |  |  | Tekst | Input |  |  |  | NA | Nei | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Fabrikat | [NEK.no]SynchronousMachine.Assets[1].(AssetInfo)ExcitationInfo.ProductAssetModel[0].Manufacturer.Name |  | FABRIKAT_MAGN | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja | Ja |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei
|  | Fabrikasjonsår | [NEK.no]SynchronousMachine.Assets[1].LifeCycleDate.ManufacturedDate |  | FABRIKASJONSAAR_MAGN | Heltall | Pulldown |  |  |  | ≥ 1950, ≤ 2050 | Ja | Ja |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Typebetegnelse | [NEK.no]SynchronousMachine.Assets[1].(AssetInfo)ExcitationInfo.Type |  | TYPEBETEGNELSE_MAGN | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja | Ja |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei
|  | Type av magnetisering | [NEK.no]SynchronousMachine.Assets[1].(AssetInfo)ExcitationInfo.ExcitationSystemType.Kind | Statisk = static Roterende = rotating Borsteløs = brushless Annet = other | TYPE_MAGNETISERING | Tekst | Pulldown |  | Statisk/Roterende/Borsteløs/Annet |  | NA | Ja | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei
|  | Type av magnetisering referert norm IEEE 421.5 | [NEK.no]SynchronousMachine.Assets[1].(AssetInfo)ExcitationInfo.StaticExcitationType.MRID | Fra lookup for statiske typer |  | Tekst | Pulldown | Statisk | ST1A/ST1C/ST2A/ST2C/ST3A//ST3C/ST4B/ST4C/ST5B/ ST5C/ST6B/ST6C/ST7B/ST7C/ST8C/ST9C/ST10C |  | NA | Nei | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei
|  |  | [NEK.no]SynchronousMachine.Assets[1].(AssetInfo)ExcitationInfo.RotatingOrBrushlessExcitationType.MRID | Fra lookup for roterende eller børsteløs | TYPE_MAGN_IEE421 | Tekst | Pulldown | Roterende/Borsteløs | AC1A/AC1C/AC2A/AC2C/AC3A/AC3C/AC4A/AC4C/ AC5A/AC5C/AC6A/AC6C/AC7B/AC7C/AC8B/AC8C/ AC9C/AC10C/AC11C/DC1A/DC1C/DC2A/DC2C/DC3A/ DC4B/DC4C |  | NA | Nei | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei
|  |  | [NEK.no]SynchronousMachine.Assets[1].(AssetInfo)ExcitationInfo.ExcitationSystemType.MRID | Nye typer registreres i Fosweb og publiseres i lookup |  | Tekst | Input | Annet |  |  | NA | Nei | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei
|  | Er spenningssettpunkt stillbar fra driftssentral? |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Tekst | Pulldown | Magnetiseringsutstyr |  |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja (direkte i kV)/ Ja (indirekte gjennom å gi en MVAr-verdi eller ev. heving/senking av MVAr-bidraget)/ Ja (både direkte i kV og indirekte gjenom å gi en MVAr-verdi eller ev. heving/senking av MVAr-bidraget)/ Nei |  | NA | Ja
|  | Lastkompensering eller statikk, reaktiv strøm? |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Tekst | Pulldown | Magnetiseringsutstyr |  |  |  | Planlagt | [10 empty] | Ja
| % (p.u. spenning/p.u. reaktiv strøm) | Lastkompensering, reaktiv strøm (innstilt verdi) |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Tall | Input | Magnetiseringsutstyr+Lastkompensering, reaktiv strøm |  |  |  | Planlagt | [10 empty] | Ja
| % (p.u. spenning/p.u. reaktiv strøm) | Statikk, reaktiv strøm (innstilt verdi) |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Tall | Input | Magnetiseringsutstyr+Statikk, reaktiv strøm |  |  |  | Planlagt | [10 empty] | Ja
|  | Takspenningsfaktor | [NEK.no]SynchronousMachine.Assets[1].(AssetInfo)ExcitationInfo.CeilingVoltageFactor |  | TAKSPENNINGSFAKTOR | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 10 | Ja (≥ 10 MVA) | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei
|  | Eksisterer dempetilsats? | [NEK.no]SynchronousMachine.Assets[1].(AssetInfo)ExcitationInfo.ExcitationDeployment.IsPowerSystemStabilizer |  | DEMPETILSATS | Flagg | Check-box (Ja/Nei) |  |  |  | NA | Ja (≥ 10 MVA) | Ja |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei
|  | Type dempetilsats referert norm IEEE 421.5 | [NEK.no]SynchronousMachine.Assets[1].(AssetInfo)ExcitationInfo.ExcitationDampingType.MRID | Fra lookup | DEMPETILSATS_TYPE_NORM | Tekst | Pulldown | Dempetilsats | PSS1A/PSS2A/PSS2B/PSS2C/PSS3B/PSS3C/PSS4B/PSS4C/PSS5C/PSS6C/PSS7C |  | NA | Nei | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei
Dokumentasjon
|  | Foto av merkeskilt for maskin | ManifestItemKind.pictureOfNameplate | Koblet til SynchronousMachine |  | Filtype |  |  |  |  | NA | Ja | Ja |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei
|  | Datablad eller prøverapport for maskin | ManifestItemKind.supportingDocumentation | Koblet til SynchronousMachine |  | Filtype |  |  |  |  | NA | Ja | Ja |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei
|  | Prøverapport (idriftsettelsesrapport) for magnetiseringsutstyr | ManifestItemKind.supportingDocumentation | Koblet til ExcitationInfo |  | Filtype |  |  |  |  | NA | Ja (fabrikasjonsår for magnetiseringsutstyr ≤ 2015) | Ja (fabrikasjonsår for magnetiseringsutstyr ≤ 2015) |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei
|  | Annen dokumentasjon | ManifestItemKind.other |  |  | Filtype |  |  |  |  | NA | Nei | Nei |  |  | Gjeldende |  |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
Note *): Dataen er ikke helt nødvendig, men kjekk å ha.
Note on V41: Stefan Ring: Dersom Ra er rapportert.
Note on W41: Stefan Ring: Dersom Ra er rapportert.
Note on Y41: Stefan Ring: Dersom Ra er rapportert.
Note on V46: Stefan Ring: Dersom Ra er rapportert.
Note on W46: Stefan Ring: Dersom Ra er rapportert.
Note on Y46: Stefan Ring: Dersom Ra er rapportert.