## HF-sperrer
Gruppe | Enhet | Column tekst | CIM mapping | CIM kommentar | Informasjonskilde | Hjelpetekst | Begrunnelse for hvorfor verdier samles inn | Status | Datatype | Felttype | Avhengighet | Verdiliste | Kommentar | Valideringskriterier | Obligatorisk? | Obligatorisk ved ufullstending innmelding for kvalitetssikring av eksisterende data? | Avrunding i detaljvisning og rapport | Avrunding i listevisning og ellers | Behov for
[19 empty] | UPN | DAKV | DDP | IDSM | DAF | NVE | GUN | GUX | GUS | GDK
Basisdata |  | Driftsmerking | WaveTrap.Name |  |  |  |  | Gjeldende | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Stasjon | Derived fra Bay |  |  |  |  | Gjeldende | Tekst | Pulldown |  |  |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Felt | WaveTrap.EquipmentContainer |  |  |  |  | Gjeldende | Tekst | Pulldown |  |  | Det skal være mulig å velge et eksisterende felt eller opprette ett nytt. Dersom man velger å opprette ett nytt skal det være obligatorisk å fylle ut driftsmerking, driftsspenning og nettnivå. | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| kV | Driftsspenning | Derived fra Bay |  |  |  |  | Gjeldende | Tall | Avledet verdi |  |  | Driftsspenning skal avledes fra feltet og skal ikke kunne editeres. | NA | Ja | Ja |  | Maks en desimal | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Nettnivå | Derived fra Bay |  |  |  |  | Gjeldende | Tekst | Avledet verdi |  |  | Nettnivå skal avledes fra feltet og skal ikke kunne editeres. | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | I hvilke faser er det HF-sperrer? Merk at alle relevante alternativer skal hukes av. | [NEK.no]WaveTrap.WaveTrapPhase[0..2].Phase | Fase L1 = A Fase L2 = B Fase L3 = C Array med en til tre WaveTrapPhase |  |  |  | Gjeldende | Tekst | Valg |  | Fase L1/Fase L2/Fase L3 | Et eller flere alternativer skal kunne velges og dette skal tydelig fremkomme. | NA | Ja | Ja |  |  | Ja |  | Ja | Ja
Ansvar |  | Konsesjonær | WaveTrap.Concessionaire.Name |  |  |  |  | Gjeldende | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja |  |  |  | Nei | Nei | Ja | Ja | Ja
|  | Andre eiere | WaveTrap.Assets[0].Ownership[0-n].AssetOwner.Organisation.OrganisationCode | [5 empty] | Tekst | Pulldown |  |  |  | NA | Nei |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Eierandel | WaveTrap.Assets[0].Ownership[0-n].Share | [5 empty] | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 100 | Nei |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Ikraftredelsesdato | WaveTrap.Assets[0].AssetDeployment.DeploymentDate.InServiceDate | [12 empty] | Ja
Merkedata/ Elektriske data |  | Samme data i alle faser? | [Beregnes fra data i alle WaveTrapPhase] |  |  |  |  | Gjeldende | Tekst | Valg | Avhuking for HF-sperre i mer enn én fase. | Ja/Nei | Ja, skal være valgt på forhånd. | NA | Ja | Ja |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja
|  | Fabrikat | [NEK.no]WaveTrap.WaveTrapPhase[n].AssetDataSheet.ProductAssetModel[0].Manufacturer.Name |  |  |  |  | Gjeldende | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja
|  | Fabrikasjonsår | [NEK.no]WaveTrap.WaveTrapPhase[n].Assets[0].LifecycleDate.ManufacturedDate.Year |  |  |  |  | Gjeldende | Heltall | Pulldown |  |  |  | ≥ 1920, ≤ 2050 | Ja |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja
|  | Typebetegnelse | [NEK.no]WaveTrap.WaveTrapPhase[n].AssetDataSheet.ProductAssetModel[0].ModelNumber |  |  |  |  | Gjeldende | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja
| kV | Merkespenning | [NEK.no]WaveTrap.WaveTrapPhase[n].AssetDataSheet.RatedVoltage |  |  |  |  | Gjeldende | Heltall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 500 | Ja |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| A | Merkestrøm | [NEK.no]WaveTrap.WaveTrapPhase[n].AssetDataSheet.RatedCurrent |  |  |  |  | Gjeldende | Heltall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 6000 | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei
| % | Kortvarig overlastbarhet | [NEK.no]WaveTrap.WaveTrapPhase[n].AssetDataSheet.RatedOverloadCurrent |  |  |  |  | Gjeldende | Heltall | Input |  |  |  | ≥ 0, ≤ 100 | Ja | Ja |  |  | Ja | Nei | Ja | Ja | Nei
| kA | Termisk korttidsmerkestrøm (grensestrøm) | [NEK.no]WaveTrap.WaveTrapPhase[n].AssetDataSheet.RatedShortCircuitCurrent | Angis i Ampere |  |  |  | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | ≥ 1, ≤ 100 | Nei |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei
| A | Resulterende merkestrøm | Beregnet | Resultat av en beregning. Trenger ikke å sendes. |  |  |  | Gjeldende | Heltall | Derived | Avhuking for HF-sperre i mer enn én fase + ikke samme data i alle faser |  | Verdien skal avledes som den laveste merkestrømmen som er fylt ut. | NA | NA |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA
| % | Resulterende kortvarig overlastbarhet | Beregnet | Resultat av en beregning. Trenger ikke å sendes. |  |  |  | Gjeldende | Heltall | Derived | Avhuking for HF-sperre i mer enn én fase + ikke samme data i alle faser |  | Verdien skal avledes utefra den laveste kortvarige strømmen i de tre fasene: · Kortvarig strøm Fase L1 = Merkestrøm Fase L1*(1+Kortvarig Overlastbarhet Fase L1/100) · Kortvarig strøm Fase L2 = Merkestrøm Fase L2*(1+Kortvarig Overlastbarhet Fase L2/100) · Kortvarig strøm Fase L3 = Merkestrøm Fase L3*(1+Kortvarig Overlastbarhet Fase L3/100) · Kortvarig overlastbarhet settes lik (Min kortvarig strøm (Fase L1, Fase L2, Fase L3)/Resulterende merkestrøm-1)*100. | NA | NA |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA