## Overføring
Gruppe | Enhet | Column text | Informasjonskilde | Hjelpetekst | Begrunnelse for hvorfor verdier samles inn | Status | CIM Mapping | CIM kommentar | Kolonne i Sysbas | Status | Felttype | Avhengighet | Verdiliste | Kommentar | Valideringskriterier | Obligatorisk | Obligatorisk ved ufullstending innmelding for kvalitetssikring av eksisterende data? | Avrunding i detaljvisning og rapport | Avrunding i listevisning og ellers | Behov for
[20 empty] | UPN | DAV | DDP | DU | Spider/EMS | Larm | NVE | KSU
Basisdata |  | Driftsmerking |  |  |  | Gjeldende |  | Line.Name | Ligger IdentifiedObject.Name | Tekst | Input |  |  | Basisdata kan korrigeres av alle konsesjonærer |  | Ja | Ja |  |  | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
| kV | Driftsspenning |  |  |  | Gjeldende |  | Line.[To¦From]Bay.VoltageLevel.Basevoltage | Må validere at felt på begge sider har samme spenning. | Tall | Input |  |  | Basisdata kan korrigeres av alle konsesjonærer | ≥ 30, < 600 kV | Ja | Ja |  | Maks en desimal | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
|  | Fra stasjon |  |  |  | Gjeldende |  | Derived |  | Tekst | Pulldown |  |  | Basisdata kan korrigeres av alle konsesjonærer |  | Ja | Ja |  |  | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
|  | Fra felt |  |  |  | Gjeldende |  | Line.FromBay |  | Tekst | Pulldown |  |  | Basisdata kan korrigeres av alle konsesjonærer |  | Ja | Ja |  |  | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Nei
|  | Til stasjon |  |  |  | Gjeldende |  | Derived |  | Tekst | Pulldown |  |  | Basisdata kan korrigeres av alle konsesjonærer |  | Ja | Ja |  |  | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
|  | Til felt |  |  |  | Gjeldende |  | Line.ToBay |  | Tekst | Pulldown |  |  | Basisdata kan korrigeres av alle konsesjonærer |  | Ja | Ja |  |  | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Nei
|  | Er denne overføringen en HVDC overføring? |  |  |  | Sendt til høring |  |  |  | Checkboks | Ja/Nei |  |  |  |  | Ja | Ja |  |  | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
|  | Produksjonsrelatert radial |  |  |  | Gjeldende |  | [NEK.no] Line.productionFeeder |  | Checkboks | Ja/Nei |  |  | Basisdata kan korrigeres av alle konsesjonærer |  | Ja | Ja |  |  | Nei |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja
|  | Nettnivå |  |  |  | Gjeldende |  | Derived | Verifisere at det er likt i begge ender | Tekst | Pulldown | Produksjonsrelatert + Nei | Sentralnett/Regionalnett/Øvrige | Basisdata kan korrigeres av alle konsesjonærer |  | Ja | Ja |  |  | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja
|  | Ufullstendig innmelding |  |  |  | Gjeldende |  | Manifest.ValidationReport.Conforms = FALSE | Kun for Autofos.
Ansvar |  | Konsesjonær |  |  |  | Gjeldende |  | Line.Concessionaire.name |  | Tekst |  |  |  | Viser konsesjonærer som er konsesjonær for en eller alle ledningssegmenter i overføringen. | [5 empty] | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
|  | Ikrafttredelsesdato | [5 empty] | Line.Assets[0].AssetDeployment.DeploymentDate.InServiceDate | [8 empty] | Ja
Elektriske data | Ohm | Oppgitt verdi for overføringen: R+: Resistans plusssystemet (per fase) |  |  |  | Gjeldende |  | Line.Equipments[Aggregate == TRUE].r | "Aggregate er alltid TRUE" og angir her et fiktivt ledningssegment på overføringen, som brukes for å angi disse verdiene totalt for hele overføringen. Dette gjøres for å unngå og utvide Line med disse parametrene, og isteden lage en generisk måte å håndtere aggregerte/virtuelle verdier for alt utstyr. | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 100 | Ja, hvis alle ledningsegmenter til sammen er ≥ 0,1 km og ikke alle ledningssegmentene har utfylt verdi | Ja, hvis alle ledningsegmenter til sammen er ≥ 0,1 km og ikke alle ledningssegmentene har utfylt verdi |  |  | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
| Ohm | Oppgitt verdi for overføringen: X+: Reaktans plusssystemet (per fase) |  |  |  | Gjeldende |  | Line.Equipments[Aggregate == TRUE].x |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 200 |  |  |  |  | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
| Ohm | Oppgitt verdi for overføringen: R0: Resistans nullsystemet (per fase) |  |  |  | Gjeldende |  | Line.Equipments[Aggregate == TRUE].r0 |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 100 |  |  |  |  | Ja (PSSE) |  |  |  | Ja |  | Ja | Ja
| Ohm | Oppgitt verdi for overføringen: X0: Reaktans nullsystemet (per fase) |  |  |  | Gjeldende |  | Line.Equipments[Aggregate == TRUE].x0 |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 250 |  |  |  |  | Ja (PSSE) |  |  |  | Ja |  | Ja | Ja
| µF | Oppgitt verdi for overføringen: Cd: Driftskapasitans (per fase) |  |  |  | Gjeldende |  | Line.Equipments[Aggregate == TRUE].bch |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 200
| µF | Oppgitt verdi for overføringen: C0: Kapasitans mot jord (per fase) |  |  |  | Gjeldende |  | Line.Equipments[Aggregate == TRUE].b0ch |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 200
| Ohm | Aggregert verdi fra ledningssegment(er): R+: Resistans plussystemet (per fase) |  |  |  | Gjeldende |  | Derived | Henter verdier fra sine ledningssegmenter, og aggregerer verdier fra disse | Visning |  |  |  | Impedanser og kapasitanser skal avledes fra ledningssegmentene under dersom alle ledningssegmenter som inngår i beregningen har data. • Impedanser ( Resistans og Reaktans) i serie = Zekv=∑ Zi + … +Zn , der i=1 og n = antall i serie • Impedanser ( Resistans og Reaktans) i parallell = 1/Zekv=∑ 1/Zi + ..+ 1/Zn , der i=1 og n = antall i parallell· • Kapasitanser i parallell = C =∑ Ci +..+ Cn, der i=1 og n = antall i serie • Kapasitanser i parallell = C =∑ Ci +..+ Cn, der i=1 og n = antall i parallell. | NA | NA
| Ohm | Aggregert verdi fra ledningssegment(er): X+: Reaktans plusssystemet (per fase) |  |  |  | Gjeldende |  |  |  | Visning
| Ohm | Aggregert verdi fra ledningssegment(er): R0: Resistans nullsystemet (per fase) |  |  |  | Gjeldende |  |  |  | Visning
| Ohm | Aggregert verdi fra ledningssegment(er): Reaktans nullsystemet (per fase) |  |  |  | Gjeldende |  |  |  | Visning
| µF | Aggregert verdi fra ledningssegment(er): Driftskapasitans (per fase) |  |  |  | Gjeldende |  |  |  | Visning
| µF | Aggregert verdi fra ledningssegment(er): Kapasitans mot jord (per fase) |  |  |  | Gjeldende |  |  |  | Visning
|  | Kilde for resistans og reaktans for pluss-systemet |  |  |  | Gjeldende |  | [NEK.no]Line.sourcePlusValues | Målt = measured Standardverdier = tabelStandard Eget NIS-System = systemStandard Beregnet = estimated | Tekst | Pulldown |  | Målt//Standardverdier fra tabeller/eget NIS-system//Beregnet iht. linetype og linekonfigurasjon (faseavstand, jordline etc.) |  | NA | Ja | Ja
|  | Kilde for resistans og reaktans for nullsystemet |  |  |  | Gjeldende |  | [NEK.no]Line.sourceNullValues | Målt = measured Standardverdier = tabelStandard Eget NIS-System = systemStandard Beregnet = estimated | Tekst | Pulldown |  | Målt//Standardverdier fra tabeller/eget NIS-system//Beregnet iht. linetype og linekonfigurasjon (faseavstand, jordline etc.) |  | NA | Ja | Ja
|  | Kilde for driftskapasitans |  |  |  | Gjeldende |  | [NEK.no]Line.sourceSusceptance | Målt = measured Standardverdier = tabelStandard Eget NIS-System = systemStandard Beregnet = estimated | Tekst | Pulldown |  | Målt//Standardverdier fra tabeller/eget NIS-system//Beregnet iht. linetype og linekonfigurasjon (faseavstand, jordline etc.) |  | NA | Ja | Ja
|  | Kilde for kapasitans mot jord |  |  |  | Gjeldende |  | [NEK.no]Line.sourceGrounding | Målt = measured Standardverdier = tabelStandard Eget NIS-System = systemStandard Beregnet = estimated | Tekst | Pulldown |  | Målt//Standardverdier fra tabeller/eget NIS-system//Beregnet iht. linetype og linekonfigurasjon (faseavstand, jordline etc.) |  | NA | Ja | Ja
|  | Parallellføring med annen overføring med driftsspenning ≥ 132 kV i lengre strekning enn 2 km? |  |  |  | Gjeldende |  | Derived | Implisitt JA hvis man har verdier for parallelleføring | Checkboks | Ja/Nei | Driftsspenning ≥ 132 kV |  | Avhengigheten for driftsspenning gjelder aktuell overføring i motsetning til spørsmålet som gjelder drifsspenningen hos ev. parallellførte linjer. | NA | Ja |  |  |  | Ja (PSSE) | [6 empty] | Nei
| km | Lengde |  |  |  | Gjeldende |  | Derived | Henter verdier fra sine ledningssegmenter, og aggregerer verdier fra disse | Visning |  |  |  |  | NA | NA
Parallellføring |  | 1:N | [5 empty] | Ikke støttet i Autofos v1.0. Må foreløpig innrapporteres via Fosweb |  |  |  | Parallellføring |  | Mulig å ha flere parallellføringer for samme overføring |  | Nei
|  | Overføring | [7 empty] | Tekst | Pulldown | Parallellføring | liste over alle overføringer i Fosweb |  |  | Nei |  |  |  | Ja (PSSE) | [6 empty] | Nei
| km | Lengde for parallellføring | [7 empty] | Tall | Input | Parallellføring |  |  |  | Nei |  |  |  | Ja (PSSE) | [6 empty] | Nei
| km | Start av parallellføring for overføring A | [7 empty] | Tall | Input | Parallellføring |  |  | ≥ 0, ≤ 200 | Nei |  |  |  | Nei | [6 empty] | Nei
| km | Slutt av parallellføring for overføring A | [7 empty] | Tall | Input | Parallellføring |  |  | ≥ 0, ≤ 200, ≥ Start av parallellføring for overføring A | Nei |  |  |  | Nei | [6 empty] | Nei
| km | Start av parallellføring for overføring B | [7 empty] | Tall | Input | Parallellføring |  |  | ≥ 0, ≤ 200 | Nei |  |  |  | Nei | [6 empty] | Nei
| km | Start av parallellføring for overføring B | [7 empty] | Tall | Input | Parallellføring |  |  | ≥ 0, ≤ 200, ≥ Start av parallellføring for overføring B | Nei |  |  |  | Nei | [6 empty] | Nei
| Ohm | Koblingsresistans | [7 empty] | Tall | Input | Parallellføring + Ja |  | DAKV kommer med typeverdier | [5 empty] | Nei | [6 empty] | Nei
| Ohm | Koblingsreaktans | [7 empty] | Tall | Input | Parallellføring + Ja |  | DAKV kommer med typeverdier | [5 empty] | Nei | [6 empty] | Nei
Geografisk informasjon |  | Rapporteres geografisk informasjon (GIS-fil) på selskapsnivå eller overføringsnivå? |  |  |  | Gjeldende |  | Se GIS-fil i shape/sosiformat blant Dokumenter | Autofos V1.0 støtter kun på selskapsnivå | Valg | Tekst |  | Selskapsnivå/Overføringsnivå |  |  | Ja | Ja
Dokumenter |  | Dokumentasjon på beregning av impedanser og/eller kapasitanser |  |  |  | Gjeldende, dersom kilde beregnet er valgt |  | ManifestItemKind.supportingCalculation | [7 empty] | Ja, hvis kilde er "Beregnet iht. linetype og linekonfigurasjon (faseavstand, jordline etc.)" | Ja, hvis kilde er "Beregnet iht. linetype og linekonfigurasjon (faseavstand, jordline etc.)" |  |  | Ja |  |  |  | Ja |  |  | Nei
|  | Dokumentasjon på impedansmåling og/eller måling av driftskapasitans |  |  |  | Gjeldende, dersom kilde målinger er valgt |  | ManifestItemKind.supportingMeasurement | [7 empty] | Ja, hvis kilde er "Målt" | Ja, hvis kilde er "Målt" |  |  | Ja |  |  |  | Ja |  |  | Nei
|  | GIS-fil i shape/sosiformat |  |  |  | Gjeldende |  | ManifestItemKind.geospatialShape ManifestItem.HasOrganisationValidity | Leveres manuelt inntil videre. |  |  | Overføringssnivå |  |  |  | Ja, dersom "Overføringsnivå" er valgt. | Ja, dersom "Overføringsnivå" er valgt. |  |  | Ja |  |  |  | Ja |  |  | Nei
|  | Annen dokumentasjon |  |  |  | Gjeldende |  | ManifestItemKind.other | [7 empty] | Nei
Visning - Overføringsgrenser |  | Overføringsgrense (A) | [5 empty] | Rapporteres ikke - kun visning i Fosweb |  | Visning | Heltall
|  | Overføringsgrense (A) v/kortvarig overlast | [7 empty] | Visning | Heltall |  |  | Ved ulike kortvarig overlastbarhet ved ulike temperaturer skal "Ulike" vises.
Note on I16: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Blir i fremtiden endret til:Noter at vi bruker den nye klassen DeploymentDate.
Note on U51: Sigbjørn Sørbotten: Viktig for pålitelighetsanalyser UPF, ikkje for modellering direkte

## Kabel
Gruppe | Enhet | Column text | Informasjonskilde | Hjelpetekst | Begrunnelse for hvorfor verdier samles inn | Status | CIM Mapping | CIM Kommentar | Datatype | Felttype | Avhengighet | Verdiliste | Kommentar | Valideringskriterier | Obligatorisk | Obligatorisk ved ufullstending innmelding for kvalitetssikring av eksisterende data? | Avrunding i detaljvisning og rapport | Avrunding i listevisning og ellers | Behov for
[19 empty] | UPN | DAV | GDP | DU | ITL | Larm | NVE | KSU
Basisdata |  | Driftsmerking |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.Name |  | Tekst | Input |  |  |  |  | Ja | Ja |  |  | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
|  | Gjelder hele overføringen eller kabelsegmentet |  |  |  |  | ACLineSegment.Aggregate | FALSE angir reelle ledningssegmenter, og er standard verdi. TRUE angir aggregerte verdier for hele overføringen.
|  | Byggeår |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.Assets[0].LifecycleDate.InstallationDate.Year |  | Tall | Pulldown |  |  |  | ≥ 1900, ≤ 2050 | Ja |  |  |  | Ja |  | Ja |  | Ja |  | Ja | Ja
|  | Idriftsettesdato |  |  |  | Gjeldende | [6 empty] | Dekket av ikraftredelsesdato | [11 empty] | Ja
|  | Fylke |  |  |  | Gjeldende | [6 empty] | Dekket av Stasjon | [11 empty] | Ja
|  | Er det flere kabelsett i parallell |  |  |  | Gjeldende | Derived | Avledet fra parameteren "Sekvenskode" for alle segmenter på overføringen | Checkboks | Ja/Nei |  |  |  |  | Ja |  |  |  | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
|  | Sekvenskode |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ACLineSegment.SequenceCode | Man kan angi sekvenskode eksplisitt, eller det kan angis implisitt via konnektivitetsmodell | N/A | N/A |  |  | Angis kun i Autofos. Angis indirekte via skjermbildet i Fosweb | [5 empty] | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja
|  | Overføring |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.(Line)EquipmentContainer.mRID | Refererer til Line | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Ja | N/A | N/A
|  | Ufullstendig innmelding |  |  |  |  | Manifest.ValidationReport.Conforms = FALSE | Kun for Autofos.
Ansvar |  | Konsesjonær |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.Concessionaire.Name | Ligger på PowerSystemResource.Concessionaire.Name | Tekst | Input |  |  |  |  | Ja |  |  |  | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  |  |  | Ja | Ja
|  | Eier |  |  |  |  | ACLineSegment.Assets[0].Ownership[0-n].AssetOwner.OrganisationCode |  | Tekst | Input | [8 empty] | Nei |  | Ja |  |  |  | Ja | Ja
|  | Eierandel |  |  |  |  | ACLineSegment.Assets[0].Ownership[0-n].Share |  | Tall | Input | [8 empty] | Nei |  | Ja |  |  |  | Ja | Ja
|  | Ikrafttredelsesdato |  |  |  |  | ACLineSegment.Assets[0].AssetDeployment.DeploymentDate.InServiceDate |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A
Merkedata | kV | Merkespenning |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ACLineSegment.(CableInfo)AssetDatasheet.RatedVoltage |  | Tall | Input |  |  |  | ≥ 30, ≤ 600 | Ja | Ja |  |  | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
|  | Landkabel/Sjøkabel |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ACLineSegment.(CableInfo)AssetDatasheet.isSubmarine |  | Tekst | Pulldown |  | Landkabel/Sjøkabel |  |  | Ja | Ja |  |  | Ja |  | Ja |  | Nei |  | Ja | Ja
|  | Type isolasjon |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.(CableInfo)AssetDatasheet.InsulationMaterial | Massekabel(Oljemasse) = other Oljekabel = oilPaper XLPE(PEX) = crosslinkedPolyethylene | Tekst | Pulldown |  | Massekabel(Oljemasse) /Olje/XLPE(PEX) |  |  | Ja | Ja | [6 empty] | Nei |  | Ja
|  | Typebetegnelse |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.AssetDatasheet.ProductAssetModel[0].ModelNumber |  | Tekst | Pulldown | Avhengig ved valg av type isolasjon (Massekabel(Oljemasse) /Olje/XLPE(PEX)) | Se nedtrekksliste Typebetegnelse Kabel. |  |  | Ja | Ja |  |  | Ja |  | Ja |  | Nei |  | Ja | Ja
| mm2 | Ledertverrsnitt |  |  |  | Gjeldende | (ACLineSegment.(CableInfo)AssetDatasheet.conductingCrossSection (ACLineSegment.(CableInfo)AssetDatasheet.ConstructionKind | rund = ConstructyionKind.solid segmentert = ConstructionKind.segmental | Tall | Pulldown |  | Se nedtrekksliste ledertverrsnitt |  |  | Ja | Ja |  |  | Ja |  | Ja |  | Nei |  | Ja | Ja
|  | Ledermateriale |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.(CableInfo)AssetDatasheet.Material | Aluminium = aluminum Kobber = copper | Tekst | Pulldown |  | Cu/Al ( Kobber/Aluminium) |  |  | Ja | Ja |  |  | Ja |  | Ja |  | Nei |  | Ja | Ja
|  | Fabrikat/Produsent |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.AssetDatasheet.ProductAssetModel[0].Manufacturer.Name |  | Tekst | Input |  |  |  |  | Ja |  |  |  | Nei |  | Ja |  | Nei |  | Ja | Nei
|  | Fabrikasjonsår |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.Assets[0].LifecycleDate.ManufacturedDate.Year |  | Tall | Pulldown |  |  |  | ≥ 1920, ≤ 2050 | Ja |  |  |  | Nei |  | Ja |  | Nei |  | Ja | Nei
|  | Forutsetninger/Kort oppsummering av kabelanlegget | [6 empty] | Tekst | Input |  |  | Eks: Forlegningsdybde, legges i rør |  | Nei |  |  |  | Ja |  | Ja |  |  |  | Ja | Nei
Elektriske data | km | Lengde |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.Length/1000 |  | Tall | Input |  |  |  | > 0 | Ja | Ja |  | Maks to desimaler | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
|  | Betydelig kabelandel |  |  |  | Gjeldende | Utledes |  | Checkboks | Ja/nei | Lengde < 0,5 km |  | Impedans for kabelen inngår ikke som en del av beregningsgrunnlaget for ledningsanlegget. |  | Ja
| µF | Driftskapasitans ( pr fase) |  |  |  | Gjeldende | (ACLineSegment.bch / 2π50)*1000000 | Omregning er: Driftskapasitans = susceptanse / 2πf = susceptanse / 2π 50 Merk: Må konverteres til microF. | Tall | Input |  |  | Vil sjekke at type kabel og lengde ikke overskrider mer enn ca 20% av forventet verdi fra planleggingsbok. | > 0, ≤ 200 | Ja, hvis lengde (for aktuell kabel) ≥ 0.1 km og driftkapasitans ikke er meldt inn på aggregert nivå. | Ja, hvis verdier ikke er oppgitt på overføringsnivå og lengde ≥ 0,1km |  | Maks tre desimaler | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
| µF | Kapasitans mot jord ( pr fase) |  |  |  | Gjeldende | (ACLineSegment.b0ch / 2π50)*1000000 | Omregning er: Driftskapasitans = susceptanse / 2πf = susceptanse / 2π 50 Merk: Må konverteres til microF. | Tall | Input |  |  | Vil sjekke at type kabel og lengde ikke overskrider mer enn ca 20% av forventet verdi fra planleggingsbok. | > 0, ≤ 200 | Ja, hvis lengde (for aktuell kabel) ≥ 0.1 km og kapasitans mot jord ikke er meldt inn på aggregert nivå. |  |  | Maks tre desimaler | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
| A | Kapasitivt feilstrømbidrag |  |  |  | Gjeldende | Derived |  | Tall | Derived | I=(3* Driftspenning *2Pi*50*kapasitans mot jord)/ 3^(1/2) |  |  |  | Ja |  | Maks to desimaler | Maks to desimaler |  |  | Ja |  | Ja |  | Ja | Ja?
| Ohm | Resistans (AC) plussystemet ( pr fase) |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.r |  | Tall | Input |  |  | Vil sjekke at type kabel og lengde ikke overskrider mer enn ca 20% av forventet verdi fra planleggingsbok | > 0, ≤ 100 | Ja, hvis lengde (for aktuell kabel) ≥ 0.5 km eller betydelig kabelandel og resistans for plussystemet ikke er meldt inn på overføringsnivå. | Ja, hvis verdier ikke er oppgitt på overføringsnivå og lengde ≥ 0,5km ELLER verdier ikke er oppgitt på overføringsnivå og lengde ≥ 0,5km og betydelig kabelandel = "Ja" |  | Maks tre desimaler | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
| Ohm | Reaktans plusssystemet ( pr fase) |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.x |  | Tall | Input |  |  | Vil sjekke at type kabel og lengde ikke overskrider mer enn ca 20% av forventet verdi fra planleggingsbok. | > 0, ≤ 200 | Ja, hvis lengde (for aktuell kabel) ≥ 0.5 km eller betydelig kabelandel og reaktans for plussystemet ikke er meldt inn på overføringsnivå. |  |  | Maks tre desimaler | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
| S | Konduktans plussystemet ( pr fase) |  |  |  | Gjeldende | Derived |  | Tall | Derived | G = 1/Resistans plusssystemet |  | Kun visning |  | Nei, kun visning |  | Maks tre desimaler |  | Kun for lange kabler? |  | Kan vises |  |  |  | Nei | Nei
| Ohm | Resistans nullsystemet ( pr fase) |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.r0 |  | Tall | Input |  |  | Vil sjekke at type kabel og lengde ikke overskrider mer enn ca 20% av forventet verdi fra planleggingsbok. | > 0, ≤ 100 | Ja, hvis lengde (for aktuell kabel) ≥ 0.5 km eller betydelig kabelandel og resistans for nullsystemet ikke er meldt inn på overføringsnivå. | Ja, hvis verdier ikke er oppgitt på overføringsnivå og lengde ≥ 0,5km ELLER verdier ikke er oppgitt på overføringsnivå og lengde ≥ 0,5km og betydelig kabelandel = "Ja" |  | Maks tre desimaler | Ja (PSSE) |  |  |  | Ja |  | Ja | Ja
| Ohm | Reaktans nullsystemet ( pr fase) |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.x0 |  | Tall | Input |  |  | Vil sjekke at type kabel og lengde ikke overskrider mer enn ca 20% av forventet verdi fra planleggingsbok. | > 0, ≤ 200 | Ja, hvis lengde (for aktuell kabel) ≥ 0.5 km eller betydelig kabelandel og reaktans for nullsystemet ikke er meldt inn på overføringsnivå. |  |  | Maks tre desimaler | Ja (PSSE) |  |  |  | Ja |  | Ja | Ja
| S | Konduktans nullsystemet ( pr fase) |  |  |  | Gjeldende | Derived |  | Tall | Derived | G = 1/Resistans nullsystemet |  | Kun visning |  | Nei, kun visning |  | Maks tre desimaler |  | Kun for lange kabler? |  | Kan vises |  |  |  | Nei | Nei
|  | Type forlegning |  |  |  | Gjeldende | For landkabler: ACLineSegment.(UndergroundStructure).Assets[0].UndergroundKind (UndergroundStructureKind) For sjøkabler: ACLineSegment.(SubmarineStructure).Assets[0].SubmarineKind (SubmarineStructureKind) | For landkabler: Gangbar kanal = tunnel Rørkanal = pullbox I luft = pad Kabelkanal = vault Grøft = trench For sjøkabler: Grøft under sjøbunn = seabedTrench På sjøbunn = seabed | Tekst | Pulldown | Lengde ≥ 0,5 km eller betydelig kabelandel | Grøft/Rørkanal/Kabelkanal/Gangbar kanal/I Luft |  |  | Ja, hvis ikke reaktans for nullsystemet og resistans for nullsystemet er rapportert på aggregert nivå (for overføring) eller for kabelen (ledningssegmentet).
|  | Forlegningskonfigurasjon |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ACLineSegment.(CableInfo)AssetDatasheet.WirePhaseInfo[0].WireAssemblyInfo.CableConfigurationKind | Flat = flat Trekant = triangular | Tekst | Pulldown | Lengde ≥ 0,5 km eller betydelig kabelandel | Trekant/Flat |  |  | Ja, hvis ikke reaktans for nullsystemet og resistans for nullsystemet er rapportert på aggregert nivå (for overføring) eller for kabelen (ledningssegmentet). |  |  |  | Ja |  | Ja |  |  |  | Ja | Nei
|  | Jording av skjerm |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ACLineSegment.(CableInfo)AssetDatasheet.WirePhaseInfo[0].WireEarthInfo.CableGroundingKind | Lukket = closed Åpen = open Krysskoblet = crosslinked | Tekst | Pulldown |  | Lukket (tosidig jording)/Åpen(ensidig jording)/Krysskoblet |  |  | Ja |  |  |  | Ja |  | Ja |  |  |  | Nei | Nei
| m | Gjennomsnitt forlegningsdybde |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.(Structure).Assets[0].height |  | Tall | Input | Lengde ≥ 0,5 km eller betydelig kabelandel + Grøft/Rørkanal/Kabelkanal + dokumentasjon for kabelkonfigurasjon foreligger ikke |  |  | > 0, ≤ 2 | Ja, hvis ikke reaktans for nullsystemet og resistans for nullsystemet er rapportert på aggregert nivå (for overføring) eller for kabelen (ledningssegmentet). |  |  |  | Nei |  | Ja |  |  |  | Nei
| m | Avstand center/center |  |  |  | Gjeldende | √(ACLineSegment.(CableInfo)AssetDatasheet.WirePhaseInfo[0].WirePosition.xCoord^2/yCoord^2) |  | Tall | Input | Lengde ≥ 0,5 km eller betydelig kabelandel + dokumentasjon for kabelkonfigurasjon foreligger ikke |  | Det skal ikke fylles inn data gitt at avhukning for dokument for kabelkonfigurasjon meldt inn. | > 0 | Ja, hvis ikke reaktans for nullsystemet og resistans for nullsystemet er rapportert på aggregert nivå (for overføring) eller for kabelen (ledningssegmentet). |  |  |  | Nei |  | Ja |  |  |  | Nei
| m | Avstand mellom kabelsett |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ACLineSegment.(CableInfo)AssetDatasheet.WirePhaseInfo[0].WireAssemblyInfo.AssemblySpacing |  | Tall | Input | Lengde ≥ 0,5 km eller betydelig kabelandel + antall like kabelsett i parallell ≥ 2 + dokumentasjon for kabelkonfigurasjon foreligger ikke |  | Det skal ikke fylles inn data gitt at avhukning for dokument for kabelkonfigurasjon meldt inn. | > 0 | Ja, hvis ikke reaktans for nullsystemet og resistans for nullsystemet er rapportert på aggregert nivå (for overføring) eller for kabelen (ledningssegmentet). |  |  |  | Nei |  | Ja |  |  |  | Nei
Strømgrenser | °C | Dimensjonerende ledertemperatur |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.(CableInfo)AssetDataSheet.NominalTemperature |  | Heltall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 200 | Ja |  |  |  | Ja (PSSE) |  | Ja |  | Ja |  | Nei | Ja
|  | Temperaturavhengig kabelsegment |  |  |  | Gjeldende | N/A |  | Checkboks | Ja/nei |  | Må legge inn minimum 2 strømverdier og tilhørende kortvarig termisk grenselast ved temperaturavhengig kabelsegment |  |  | Ja | Ja |  |  | Ja |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Nei | Nei
|  | Har kabelanlegget temperaturmåling |  |  |  | Gjeldende | For landkabler: ACLineSegment.(UndergroundStructure).Assets[0].HasTemperatureMeasurement For sjøkabler: ACLineSegment.(SubmarineStructure).Assets[0].HasTemperatureMeasurement |  | Checkboks | Ja/nei |  |  |  |  | Ja |  |  |  | Ja |  | Ja |  | Ja |  | Nei | Nei
| A | Strømgrense |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.(CableInfo)AssetDatasheet.ratedCurrent | Hvis man angir kun én temperatur | Heltall | Input | Temperaturavhengig kabelsegment +Nei |  |  | > 0, ≤ 10000 | Ja | Ja |  |  | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
| % | Kortvarig overlastbarhet |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ACLineSegment.(CableInfo)AssetDatasheet.ratedOverloadCurrent | Hvis man angir kun én temperatur | Heltall | Input | Temperaturavhengig kabelsegment +Nei |  |  | ≥ 0, ≤ 250 | Ja | Ja |  |  | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
| °C | Gitt omgivelsestemperatur |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.OperationalLimitSet.RateTemperature.value | Temperaturer for temperaturavhengige strømgrense og kortvarig overbelastbarhet. Følg samme regime som for Luftline. | Heltall | Pulldownliste | Temperaturavhengig kabelsegment + Ja | -30/-20/-10/-5/0/5/10/15/17/20/30 °C |  |  | Ja | Ja, hvis "Temperaturavhengig kabelsegment" = Ja |  |  | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja
| A | Strømgrense temperatur |  |  |  | Gjeldende | Som for strømgrenser for Luftline ved flere temperaturangivelser | Må angi verdier for minst to temperaturer. Følg samme regime som for Luftline. | Heltall | Input | Temperaturavhengig kabelsegment + Ja |  |  | > 0, ≤ 10000 | Ja | Ja, hvis "Temperaturavhengig kabelsegment" = Ja |  |  | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
| % | Kortvarig overlastbarhet temperatur |  |  |  | Gjeldende | Som for kortvarig overbelastbarhet for Luftline ved flere temperaturangivelser | Må angi verdier for minst to temperaturer. Følg samme regime som for Luftline. | Heltall | Input | Temperaturavhengig kabelsegment + Ja. | -30/-20/-10/-5/0/5/10/15/17/20/30 °C |  | ≥ 0, ≤ 250 | Ja | Ja, hvis "Temperaturavhengig kabelsegment" = Ja |  |  | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
Dokumentasjon
|  | Datablad/beregningsgrunnlag |  |  |  | Gjeldende | ManifestItemKind.datasheet eller ManifestItemKind.supportingDocumentation | [7 empty] | Ja (fabrikasjonsår ≥ 2000) |  |  |  | Ja |  | Ja |  |  |  | Ja | Nei
|  | Kabelkonfigurasjon (Gjennomsnitt forlegningsdybde, avstand center/center mellom ledere, avstand mellom kabelsett) |  |  |  | Gjeldende | ManifestItemKind.constructionModel | [7 empty] | Nei |  |  |  | Ja |  | Ja |  |  |  | Nei | Nei
Note on H6: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Noter at vi bruker InstallationDate.
Note on H17: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Noter at vi bruker den nye klassen DeploymentDate.

## Luftline
Gruppe | Enhet | Column text | SYSBASKOLONNE | Informasjonskilde | Hjelpetekst | Begrunnelse for hvorfor verdier samles inn | Status | CIM Mapping | CIM Kommentar | Datatype | Felttype | Avhengighet | Verdiliste | Kommentar | Valideringskriterier | Obligatorisk | Obligatorisk ved ufullstending innmelding for kvalitetssikring av eksisterende data? | Avrunding i detaljvisning og rapport | Avrunding i listevisning og ellers | Behov for
[20 empty] | UPN | DAV | DDP | DU | Spider/EMS | Larm | NVE/RME | KSU
Basisdata |  | Driftsmerking |  |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.Name | Ligger på IdenfifiedObject.Name | Tekst | Input |  |  |  |  | Ja | Ja |  |  | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
|  | Gjelder hele overføringen eller linjesegmentene |  |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.Aggregate | FALSE angir reelle ledningssegmenter, og er standard verdi. TRUE angir aggregerte verdier for hele overføringen.
|  | Byggeår | BYGGEAAR |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.Asset.LifecycleDate.InstallationDate.Year | Fylle inn den eldste | Tall | Pulldown |  |  |  | ≥ 1900, ≤ 2050 | Ja |  |  |  | Ja |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
|  | Sekvenskode | [NEK.no]ACLineSegment.SequenceCode |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ACLineSegment.SequenceCode | Man kan angi sekvenskode eksplisitt, eller det kan angis implisitt via konnektivitetsmodell | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Ja, kun for rapportering via Autofos |  | N/A | N/A | Ja |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
|  | Overføring |  |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.(Line)EquipmentContainer.mRID | Refererer til Line | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Ja, kun for rapportering via Autofos | Ja | N/A | N/A | Ja |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
Ansvar |  | Konsesjonær |  |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.Concessionaire.Name | Ligger på PowerSystemResource.Concessionaire.Name | Tekst | Input |  |  |  |  | Ja |  |  |  | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
|  | Eier | [5 empty] | ACLineSegment.Assets[0].Ownership[0-n].AssetOwner.Organisation.OrganisationCode |  | Tekst | Input | [8 empty] | Nei |  | x |  |  |  | Ja | Ja
|  | Eierandel | [5 empty] | ACLineSegment.Assets[0].Ownership[0-n].Share |  | Tall | Input | [8 empty] | Nei |  | x |  |  |  | Ja | Ja
|  | Dato for spenningssetting | Line.Assets[0].LifecycleDate.InstallationDate | [16 empty] | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Elektriske data | kV | Merkespenning | MERKESPENNING |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ACLineSegment.(OverheadWireInfo)AssetDatasheet.RatedVoltage |  | Tall | Input |  |  |  | ≥ 30, ≤ 600 | Ja | Ja |  |  | Ja (PSSE) |  | Ja |  | Ja |  | Ja | Ja
|  | Typebetegnelse faseline |  |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ACLineSegment.(OverheadWireInfo)AssetDatasheet.WireInfoType.MRID |  | Tekst | Pulldown |  | Skal være avledet fra valgt faselinetype, se "Nedtrekksliste faseliner" |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja |  | Ja |  |  |  | Ja | Ja
|  | Antall liner per fase |  |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.(OverheadWireInfo)AssetDatasheet.WirePhaseInfo[0].WirePosition.WireSpacingInfo.PhaseWireCount | 1=Simplex, 2=Duplex, 3=Triplex | Tekst | Pulldown |  | Simplex/Duplex/Triplex |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja |  | Ja |  |  |  | Ja | Ja
| km | Lengde |  |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.Length/1000 | Lengden angis i meter | Tall | Input |  |  |  | > 0 | Ja | Ja |  | Maks to desimaler | Ja(PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
| µF | Driftskapasitans (per fase) | DRIFTSKAPASITANS |  |  |  | Gjeldende | (ACLineSegment.bch / 2π50)*1000000 | Omregning er: Driftskapasitans = susceptanse / 2πf = susceptanse / 2π 50 Merk: Må konverteres til microF. | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 30 | Ja, hvis lengde (for aktuelt luftlinesegment) ≥ 0.1 km og driftkapasitans ikke er meldt inn på aggregert nivå. | Ja, hvis verdien ikke er oppgitt på overføringsnivå og lengde ≥ 0,1km |  | Maks tre desimaler | Ja(PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
| µF | Kapasitans mot jord (per fase) | KAPASITANS_MOT_JORD |  |  |  | Gjeldende | (ACLineSegment.b0ch / 2π50)*1000000 | Omregning er: Driftskapasitans = susceptanse / 2πf = susceptanse / 2π 50 Merk: Må konverteres til microF. | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 30 | Ja, hvis lengde (for aktuelt luftlinesegment) ≥ 0.1 km og kapasitans mot jord ikke er meldt inn på aggregert nivå. |  |  | Maks tre desimaler | Ja(PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
| A | Kapasitivt feilstrømbidrag | LADESTROEM |  |  |  | Gjeldende | Derived |  | Tall | Derived | I=(3* Driftspenning *2Pi*50*kapasitans mot jord)/ 3^(1/2) |  |  |  | NA |  | Maks to desimaler | Maks to desimaler | Nei |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja?
| Ohm | Resistans plussystemet (per fase) | RESISTANS_PLUSSYSTEM |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.r |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 100 | Ja, hvis lengde (for aktuelt luftlinesegment) ≥ 0.1 km og resistans for plussystemet ikke er meldt inn på overføringsnivå. | Ja, hvis verdien ikke er oppgitt på overføringsnivå og lengde ≥ 0,1km |  | Maks tre desimaler | Ja(PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
| Ohm | Reaktans plussystemet (per fase) | REAKTANS_PLUSSYSTEM |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.x |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 200 | Ja, hvis lengde (for aktuelt luftlinesegment) ≥ 0.1 km og reaktans for plussystemet ikke er meldt inn på overføringsnivå. |  |  | Maks tre desimaler | Ja(PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
| Ohm | Resistans nullsystemet (per fase) | RESISTANS_NULLSYSTEM |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.r0 |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 100 | Ja, hvis lengde (for aktuelt luftlinesegment) ≥ 0.1 km og resistans for nullsystemet ikke er meldt inn på overføringsnivå. |  |  | Maks tre desimaler | Ja(PSSE) |  |  |  | Ja |  | Ja | Ja
| Ohm | Reaktans nullsystemet (per fase) | REAKTANS_NULLSYSTEM |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.x0 |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 250 | Ja, hvis lengde (for aktuelt luftlinesegment) ≥ 0.1 km og reaktans for nullsystemet ikke er meldt inn på overføringsnivå. |  |  | Maks tre desimaler | Ja(PSSE) |  |  |  | Ja |  | Ja | Ja
Mekaniske data | mm2 | Reelt tverrsnitt for faseline |  |  |  |  | Gjeldende | Derived |  |  |  |  | Skal være avledet fra valgt faselinetype, se "Nedtrekksliste faseliner" |  |  | NA | [9 empty] | Ja
| mm2 | Ekvivalent kobberlinetverrsnitt for faseline | KOBBERLINETVERRSNITT |  |  |  | Gjeldende | Derived |  | Tall | Derived |  | Skal være avledet fra valgt faselinetype, se "Nedtrekksliste faseliner" |  |  | NA |  |  |  | Ja |  | Ja |  |  |  | Ja | Nei?
| mm2 | Tverrsnitt for faseline gyldig ved TEK-rapportering |  |  |  |  | Gjeldende | Derived |  | Tall | Derived |  | Skal være avledet fra valgt faselinetype, se "Nedtrekksliste faseliner" |  |  | NA | [9 empty] | Ja
| m | Faseavstand | L$FASEAVSTAND |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.(OverheadWireInfo)AssetDatasheet.WirePhaseInfo[0].WirePosition.WireSpacingInfo.PhaseWireSpacing | Hvis man får flere verdier må man regne ut gjennomsnitt | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 30 | Ja, hvis ikke reaktans for plussystemet er rapportert på aggregert nivå (for overføring) eller for luftlinen (ledningssegmentet). |  |  |  | Ja |  | Ja |  |  |  | Nei | Nei
|  | Gjennomgående toppline, gjennomgående jordline eller innføringsvern | L$TOPPLINEJORDLINE |  |  |  | Gjeldende | Derived | Implisitt gitt av 3 de parametrene under | Tekst | Pulldown |  | Toppline eller hengende jordline/ Nedgravd jordline/ Innføringsvern/ Ingen toppline, jordline eller innføringsvern |  |  | Ja | Ja |  |  | Ja |  | Ja |  |  |  | Ja | Nei
| km | Lengde på innføringsvern | L$LENGDE_INF_VERN |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ACLineSegment.(OverheadWireInfo)AssetDatasheet.WirePhaseInfo[0].WireEarthInfo.EntryProtectionLength |  | Tall | Input | Innføringsvern |  |  | ≤ lengde under elektriske data, > 0 | Ja
|  | Typebetegnelse(r) toppline eller hengende jordline | L$TYPEBETEGN_TOPPLINE_1, L$TYPEBETEGN_TOPPLINE_2 og etc |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ACLineSegment.(OverheadWireInfo)AssetDatasheet.WirePhaseInfo[0].WireEarthInfo.OverheadEarthWireCollection[n].OverheadEarthWireType.MRID | Autofos tar kun imot de 4 første | Tekst | Pulldown | Toppline eller hengende jordline | Se nedtrekkline faseline" + "nedtrekklise toppline eller hengende jordline" | Se nedtrekksliste for faseline + toppliner. Det kan velges opptil 4 ulike toppliner, men minimum 1 toppline må være valgt. |  | Ja |  |  |  | Ja |  | Ja |  |  |  | Nei | Nei
|  | Typebetegnelse nedgravd jordline | L$TOPPLINEJORDLINE |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ACLineSegment.(OverheadWireInfo)AssetDatasheet.WirePhaseInfo[0].WireEarthInfo.UndergroundEarthWireType.MRID |  | Tekst | Pulldown | Nedgravd jordline | Se nedtrekksliste "Nedgravd jordline" | Se nedtrekksliste for jordliner |  | Ja |  |  |  | Ja |  | Ja |  |  |  | Ja | Nei
Strømgrenser | °C | Dimensjonerende linetemperatur |  |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ACLineSegment.(OverheadWireInfo)AssetDatasheet.nominalTemperature |  | Heltall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 250 | Ja | Ja |  |  | Ja(PSSE) |  | Ja |  | Ja |  | Nei | Ja
| A | Strømgrense 40 0C |  | Driftssentralsystemet |  | Ledningssegmenter må kunne angi strømgrenser for omgivestemperaturer over 30 grader. Da gjerne 40 grader, det antas tilstrekkelig. I dag er strømgrenser angitt for maksimalt 30 graders utetemperatur. De siste årene har det flere uker vært temperaturer over 30 grade, systemdriften har i slike tilfeller ingen informasjon om hvilke grenser de skal drifte etter, og i sannsynligvis er de mye lavere enn de kjenner til ved 30 grader. Kraftsystemdriften trenger å vite til enhver tid hvilke grenser vi kan drifte etter. | Planlagt/ønske | [14 empty] | Ja (Aristo)
| A | Strømgrense 30 0C |  |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.OperationalLimitSet[temp == [30C]].OperationalLimit[type == PATL].CurrentLimit.Value |  | Heltall | Input |  |  | Konsesjonær har mulighet til å hente strømgrenseverdier basert på Statnett SF standard når de har valgt faselinetype, dimensjonerende linetemperatur og pr fase. Knappen vises for de dimensjonerende linetemperatur ( 40, 50, 65, 80 og 90), men dersom det ikke foreligger strømgrenseverdier så skal konsesjonær få en melding om dette når de prøver å hente verdiene. | ≥ 0, ≤ 10000 | Ja | Ja |  |  | Ja(PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
| A | Strømgrense 20 0C |  |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.OperationalLimitSet[temp == [20C]].OperationalLimit[type == PATL].CurrentLimit.Value |  | Heltall | Input |  |  | Konsesjonær har mulighet til å hente strømgrenseverdier basert på Statnett SF standard når de har valgt faselinetype, dimensjonerende linetemperatur og pr fase. Knappen vises for de dimensjonerende linetemperatur ( 40, 50, 65, 80 og 90), men dersom det ikke foreligger strømgrenseverdier så skal konsesjonær få en melding om dette når de prøver å hente verdiene. | ≥ 0, ≤ 10000 | Ja | Ja |  |  | Ja(PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
| A | Strømgrense 10 0C |  |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.OperationalLimitSet[temp == [10C]].OperationalLimit[type == PATL].CurrentLimit.Value |  | Heltall | Input |  |  | Konsesjonær har mulighet til å hente strømgrenseverdier basert på Statnett SF standard når de har valgt faselinetype, dimensjonerende linetemperatur og pr fase. Knappen vises for de dimensjonerende linetemperatur ( 40, 50, 65, 80 og 90), men dersom det ikke foreligger strømgrenseverdier så skal konsesjonær få en melding om dette når de prøver å hente verdiene. | ≥ 0, ≤ 10000 | Ja | Ja |  |  | Ja(PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
| A | Strømgrense 0 0C |  |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.OperationalLimitSet[temp == [0C]].OperationalLimit[type == PATL].CurrentLimit.Value |  | Heltall | Input |  |  | Konsesjonær har mulighet til å hente strømgrenseverdier basert på Statnett SF standard når de har valgt faselinetype, dimensjonerende linetemperatur og pr fase. Knappen vises for de dimensjonerende linetemperatur ( 40, 50, 65, 80 og 90), men dersom det ikke foreligger strømgrenseverdier så skal konsesjonær få en melding om dette når de prøver å hente verdiene. | ≥ 0, ≤ 10000 | Ja | Ja |  |  | Ja(PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
| A | Strømgrense -10 0C |  |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.OperationalLimitSet[temp == [-10C]].OperationalLimit[type == PATL].CurrentLimit.Value |  | Heltall | Input |  |  | Konsesjonær har mulighet til å hente strømgrenseverdier basert på Statnett SF standard når de har valgt faselinetype, dimensjonerende linetemperatur og pr fase. Knappen vises for de dimensjonerende linetemperatur ( 40, 50, 65, 80 og 90), men dersom det ikke foreligger strømgrenseverdier så skal konsesjonær få en melding om dette når de prøver å hente verdiene. | ≥ 0, ≤ 10000 | Ja | Ja |  |  | Ja(PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
| A | Strømgrense -20 0C |  |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.OperationalLimitSet[temp == [-20C]].OperationalLimit[type == PATL].CurrentLimit.Value |  | Heltall | Input |  |  | Konsesjonær har mulighet til å hente strømgrenseverdier basert på Statnett SF standard når de har valgt faselinetype, dimensjonerende linetemperatur og pr fase. Knappen vises for de dimensjonerende linetemperatur ( 40, 50, 65, 80 og 90), men dersom det ikke foreligger strømgrenseverdier så skal konsesjonær få en melding om dette når de prøver å hente verdiene. | ≥ 0, ≤ 10000 | Ja | Ja |  |  | Ja(PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
| A | Strømgrense -30 0C |  |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.OperationalLimitSet[temp == [-30C]].OperationalLimit[type == PATL].CurrentLimit.Value |  | Heltall | Input |  |  | Konsesjonær har mulighet til å hente strømgrenseverdier basert på Statnett SF standard når de har valgt faselinetype, dimensjonerende linetemperatur og pr fase. Knappen vises for de dimensjonerende linetemperatur ( 40, 50, 65, 80 og 90), men dersom det ikke foreligger strømgrenseverdier så skal konsesjonær få en melding om dette når de prøver å hente verdiene. | ≥ 0, ≤ 10000 | Ja | Ja |  |  | Ja(PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
|  | Temperaturavhengig kortvarig overlastbarhet |  |  |  |  | Gjeldende | Derived | Implisitt gitt av TATL-verdiene under | Checkboks | Ja/Nei | [5 empty] | Ja
| % | Kortvarig overlastbarhet |  |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ACLineSegment.(OverheadWireInfo)AssetDatasheet.ratedCurrent | Man trenger begge disse CIM-parametrene for å kunne regne ut "Kortvarig overlastbarhet" | Tall | Input | Kortvarig overlastbarhet + Nei |  |  | ≥ 0, ≤ 100 | Ja | Ja |  | Heltall |  |  |  |  | Ja |  | Ja
[7 empty] | Gjeldende | [NEK.no]ACLineSegment.(OverheadWireInfo)AssetDatasheet.ratedOverloadCurrent | [8 empty] | Ja
| % | Kortvarig overlastbarhet 40 0C |  | Driftssentralsystemet |  | Ledningssegmenter må kunne angi strømgrenser for omgivestemperaturer over 30 grader. Da gjerne 40 grader, det antas tilstrekkelig. I dag er strømgrenser angitt for maksimalt 30 graders utetemperatur. De siste årene har det flere uker vært temperaturer over 30 grade, systemdriften har i slike tilfeller ingen informasjon om hvilke grenser de skal drifte etter, og i sannsynligvis er de mye lavere enn de kjenner til ved 30 grader. Kraftsystemdriften trenger å vite til enhver tid hvilke grenser vi kan drifte etter. | Planlagt/ønske | [14 empty] | Ja (Aristo)
| % | Kortvarig overlastbarhet 30 0C |  |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.OperationalLimitSet[temp == [30C]].OperationalLimit[type == TATL].CurrentLimit.Value | Disse TATL-verdiene brukes av Statnett sammen med PATL-verdiene over til å regne ut "Kortvarig overlastbarhet" i % | Tall | Input | Kortvarig overlastbarhet + Ja |  | Konsesjonær har mulighet til å hente strømgrenseverdier basert på Statnett SF standard når de har valgt faselinetype, dimensjonerende linetemperatur og pr fase. Knappen vises for de dimensjonerende linetemperatur ( 40, 50, 65, 80 og 90), men dersom det ikke foreligger strømgrenseverdier så skal konsesjonær få en melding om dette når de prøver å hente verdiene. | ≥ 0, ≤ 100 | Ja | Ja |  | Heltall | Ja(PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  |  | Ja
| % | Kortvarig overlastbarhet 20 0C |  |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.OperationalLimitSet[temp == [20C]].OperationalLimit[type == TATL].CurrentLimit.Value |  | Tall | Input | Kortvarig overlastbarhet + Ja |  | Konsesjonær har mulighet til å hente strømgrenseverdier basert på Statnett SF standard når de har valgt faselinetype, dimensjonerende linetemperatur og pr fase. Knappen vises for de dimensjonerende linetemperatur ( 40, 50, 65, 80 og 90), men dersom det ikke foreligger strømgrenseverdier så skal konsesjonær få en melding om dette når de prøver å hente verdiene. | ≥ 0, ≤ 100 | Ja | Ja |  | Heltall |  |  |  |  | Ja
| % | Kortvarig overlastbarhet 10 0C |  |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.OperationalLimitSet[temp == [10C]].OperationalLimit[type == TATL].CurrentLimit.Value |  | Tall | Input | Kortvarig overlastbarhet + Ja |  | Konsesjonær har mulighet til å hente strømgrenseverdier basert på Statnett SF standard når de har valgt faselinetype, dimensjonerende linetemperatur og pr fase. Knappen vises for de dimensjonerende linetemperatur ( 40, 50, 65, 80 og 90), men dersom det ikke foreligger strømgrenseverdier så skal konsesjonær få en melding om dette når de prøver å hente verdiene. | ≥ 0, ≤ 100 | Ja | Ja |  | Heltall |  |  |  |  | Ja
| % | Kortvarig overlastbarhet 0 0C |  |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.OperationalLimitSet[temp == [0C]].OperationalLimit[type == TATL].CurrentLimit.Value |  | Tall | Input | Kortvarig overlastbarhet + Ja |  | Konsesjonær har mulighet til å hente strømgrenseverdier basert på Statnett SF standard når de har valgt faselinetype, dimensjonerende linetemperatur og pr fase. Knappen vises for de dimensjonerende linetemperatur ( 40, 50, 65, 80 og 90), men dersom det ikke foreligger strømgrenseverdier så skal konsesjonær få en melding om dette når de prøver å hente verdiene. | ≥ 0, ≤ 100 | Ja | Ja |  | Heltall |  |  |  |  | Ja
| % | Kortvarig overlastbarhet -10 0C |  |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.OperationalLimitSet[temp == [-10C]].OperationalLimit[type == TATL].CurrentLimit.Value |  | Tall | Input | Kortvarig overlastbarhet + Ja |  | Konsesjonær har mulighet til å hente strømgrenseverdier basert på Statnett SF standard når de har valgt faselinetype, dimensjonerende linetemperatur og pr fase. Knappen vises for de dimensjonerende linetemperatur ( 40, 50, 65, 80 og 90), men dersom det ikke foreligger strømgrenseverdier så skal konsesjonær få en melding om dette når de prøver å hente verdiene. | ≥ 0, ≤ 100 | Ja | Ja |  | Heltall |  |  |  |  | Ja
| % | Kortvarig overlastbarhet -20 0C |  |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.OperationalLimitSet[temp == [-20C]].OperationalLimit[type == TATL].CurrentLimit.Value |  | Tall | Input | Kortvarig overlastbarhet + Ja |  | Konsesjonær har mulighet til å hente strømgrenseverdier basert på Statnett SF standard når de har valgt faselinetype, dimensjonerende linetemperatur og pr fase. Knappen vises for de dimensjonerende linetemperatur ( 40, 50, 65, 80 og 90), men dersom det ikke foreligger strømgrenseverdier så skal konsesjonær få en melding om dette når de prøver å hente verdiene. | ≥ 0, ≤ 100 | Ja | Ja |  | Heltall |  |  |  |  | Ja
| % | Kortvarig overlastbarhet -30 0C |  |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.OperationalLimitSet[temp == [-30C]].OperationalLimit[type == TATL].CurrentLimit.Value |  | Tall | Input | Kortvarig overlastbarhet + Ja |  | Konsesjonær har mulighet til å hente strømgrenseverdier basert på Statnett SF standard når de har valgt faselinetype, dimensjonerende linetemperatur og pr fase. Knappen vises for de dimensjonerende linetemperatur ( 40, 50, 65, 80 og 90), men dersom det ikke foreligger strømgrenseverdier så skal konsesjonær få en melding om dette når de prøver å hente verdiene. | ≥ 0, ≤ 100 | Ja | Ja |  | Heltall |  |  |  |  | Ja
Ja
Mastedata |  | Mastetype | L$MASTETYPE_1, L$MASTETYPE_2 og etc |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.(Structure).Assets[n].materialKind |  | Tekst | Multivalg |  | Betong/Kompositt/Stål/Tre/Aluminium | Kan huke av flere |  | Ja | Ja |  |  | Nei |  | x?? Kjekt å vite |  |  |  | Ja | Nei
|  | Merkede luftspenn | L$MERKE_LUFTFARHINDER |  |  |  | Gjeldende | Derived |  | Checkboks | Ja/Nei | Nettnivå for overføring er regionalnett |  |  | NA | Ja | Ja | [8 empty] | Ja
|  | Antall merkede luftspenn | L$ANTALL_SPENN |  |  |  | Gjeldende | count([NEK.no]ACLineSegment.ACLineSegmentSpan[aviationObstacleMarkingLength > 0]) |  | Heltall | Pulldown | Nettnivå for overføring er regionalnett + merkede luftfartshindre | 1/2/3/4 |  | NA | Ja | Ja, hvis "Merkede luftspenn" = Ja
|  | NRL-ID for luftfartshindre | L$NRL_ID_1, L$NRL_ID_2, L$NRL_ID_3 og etc |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ACLineSegment.ACLineSegmentSpan.aviationObstacleIdentification |  | Tekst | Input | Nettnivå for overføring er regionalnett + merkede luftfartshindre |  | Antall NRL-ID som skal være mulige og obligatoriske å fylle ut skal være lik antall merkede luftfartshindre. | NA | Ja | Ja, hvis "Merkede luftspenn" = Ja | [8 empty] | Ja
|  | Belysningssystem på luftfartshindre | L$BELYSNING |  |  |  | Gjeldende | ANY([NEK.no]ACLineSegment.ACLineSegmentSpan.aviationObstacleLight) |  | Checkboks | Ja/Nei | Nettnivå for overføring er regionalnett + merkede luftfartshindre |  |  | NA | Ja | Ja, hvis "Merkede luftspenn" = Ja | [8 empty] | Ja
| km | Lengde av merkede luftfartshindre (spenn) | L$LENGDE |  |  |  | Gjeldende | SUM([NEK.no]ACLineSegment.ACLineSegmentSpan.aviationObstacleMarkingLength) |  | Tall | Input | Nettnivå for overføring er regionalnett + merkede luftfartshindre |  |  | < lengde under elektriske data , >0 | Ja | Ja, hvis "Merkede luftspenn" = Ja | [8 empty] | Ja
|  | Er det flere kurser i samme mast (f.eks. dobbeltlinje) på hele eller deler av luftlinestrekningen? |  |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ACLineSegment.lengthWithMultipleCircuitInSamePole > 0 |  | Checkboks | Ja/Nei | Nettnivå for overføring er regionalnett |  |  |  | Ja | Ja
| km | Lengde med flere kurser i samme mast |  |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ACLineSegment.lengthWithMultipleCircuitInSamePole |  | Tall | Input | Nettnivå for overføring er regionalnett + flere kurser i samme mast (f.eks. dobbeltlinje) på hele eller deler av luftlinestrekningen |  |  | > 0, ≤ lengde av kedningssegment | Ja | Ja, hvis "Er det flere kurser i samme mast…" = Ja
|  | Antall kurser i samme mast |  |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ACLineSegment.highNumberOfCircuitInSamePole | Alle master i ett segment skal ha samme antall kurser | Heltall | Pulldown | Nettnivå for overføring er regionalnett + flere kurser i samme mast (f.eks. dobbeltlinje) på hele eller deler av luftlinestrekningen |  |  | ≥ 2, ≤ 5 | Ja | Ja, hvis "Er det flere kurser i samme mast…" = Ja
|  | Antall av kursene som henger i samme mast som hører til distribusjonsnettet (har spenningsnivå ≤ 30 kV) |  |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ACLineSegment.numberOfDistributionCircuitInSamePole |  | Heltall | Pulldown | Nettnivå for overføring er regionalnett + flere kurser i samme mast (f.eks. dobbeltlinje) på hele eller deler av luftlinestrekningen |  |  | ≥ 0, ≤ Antall kurser i samme mast - 1 | Ja | Ja, hvis "Er det flere kurser i samme mast…" = Ja
KSU |  | Fra | [7 empty] | Tekst | Input |  |  | Dekket via overføring | [11 empty] | Ja
|  | Til | [7 empty] | Tekst | Input |  |  | Dekket via overføring | [11 empty] | Ja
|  | KSU-område | [7 empty] | Tekst | Pulldown | [14 empty] | Ja
|  | Klassifisering | [7 empty] | Tekst | Pulldown | [14 empty] | Ja
Note on I6: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Noter at vi bruker InstallationDate.
Note on I13: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Noter at vi bruker den nye klassen DeploymentDate.