## Vann-og varmekraftverk
Gruppering | Enhet | Parameter/datafelt | CIM parameternavn | CIM kommentarer | Informasjonskilde | Hjelpetekst | Begrunnelse for hvorfor verdier samles inn | Kommentar | Status | Datatype | Felttype | Avhengighet | Verdiliste | Kommentar | Valideringskriterier | Obligatorisk (vannkraftverk og varmekraftverk)? | Avrunding i detaljvisning og rapport | Avrunding i listevisning og ellers | Obligatorisk? | Obligatorisk ved ufullstending innmelding for kvalitetssikring av eksisterende data? | Data 4 uker før | Data 4 uker etter | Behov for
[21 empty] | spenningssetting | spenningssetting | UPN | DAKV | GDP | DU | ITL | Landssentralen | NVE | KSU | Regionsentralen | DAF | GDK
Det finnes
Basisdata
|  | Driftsmerking | GeneratingUnit.Name | [5 empty] | Gjeldende | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Stasjon | GeneratingUnit.(VoltageLevel)EquipmentContainer.Substation | [5 empty] | Gjeldende | Tekst | Pulldown |  |  | Kun stasjoner som har en understasjon av type kraftstasjon skal være mulige å velge. | NA | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Type av produksjonsanlegg (aggregat) | HydroGeneratingUnit - Vannkraftverk HydroPump - Vannkarftverk/pumpekraftverk ThermalGeneratingUnit = Varmekraftverk WindGeneratingUnit = Vindkraftverk SolarPowerElectronicUnit = PV-anlegg Annet støttes ikke | Hvilken klasse man bruker bestemmer hvilke type som gjelder. |  |  |  |  | Gjeldende | Tekst | Pulldown |  | Vannkraftverk/Varmekraftverk (termisk kraftverk)/ Vindkraftverk/PV-anlegg (solkraftverk)/Annet |  | NA | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Type brensel | ThermalGeneratingUnit.FossilFuels[0].FossilFuelType | Kull = coal Olje = oil Naturgass = gas Avfall/søppel = extension Varmegjenvinning = extension Ved = Peat Annet = Other |  |  |  |  | Gjeldende | Tekst | Pulldown | Varmekraftverk | Avfall, søppel/Kull/Varmegjenvinning/Naturgass/Ved, flis/Olje/Annet | Det skal være mulig å legge til et eller flere alternativer. Det skal være mulig å skrive inn hva annet er når dette oppgis. | NA | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |  | Nei | Nei
|  | Har aggregatet fullverdig turbinregulator? | Extension: Ny DeploymentClass eller GeneratingUnit.RotatingMachine.RegulatingControl.Enabled = TRUE og GeneratingUnit.RotatingMachine.RegulatingControl.Mode = (Voltage? Flere valg.) eller egen utvidelse av TurbineGovernorDynamics | En fullverdig turbinregulator kan regulere aggregatets uteffekt (effektproduksjon) gjennom å justere turbinpådraget avhengig av angitt settpunkt og målt frekvens. Aggregat ≥ 10 MVA, samt mindre aggregat der det er mulig, skal ha fullverdig turbinregulator (iht. FIKS). |  |  |  |  | Gjeldende | Flagg | Check-box (Ja/Nei) |  |  |  | NA | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei
|  | Har aggregatet magnetiseringsutstyr? | Extension: DeploymentClass -exitationEquipment (add VoltageRegulatorInfo) magnetisieringststyr True if RegulatingControlEq.RegulatingControl.mode = RegulatingControlModeKind = voltage | Vi venter inntil magnetiseringsutstyr for Fasekompensator blir ferdig. |  |  |  |  | Gjeldende | Flagg | Check-box (Ja/Nei) |  |  |  | NA | Ja |  |  |  |  | x |  | Nei | Nei | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei
|  | Kan aggregatet delta i tertiærregulering? | Extenstion DeploymentClass | Et aggregat kan delta i tertiærregulering når det er tilknyttet en driftssentral, og aggregatets effektproduksjon er utregulert til nytt settpunkt (opp eller ned) innen 15 min fra systemansvarlig (Statnetts Landssentral) gir beskjed. |  |  |  |  | Gjeldende | Flagg | Check-box (Ja/Nei) |  |  |  | NA | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| MW | Installert kapasitet | [6 empty] | Planlagt | Tall | Input |  |  |  |  | Ja | [6 empty] | Ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja |  |  |  |  | Ja
Ansvar |  | Konsesjonær | (GeneratingUnit)PowerSystemResource.Concessionaire.Name | [5 empty] | Gjeldende | Tekst | Input |  |  | Dataen skal avledes fra kraftstasjon og skal ikke kunne editeres. | NA | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Eier | GeneratingUnit.Assets[0].Ownership[0-n].AssetOwner.Organisation.OrganisationCode | [5 empty] | Gjeldende | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja |  |  |  |  | x
|  | Eierandel | GeneratingUnit.Assets[0].Ownership[0-n].Share | [5 empty] | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | NA | Ja |  |  |  |  | x
|  | Dato for spenningssetting/frakobling | GeneratingUnit.Assets[0].AssetDeployment.DeploymentDate.InServiceDate | Ny ikrafttredelsesdato |  |  |  |  | Gjeldende | [11 empty] | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Roterende masse
| Ws/VA | Treghetskonstant (H, inertia constant) for samlet roterende masse | GenertingUnit.(SynchronousMachine)RotatingMachine[0].SynchronousMachineDynamics.Inertia eller GeneratingUnit.(AsynchronousMachine)RotatingMachine[0].AsynchronousMachineDynamics.Inertia | Må sjekke med Glenn. Per Machine eller enhet. Svein vil sjekke hva CIM siser. |  |  |  |  | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.1, ≤ 15, > Treghetskonstant for generator | Minst en av disse må legges inn, men begge skal kunne legges inn. |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei
| kgm2 | Treghetsmoment (J, moment of inertia) for samlet roterende masse | Derived 1800*GeneratingUnit.(SynchronousMachine)RotatingMachine.SynchronousMachineDynamics.inertia*GeneratingUnit.RotatingMachine.ratedS/(PI * [?HydroTurbine.SpeedRating?])^2 eller 1800*GeneratingUnit.(AsynchronousMachine)RotatingMachine.AsynchronousMachineDynamics.inertia*GeneratingUnit.RotatingMachine.ratedS/(PI * [?HydroTurbine.SpeedRating?])^2 | J = 1800 * H * S/(Pi * n)^2 J = moment of inertia H = Inertia S = merkeytelse n = turtall |  |  |  |  | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | 0.5*J*(2*pi*turtall(turbin)/60)^2/(Merkeytelse(generator)*10^6) ≥ 0.1, 0.5*J*(2*pi*turtall(turbin)/60)^2/(Merkeytelse(generator)*10^6) ≤ 15, > Treghetsmoment for generator | [5 empty] | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei
Generator
Merkedata for generator
|  | Driftsmerking | GeneratingUnit.RotatingMachine.Name | [5 empty] | Gjeldende | Tekst | Input |  |  |  | NA | Nei |  |  |  |  | x |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei
|  | Generatortype | GeneratingUnit.(SynchronousMachine)RotatingMachine.type = generator eller GeneratingUnit.(AsynchronousMachine)RotatingMachine.AsynchronousMachineType = generator | [5 empty] | Gjeldende | Tekst | Valg |  | Synkron/Asynkron |  | NA | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei
|  | Fabrikat | [NEK]SynchronousMachine.(SynchronousMachineInfo)AssetDataSheet.LifecycleDate.ManufacturedDate.Year eller [NEK]ASynchronousMachine.(ASynchronousMachineInfo)AssetDataSheet.LifecycleDate.ManufacturedDate.Year | [5 empty] | Gjeldende | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja
|  | Fabrikasjonsår | [NEK]SynchronousMachine.(SynchronousMachineInfo)AssetDataSheet.ProductAssetModel[0].Manufacturer.Name eller [NEK]ASynchronousMachine.(ASynchronousMachineInfo)AssetDataSheet.ProductAssetModel[0].Manufacturer.Name | [5 empty] | Gjeldende | Heltall | Pulldown |  |  |  | ≥ 1900, ≤ 2050 | Ja |  |  |  |  | x |  | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Ja | Ja
| MVA | Merkeytelse | GeneratingUnit.RotatingMachine.RatedS | [5 empty] | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 550, ≥ Merkeeffekt (generator) | Ja |  | Maks to desimaler |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| kV | Merkespenning | GeneratingUnit.RotatingMachine.RatedU | [5 empty] | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 50 | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja
| MW | Merkeeffekt | GeneratingUnit.RotatingMachine.P |  |  |  |  | Mulighet for å avlede når merkeytelse og merkeeffektfaktor | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 550, ≤ Merkeytelse | Ja |  | Maks to desimaler |  |  | xx |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ev.
|  | Merkeeffektfaktor (cos φ) | GeneratingUnit.RotatingMachine.RatedPowerFactor | [5 empty] | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.5, ≤ 1.0 | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei
| MVAr | Maksimal reaktiv effektproduksjon ved merkeeffekt (positiv verdi) | Derived: SQRT(RotatingMachine.RatedS^2 - RotatingMachine.P^2) | [5 empty] | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ Merkeytelse*0.87 | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei
| MVAr | Maksimalt reaktivt effektforbruk ved merkeeffekt (negativ verdi) | Derived: SQRT(RotatingMachine.RatedS^2 * (1 - RotatingMachine.RatedPowerFactor^2)) * (-1) | [5 empty] | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | ≥ -Merkeytelse*0.87, ≤ 0 | Ja | [6 empty] | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei
| Hz | Merkefrekvens | Fixed: 50 Hz | [5 empty] | Gjeldende | Tall | Input | Asynkron ellers alltid 50 Hx |  |  | > 0, ≤ 100 | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei
Elektriske data for generator
Tidskonstanter - umettede verdier | s | Transient (d-akse, umettet, kortslutning) tidskonstant, Td' | [NEK.no]GeneratingUnit.((A)SynchronousMachine)RotatingMachine.((A)SynchronousMachineTimeConstantReactance)(A)SyncronousMachineDynamics.tpd | Legges til synk og asynk. |  |  |  |  | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.6*Td0' (umettet)*Xd' (umettet)/Xd (umettet), ≤ 1.4*Td0' (umettet)*Xd' (umettet)/Xd (umettet), ≤ Td0' (umettet), ≥ Td0'' (umettet), ≥ Td'' ( umettet) | Nei |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Ja | Nei
| s | Subtransient (d-akse, umettet, kortslutning) tidskonstant, Td'' | [NEK.no]GeneratingUnit.((A)SynchronousMachine)RotatingMachine.((A)SynchronousMachineTimeConstantReactance)(A)SyncronousMachineDynamics.tppd | Legges til synk og asynk. |  |  |  |  | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.6*Td0''(umettet)*Xd''(umettet)/Xd'(umettet), ≤ 1.4*Td0''(umettet)*Xd''(umettet)/Xd'(umettet), ≤ Td0' (umettet), ≤Td' (umettet), ≤ Td0'' ( umettet) | Nei | [6 empty] | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Ja | Nei
| s | Transient (d-akse, umettet, åpen krets) tidskonstant, Td0' | GeneratingUnit.(SynchronousMachine)RotatingMachine.(SynchronousMachineTimeConstantReactance)SynchronousMachineDynamics.tpdo eller GeneratingUnit.(AsynchronousMachine)RotatingMachine.(AsynchronousMachineTimeConstantReactance).AsynchronousMachineDynamics.tpo | [5 empty] | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.2, ≤ 20, ≥ Td' (umettet), ≥ Td0'' (umetttet), ≥ Td'' ( umettet) | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Ja | Nei
| s | Subtransient (d-akse, umettet, åpen krets) tidskonstant, Td0'' | GeneratingUnit.(SynchronousMachine)RotatingMachine.(SynchronousMachineTimeConstantReactance)SynchronousMachineDynamics.tppdo eller GeneratingUnit.(AsynchronousMachine)RotatingMachine.(AsynchronousMachineTimeConstantReactance)AsynchronousMachineDynamics.tppo | [5 empty] | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.001, ≤ 0.5, ≤ Td0' (umettet), ≤ Td' (umettet), ≥ Td'' (umettet) | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
| s | Transient (q-akse, umettet, kortslutning) tidskonstant, Tq' | [NEK.no]GeneratingUnit.(SynchronousMachine)RotatingMachine.(SynchronousMachineTimeConstantReactance)SynchronousMachineDynamics.tpq | Kun for synkron |  |  |  |  | Gjeldende | Tall | Input | Synkron |  |  | ≥ 0.6*Tq0'(umettet)*Xq'(umettet)/Xq(umettet), ≤ 1.4*Tq0'(umettet)*Xq'(umettet)/Xq(umettet), ≤ Tq0' (umettet), ≥ Tq0'' (umettet), ≥ Tq'' (umettet) | Nei |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
| s | Subtransient (q-akse, umettet, kortslutning) tidskonstant, Tq'' | [NEK.no]GeneratingUnit.(SynchronousMachine)RotatingMachine.(SynchronousMachineTimeConstantReactance)SynchronousMachineDynamics.tppq | Kun for synkron |  |  |  |  | Gjeldende | Tall | Input | Synkron |  |  | ≥ 0.6*Tq0''(umettet)* Xq''(umettet)/Xq'(umettet), ≤ 1.4*Tq0''(umettet)* Xq''(umettet)/Xq'(umettet), ≤ Tq0' (umettet), ≤ Tq' (umettet), ≤ Tq0'' (umettet). | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
| s | Transient (q-akse, umettet, åpen krets) tidskonstant, Tq0' | GeneratingUnit.(SynchronousMachine)RotatingMachine.(SynchronousMachineTimeConstantReactance)SynchronousMachineDynamics.tpqo | Kun for synkron |  |  |  |  | Gjeldende | Tall | Input | Synkron |  |  | ≥ 0.05, ≤ 20, ≥ Tq' (umettet), ≥ Tq0'' (umettet), ≥ Tq'' (umettet) | Ja, ved sylindrisk rotor |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
| s | Subtransient (q-akse, umettet, åpen krets) tidskonstant, Tq0'' | GeneratingUnit.(SynchronousMachine)RotatingMachine.(SynchronousMachineTimeConstantReactance)SynchronousMachineDynamics.tppqo | Kun for synkron |  |  |  |  | Gjeldende | Tall | Input | Synkron |  |  | ≥ 0.001, ≤ 2, ≤ Tq0'(umettet) , ≤ Tq' (umettet), ≥ Tq'' (umettet) | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
| s | Tidskonstant statorvikling (umettet, kortslutning), Ta | [NEK.no]GeneratingUnit.((A)SynchronousMachine)RotatingMachine.((A)synchronousMachineTimeConstantReactance)(A)synchronousMachineDynamics.ta | Legges til synk og asynk. |  |  |  |  | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | > 0 | Nei |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
Tidskonstanter - mettede verdier | s | Transient (d-akse, mettet, kortslutning) tidskonstant, Td' | [NEK.no]GeneratingUnit.((A)SynchronousMachine)RotatingMachine.((A)SynchronousMachineTimeConstantReactance)(A)SyncronousMachineDynamics.tpds | Legges til synk og asynk. |  |  |  |  | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ Td' (umettet), ≤ Td0' (mettet), ≥ Td0'' (mettet), ≥ Td'' (mettet) | Ja |  |  |  |  | x |  | Nei | Ja |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
| s | Subtransient (d-akse, mettet, kortslutning) tidskonstant, Td'' | [NEK.no]GeneratingUnit.((A)SynchronousMachine)RotatingMachine.((A)SynchronousMachineTimeConstantReactance)(A)SyncronousMachineDynamics.tppds | Legges til synk og asynk. |  |  |  |  | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ Td'' (umettet), ≤ Td0' (mettet), ≤ Td' (mettet), ≤ Td0'' (mettet) | Ja |  |  |  |  | x |  | Nei | Ja |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
| s | Transient (d-akse, mettet, åpen krets) tidskonstant, Td0' | [NEK.no]GeneratingUnit.((A)SynchronousMachine)RotatingMachine.((A)SynchronousMachineTimeConstantReactance)(A)SyncronousMachineDynamics.tpdos | Legges til synk og asynk. |  |  |  |  | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 20, ≤ Td0' (umettet), ≥ Td'( mettet ), ≥ Td0'' (mettet), ≥ Td'' (mettet) | Nei |  |  |  |  | x |  | Nei | Ja |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
| s | Subtransient (d-akse, mettet, åpen krets) tidskonstant, Td0'' | [NEK.no]GeneratingUnit.((A)SynchronousMachine)RotatingMachine.((A)SynchronousMachineTimeConstantReactance)(A)SyncronousMachineDynamics.tppdos | Legges til synk og asynk. |  |  |  |  | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 1,2*Td0'' (umettet), ≤ Td0' (mettet), ≤ Td' (mettet), ≥ Td'' (mettet) | Ja (fabrikasjonsår > 2015) |  |  |  |  | x |  | Nei | Ja |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
| s | Tidskonstant statorvikling (mettet, kortslutning), Ta | [NEK.no]GeneratingUnit.((A)SynchronousMachine)RotatingMachine.((A)SynchronousMachineTimeConstantReactance)(A)SyncronousMachineDynamics.tas | Legges til synk og asynk. |  |  |  |  | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 0.5 ≤ Ta (umettet) | Nei |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
Impedanser: Reaktanser - umettede verdier | pu | Synkronreaktans (d-akse, umettet), Xd | GeneratingUnit.(SynchronousMachine)RotatingMachine.(SynchronousMachineTimeConstantReactance)SynchronousMachineDynamics.xDirectSync eller [NEK.no]GeneratingUnit.(asynchronousMachine)RotatingMachine.(asynchronousMachineTimeConstantReactance)AsynchronousMachineDynamics.xDirectSync | [5 empty] | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.4, ≤ 8, ≥ Xq (umettet), ≥ Xq' (umettet), ≥ Xd' (umettet), ≥ Xq'' (umettet), ≥ Xd'' (umettet) | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
| pu | Transient reaktans (d-akse, umettet), Xd' | GeneratingUnit.(SynchronousMachine)RotatingMachine.(SynchronousMachineTimeConstantReactance)SynchronousMachineDynamics.xDirectTrans eller [NEK.no]GeneratingUnit.(asynchronousMachine)RotatingMachine.(asynchronousMachineTimeConstantReactance)AsynchronousMachineDynamics.xDirectTrans | [5 empty] | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.04, ≤ 5, ≤ Xq' (umettet), ≤ Xd (umettet), ≤ Xq (umettet), ≥ 0,25*Xq'' (umettet), ≥ Xd'' (umettet) | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
| pu | Subtransient reaktans (d-akse, umettet), Xd'' | GeneratingUnit.(SynchronousMachine)RotatingMachine.(SynchronousMachineTimeConstantReactance)SynchronousMachineDynamics.xDirectSubtrans eller [NEK.no]GeneratingUnit.(asynchronousMachine)RotatingMachine.(asynchronousMachineTimeConstantReactance)AsynchronousMachineDynamics.xDirectSubtrans | [5 empty] | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.01, ≤ 1, ≤ Xd (umettet), ≤ Xq (umettet), ≤ Xq' (umettet), ≤ Xd' (umettet), | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
| pu | Synkronreaktans (q-akse, umettet), Xq | GeneratingUnit.(SynchronousMachine)RotatingMachine.(SynchronousMachineTimeConstantReactance)SynchronousMachineDynamics.xQuadSync | Kun for synkron |  |  |  |  | Gjeldende | Tall | Input | Synkron |  |  | ≥ 0.1, ≤ 8, ≤ Xd (umettet), ≥ Xq' (umettet), ≥ Xd' (umettet), ≥ Xq'' (umettet), ≥ Xd'' (umettet) | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
| pu | Transient (q-akse, umettet) reaktans, Xq' | GeneratingUnit.(SynchronousMachine)RotatingMachine.(SynchronousMachineTimeConstantReactance)SynchronousMachineDynamics.xQuadTrans | Kun for synkron og sylindrisk rotor |  |  |  |  | Gjeldende | Tall | Input | Synkron |  |  | > 0, ≤ 5, ≥ Xd' (umettet), ≤ Xd (umettet), ≤ Xq (umettet), ≥ Xq'' (umettet), ≥ Xd'' (umettet) | Ja, ved sylindrisk rotor |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
| pu | Subtransient (q-akse, umettet) reaktans, Xq'' | GeneratingUnit.(SynchronousMachine)RotatingMachine.(SynchronousMachineTimeConstantReactance)SynchronousMachineDynamics.xQuadSubtrans | Kun for synkron |  |  |  |  | Gjeldende | Tall | Input | Synkron |  |  | > 0, ≤ 1, ≤ Xd (umettet), ≤ Xq (umettet), ≤ 4*Xd' (umettet), ≤ Xq' (umettet) | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
| pu | Lekkreaktans (umettet), Xl | GeneratingUnit.(SynchronousMachine)RotatingMachine.SyncronousMachineDynamics.StatorLeakageReactance eller GeneratingUnit.(AsynchronousMachine)RotatingMachine.AsyncronousMachineDynamics.StatorLeakageReactance | [5 empty] | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 1 | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
Impedanser: Reaktanser - mettede verdier | pu | Synkronreaktans (d-akse, mettet), Xd | GeneratingUnit.(SynchronousMachine)RotatingMaachine.satDirectSyncX eller [NEK.no]GeneratingUnit.(AsynchronousMachine)RotatingMaachine.satDirectSyncX | [5 empty] | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 8, ≤ Xd (umettet), ≥ 0,7*Xq (umettet), ≥ 0,7*Xq' (umettet), ≥ Xd' (mettet), ≥ Xq'' (umettet), ≥ Xd'' (mettet) | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Ja | Nei
| pu | Transient reaktans (d-akse, mettet), Xd' | GeneratingUnit.(SynchronousMachine)RotatingMaachine.satDirectTransX eller [NEK.no]GeneratingUnit.(AsynchronousMachine)RotatingMaachine.satDirectTransX | [5 empty] | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 5, ≤ Xd' (umettet), ≤ Xd (mettet), ≤ Xq (umettet), ≤ Xq' (umettet), ≥ 0,25*Xq'' (umettet), ≥ Xd'' (mettet) | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Ja | Nei
| pu | Subtransient reaktans (d-akse, mettet), Xd'' | GeneratingUnit.(SynchronousMachine)RotatingMaachine.satDirectSubtransX eller [NEK.no]GeneratingUnit.(AsynchronousMachine)RotatingMaachine.satDirectSubtransX | [5 empty] | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 1, ≤ Xd'' (umettet), ≤ Xd (mettet), ≤ Xq (umettet), ≤ Xq' (mettet), ≤ Xd' (mettet) | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Ja | Nei
| pu | Minussystemreaktans (mettet), X2 | [NEK.no]GeneratingUnit.((A)SynchronousMachine)RotatingMachine.SatX2 | Legges til synk og asynk. |  |  |  |  | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | > 0, < 1, ≤ 2*Xd' (mettet) | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
| pu | Nullsystemreaktans (mettet), X0 | [NEK.no]GeneratingUnit.((A)SynchronousMachine)RotatingMachine.SatX0 | Legges til synk og asynk. |  |  |  |  | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | > 0, < 1, ≤ X2 (mettet) | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
Impedanser: Resistanser | pu | Resistans stator/anker (per fase, referert 20 0C), Ra | GeneratingUnit.(SynchronousMachine)RotatingMachine.SyncronousMachineDynamics.StatorResistance eller GeneratingUnit.(AsynchronousMachine)RotatingMachine.AsyncronousMachineDynamics.StatorResistance | CIMs statorResistance definerer ikke temp=20 grader. |  |  |  |  | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | > 0, < 1 | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Ja | Nei
| pu | Nullsystemresistans, R0 | [NEK.no]GeneratingUnit.((A)SynchronousMachine)RotatingMachine.(A)SyncronousMachineDynamics.R0 | Legges til RotatingMachineDynamics |  |  |  |  | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | > 0, < 2000 | Nei |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
Øvrig |  | Rotortype | GeneratingUnit.(SynchronousMachine)RotatingMachine.(SynchronousMachineTimeConstantReactance)SynchronousMachineDynamics.RotorType | Sylindrisk rotor = roundRotor Rotor med utpregede poler = salientPole |  |  |  |  | Gjeldende | Tekst | Valg | Synkron | Sylindrisk rotor/Rotor med utpregede poler |  | NA | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
|  | Antall polpar (antall poler dividert med to) | [NEK.no]GeneratingUnit.(SynchronousMachine).RotatingMachine.PolePairNumber / 2 eller [NEK.no]GeneratingUnit.(AsynchronousMachine)RotatingMachine.PolePairNumber / 2 | Kan polePairNumber legges direkte til RotatingMachine? |  |  |  | Mulighet for å avlede når anlegget er av type vann og synkron | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 40 | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Ja | Nei
|  | Metningsfaktor ved 1.0 p.u. feltspenning S(1.0) | GeneratingUnit.(SynchronousMachine)RotatingMachine.SynchronousMachineDynamics.saturationFactor eller GeneratingUnit.(AsynchronousMachine)RotatingMachine.AsynchronousMachineDynamics.saturationFactor |  |  |  |  | Høre med UPN om det er verdi å samle inn denne da innmeldte verdier da denne oftest er å finne i dokumentasjonen. | Gjeldende | Tall | Input |  |  | Det bør være mulig å ikke fylle ut en verdi og i stedet huke av at metningsfaktoren vises i kurve i datablad. | > 0, ≤ 1 | Ja eller gjennomført avkryssing. |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
|  | Metningsfaktor ved 1.2 p.u. feltspenning S(1.2) | GeneratingUnit.(SynchronousMachine)RotatingMachine.SynchronousMachineDynamics.saturationFactor120 eller GeneratingUnit.(AsynchronousMachine)RotatingMachine.AsynchronousMachineDynamics.saturationFactor120 |  |  |  |  | Høre med UPN om det er verdi å samle inn denne da innmeldte verdier da denne oftest er å finne i dokumentasjonen. | Gjeldende | Tall | Input |  |  | Det bør være mulig å ikke fylle ut en verdi og i stedet huke av at metningsfaktoren vises i kurve i datablad. | ≥ Metningsfaktoren ved 1.0 p.u. feltspenning, ≤ 2 | Ja eller gjennomført avkryssing. |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
| V | Feltspenning (luftgapslinje) ved merkespenning i tomgang | [NEK]GeneratingUnit.(SynchronousMachine).RotatingMachine.SynchronousMachineDynamics.vfnl | Kun for synkron |  |  |  | Høre med UPN om det er verdi å samle inn denne da innmeldte verdi da vi stort sett aldri får den | Gjeldende | Tall | Input | Synkron |  |  | > 0, ≤ 2000 | Ja (fabrikasjonsår > 2015 eller fabrikasjonsår magnetiseringsutstyr > 2015) |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
Mekaniske data for generator
| Ws/VA | Treghetskonstant (H, inertia constant) for generator | Dette har vi mappet for hele den roterende massen. Men her trenger vi en Extension. GenertingUnit.(SynchronousMachine)RotatingMachine[0].SynchronousMachineDynamics.Inertia eller GeneratingUnit.(AsynchronousMachine)RotatingMachine[0].AsynchronousMachineDynamics.Inertia | [5 empty] | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.1, ≤ 15, < Treghetskonstant for samlet roterende masse | Minst en av disse må legges inn, men begge skal kunne legges inn. |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei
| kgm2 | Treghetsmoment (J, moment of inertia) for generator | Likningen her avle des av denfor hele den roterende massen. | [5 empty] | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | 0.5*J*(2*pi*turtall(turbin)/60)^2/(Merkeytelse(generator)*10^6) ≥ 0.1, 0.5*J*(2*pi*turtall(turbin)/60)^2/(Merkeytelse(generator)*10^6) ≤ 15, < Treghetsmoment for samlet roterende masse | [5 empty] | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei
Vannvei
|  | Type vannkraftverk | (HydroGeneratingUnit)GeneratingUnit.HydroPowerPlant.HydroPlantStorageKind | Elvekraftverk = runOfRiver Magasinkraftverk = storage |  |  |  |  | Gjeldende | Tekst | Pulldown | Vannkraftverk | Elvekraftverk/Magasinkraftverk/Pumpekraftverk (reversibel turbin) |  | NA | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| s | Vannvei-tidskonstant | (HydroGeneratingUnit)GeneratingUnit.HydroPowerPlant.DischargeTravelDelay | [5 empty] | Gjeldende | Tall |  | Vannkraftverk |  |  | > 0, ≤ 10 | Ja (≥ 10 MVA) |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei
Turbin (vannkraftverk eller varmekraftverk)
|  | Driftsmerking | Extension: Ny info-klasse á la TurbineInfo, men den kan kobles kun til (A)SynchronousMachine. | [5 empty] | Gjeldende | Tekst | Input |  |  |  | NA | Nei |  |  |  |  | x |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Fabrikat | Extension | [5 empty] | Gjeldende | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja | [6 empty] | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei
|  | Fabrikasjonsår | Extension | [5 empty] | Gjeldende | Heltall | Pulldown |  |  |  | ≥ 1900, ≤ 2050 | Ja |  |  |  |  | x |  | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Ja | Nei
|  | Type av turbin | (HydroGeneratingUnit)GeneratingUnit.TurbineType | Francis = francis Kaplan = kaplan Pelton = pelton Rørturbin = Extension (bulbtubin?) Tverrsstrømturbin = Extension (crossflow?) annet (fritekst) = ??? |  |  |  |  | Gjeldende | Tekst | Pulldown | Vannkraftverk | Francis/Pelton/Kaplan/Rørturbin(Bulbturbin)/Tverrstrømsturbin (crossflow)/Annet | Det skal være mulig å skrive inn hva annet er når dette oppgis. | NA | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei
|  | Type av turbin | (ThermalGeneratingUnit)GeneratingUnit.FossilFuels[n].FossilFuelType Dette dekker brenseltyper og dermed utelatter damp. Trenger vi | Gass = gas Damp = passer ikke som brensel Kombi = ?? |  |  |  |  | Gjeldende | Tekst | Valg | Varmekraftverk | Gass/Damp/Kombi (gass og damp) |  | NA | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei
|  | Turbinakselvinkel | Extension: Ny enum | Vertikal = vertical Horisontal = horisontal |  |  |  | Høre med miljøene om de bruker denne dataen | Gjeldende | Tekst | Valg |  | Vertikal/Horisontal |  | NA | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
| MW | Merkeeffekt | Extension | [5 empty] | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 1.4*Merkeeffekt (generator) | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei
| MW | Minimum aktiv effektproduksjon | Extension | [5 empty] | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0, ≤ Merkeeffekt (turbin) | Ja |  |  |  |  | x |  | Nei | Nei | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei
| o/min | Turtall | Extension | [5 empty] | Gjeldende | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 12000 | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei
|  | Antall stråler | Extension | Kun for Pelton |  |  |  |  | Gjeldende | Tall | Pulldown | Vannkraftverk + Pelton |  |  | > 0, ≤ 8 | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei
| MW | Pumpeeffekt | Extension | Kun for Francis |  |  |  |  | Gjeldende | Tall | Input | Vannkraftverk + Pumpekraft (reversibel turbin) |  |  | > 0, ≤ Merkeeffekt (turbin) | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ev.
Turbinregulator
|  | Driftsmerking | GeneratingUnit.(SynchronousMachine)RotatingMachine.SynchronousMachineDynamics.TurbineGovernorDynamics[0].Name eller GeneratingUnit.(ASynchronousMachine)RotatingMachine.AsynchronousMachineDynamics.TurbineGovernorDynamics.Name | [5 empty] | Gjeldende | Tekst | Input | Fullverdig turbinregulator |  |  | NA | Nei |  |  |  |  | x |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Fabrikat | Extension: Info-klasse, men den må henge på (A)synkronousMachine | [5 empty] | Gjeldende | Tekst | Input | Fullverdig turbinregulator |  |  | NA | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei
|  | Fabrikasjonsår | Extension: Info-klasse, men den må henge på (A)synkronousMachine | [5 empty] | Gjeldende | Heltall | Pulldown | Fullverdig turbinregulator |  |  | ≥ 1900, ≤ 2050 | Ja |  |  |  |  | x |  | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Typebetegnelse | Extension: Info-klasse, men den må henge på (A)synkronousMachine | [5 empty] | Gjeldende | Tekst | Input | Fullverdig turbinregulator |  |  | NA | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei
| % (p.u. frekvens/p.u. effekt) | Minverdi stasjonær statikk (frekvensstatikk) | Extension, | [5 empty] | Gjeldende | Tall | Input | Fullverdig turbinregulator |  |  | ≥ 0, ≤ maksverdi | Ja | [5 empty] | x | Nei | Nei | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei
| % (p.u. frekvens/p.u. effekt) | Maksverdi stasjonær statikk (frekvensstatikk) | Extension, | [5 empty] | Gjeldende | Tall | Input | Fullverdig turbinregulator |  |  | ≥ 0, ≥ minverdi, ≤ 50 | Ja | [5 empty] | x | Nei | Nei | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei
|  | Er stasjonær statikk (frekvensstatikk) stillbar fra driftssentral? | Extension, | [5 empty] | Gjeldende | Flagg | Check-box (Ja/Nei) | Fullverdig turbinregulator |  |  | NA | Ja | [5 empty] | x | Nei | Nei | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Kan frekvensregulering aktiveres/deaktiveres fra driftssentral? | Extension, |  |  |  |  | Kan FCR-I aktiveres/deaktiveres fra driftssentralen? Er dette samme sak | Gjeldende | Flagg | Check-box (Ja/Nei) | Fullverdig turbinregulator |  |  | NA | Ja | [5 empty] | x | Nei | Nei | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Kan dødbånd for frekvensregulering innstilles fra driftssentral? | Extension, | [5 empty] | Gjeldende | Flagg | Check-box (Ja/Nei) | Fullverdig turbinregulator |  |  | NA | Ja | [5 empty] | x | Nei | Nei | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Er vannstandsregulering en funksjon som benyttes? | Extension, | [5 empty] | Gjeldende | Flagg | Check-box (Ja/Nei) | Vannkraftverk + Fullverdig turbinregulator |  |  | NA | Ja | [5 empty] | x | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Er aggregatet stabilt i øydrift (separatdrift/isolertnettdrift)? | Extension, | [5 empty] | Gjeldende | Flagg | Check-box (Ja/Nei) | Fullverdig turbinregulator |  |  | NA | Ja | [5 empty] | x | Nei | Nei | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Har regulatoren funksjonalitet for å endre statikk ved forstyrret drift eller separatdrift? | [5 empty] | Krav i FCR | Planlagt | Flagg | Check-box (Ja/Nei) | Fullverdig turbinregulator + "aggregat stabilt i øydrift" = ja | [19 empty] | Ja
|  | Hvilke frekvenser initierer overgang? | [5 empty] | Krav i FCR | Planlagt | Tall | Input | Fullverdig turbinregulator | [19 empty] | Ja
|  | Hvilken statikk endres det til? | [5 empty] | Krav i FCR | Planlagt | Tall | Input | Fullverdig turbinregulator | [19 empty] | Ja
|  | Hvordan defineres nytt setpunkt? | [5 empty] | Krav i FCR | Planlagt | Tekst | Pulldown | Fullverdig turbinregulator | [19 empty] | Ja
|  | Endres andre parametere? | [5 empty] | Krav i FCR | Planlagt | Flagg | Check-box (Ja/Nei) | Fullverdig turbinregulator | [19 empty] | Ja
Magnetiseringsutstyr
|  | Driftsmerking | Excitation.Name | [5 empty] | Gjeldende | Tekst | Input | Magnetiseringsutstyr |  |  | NA | Nei |  |  |  |  | x |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Fabrikat | ExcitationInfo….. | [5 empty] | Gjeldende | Tekst | Input | Magnetiseringsutstyr |  |  | NA | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei
|  | Fabrikasjonsår | ExcitationInfo….. | [5 empty] | Gjeldende | Heltall | Pulldown | Magnetiseringsutstyr |  |  | ≥ 1900, ≤ 2050 | Ja |  |  |  |  | x |  | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Typebetegnelse | ExcitationInfo.Name | [5 empty] | Gjeldende | Tekst | Input | Magnetiseringsutstyr |  |  | NA | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei
|  | Type av magnetisering | [NEK]Excitation.(ExcittionInfo)AssetInfo.kind | [5 empty] | Gjeldende | Tekst | Pulldown | Magnetiseringsutstyr | Statisk/Roterende/Borsteløs/Annet |  | NA | Ja |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei
|  | Type av magnetisering referert norm IEEE 421.5 | [NEK]Lookup | [5 empty] | Gjeldende | Tekst | Pulldown | Magnetiseringsutstyr + Statisk | ST1A/ST1C/ST2A/ST2C/ST3A//ST3C/ST4B/ST4C/ST5B/ST5C/ST6B/ST6C /ST7B/ST7C/ST8C/ST9C/ST10C |  | NA | Nei | [5 empty] | x | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Gjeldende | Tekst | Pulldown | Magnetiseringsutstyr + Roterende/Borsteløs | AC1A/AC1C/AC2A/AC2C/AC3A/AC3C/AC4A/AC4C/AC5A/AC5C/AC6A/ AC6C/AC7B/AC7C/AC8B/AC8C/AC9C/AC10C/AC11C/DC1A/DC1C/DC2A/ DC2C/DC3A/DC4B/DC4C |  | NA | Nei | [6 empty] | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Gjeldende | Tekst | Input | Magnetiseringsutstyr + Annet |  |  | NA | Nei | [6 empty] | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
|  | Takspenningsfaktor | [NEK]Excitation.(ExcittionInfo)AssetInfo.CeilingFactor | [5 empty] | Gjeldende | Tall | Input | Magnetiseringsutstyr |  |  | > 0, ≤ 10 | Ja (≥ 10 MVA) | [5 empty] | x | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
|  | Er spenningssettpunkt stillbar fra driftssentral? | [6 empty] | Gjeldende | Tekst | Pulldown | Magnetiseringsutstyr | Ja (direkte i kV)/ Ja (indirekte gjennom å gi en MVAr-verdi eller ev. heving/senking av MVAr-bidraget)/ Ja (både direkte i kV og indirekte gjenom å gi en MVAr-verdi eller ev. heving/senking av MVAr-bidraget)/ Nei |  | NA | Ja | [5 empty] | x | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Er innstilt spenningssettpunkt overført til driftssentral? | [6 empty] | Gjeldende | Flagg | Check-box (Ja/Nei) | Magnetiseringsutstyr |  |  | NA | Ja | [5 empty] | x | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei
|  | Lastkompensering eller statikk, reaktiv strøm? | [6 empty] | Gjeldende | Tekst | Pulldown | Magnetiseringsutstyr | Lastkompensering//Statikk//Ingen lastkompensering/statikk |  | NA | Ja (≥ 10 MVA) | [5 empty] | x | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei
| % (p.u. spenning/p.u. reaktiv strøm) | Lastkompensering, reaktiv strøm (innstilt verdi) | [6 empty] | Gjeldende | Tall | Input | Magnetiseringsutstyr+Lastkompensering, reaktiv strøm |  |  | > 0, ≤ 50 | Ja (≥ 10 MVA) | [5 empty] | x | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei
| % (p.u. spenning/p.u. reaktiv strøm) | Statikk, reaktiv strøm (innstilt verdi) | [6 empty] | Gjeldende | Tall | Input | Magnetiseringsutstyr+Statikk, reaktiv strøm |  |  | > 0, ≤ 50 | Ja (≥ 10 MVA) | [5 empty] | x | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
|  | Lastkompensering eller statikk, aktiv strøm? | [6 empty] | Gjeldende | Tekst | Pulldown | Magnetiseringsutstyr | Lastkompensering//Statikk//Ingen lastkompensering/statikk |  | NA | Ja (≥ 10 MVA) | [5 empty] | x | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei
| % (p.u. spenning/p.u. reaktiv strøm) | Lastkompensering, reaktiv strøm (innstilt verdi) | [6 empty] | Gjeldende | Tall | Input | Magnetiseringsutstyr+Lastkompensering, aktiv strøm |  |  | > 0, ≤ 50 | Ja (≥ 10 MVA) | [5 empty] | x | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei
| % (p.u. spenning/p.u. reaktiv strøm) | Statikk, reaktiv strøm (innstilt verdi) | [6 empty] | Gjeldende | Tall | Input | Magnetiseringsutstyr+Statikk, aktiv strøm |  |  | > 0, ≤ 50 | Ja (≥ 10 MVA) | [5 empty] | x | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei
|  | Resett-funksjonalitet | [6 empty] | Planlagt | Flagg | Check-box (Ja/Nei) | Magnetiseringsutstyr | [18 empty] | Ja
| kV | Spenningsreferanse reset-funksjonalitet: på generatornivå | [5 empty] | Resett funksjonalitet = Ja | Planlagt |  |  | Magnetiseringsutstyr | [18 empty] | Ja
| kV | Spenningsreferanse reset-funksjonalitet: referert transmisjonsnettet | [5 empty] | Resett funksjonalitet = Ja | [22 empty] | Ja
| kV | Tillatt spenningsavvik i IKA for effektbryter som benyttes til innfasing. Oppgis i kV for generatorklemmer | [5 empty] | Resett Funksjonaliet = Nei | Planlagt | [21 empty] | Ja
| kV | Tillatt spenningsavvik i IKA for effektbryter som benyttes til innfasing.omregnet til tilknytningspunktet. | [5 empty] | Resett Funksjonaliet = Nei | [22 empty] | Ja
| kV | Spenningsreferanse for startmagnetiseringen. Oppgis i kV for generatorklemmer | [5 empty] | Resett Funksjonaliet = Nei | Planlagt | [21 empty] | Ja
| kV | Spenningsreferanse for startmagnetiseringen. Oppgis i kV for tilknytningspunktet | [5 empty] | Resett Funksjonaliet = Nei | [22 empty] | Ja
|  | Er frekvensstatikk benyttet | [6 empty] | Planlagt |  | Check-box (Ja/Nei) | Magnetiseringsutstyr | [18 empty] | Ja |  | Ja
|  | Eksisterer dempetilsats? | [NEK]Excitation.(ExcittionInfo)Deployment.????Damper | [5 empty] | Gjeldende | Flagg | Check-box (Ja/Nei) | Magnetiseringsutstyr |  |  | NA | Ja (≥ 10 MVA) | [5 empty] | x | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei
|  | Type dempetilsats referert norm IEEE 421.5 | [NEK]Lookup | [5 empty] | Gjeldende | Tekst | Pulldown | Magnetiseringsutstyr + Dempetilsats | PSS1A/PSS2A/PSS2B/PSS2C/PSS3B/PSS3C/PSS4B/PSS4C/PSS5C/PSS6C/ PSS7C |  | NA | Nei | [5 empty] | x | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei
Dokumentasjon
|  | Prøverapport (idriftsettelsesrapport) for turbinregulator | ManifestItemKind.supportingMeasurement | kobles til … |  |  |  |  | Gjeldende | Filtype |  | Fullverdig turbinregulator |  |  | NA | Ja (fabrikasjonsår turbinregulator ≤ 2015) | [6 empty] | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei
|  | Prøverapport (idriftsettelsesrapport) for magnetiseringsutstyr | ManifestItemKind.supportingMeasurement | kobles til … |  |  |  |  | Gjeldende | Filtype |  | Magnetiseringsutstyr |  |  | NA | Ja (fabrikasjonsår magnetiseringsutstyr ≤ 2015) | [6 empty] | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei
|  | Datablad for generator/prøverapport for generator | ManifestItemKind.datasheet | [5 empty] | Gjeldende | Filtype |  |  |  |  | NA | Ja (≥ 1 MVA) | [6 empty] | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei
|  | Foto av merkeskilt for generator | ManifestItemKind.pictureOfNameplate | [5 empty] | Gjeldende | Filtype |  |  |  |  | NA | Ja (≥ 1 MVA) | [6 empty] | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei
|  | Kapabilitetsdiagram for generator ( Driftsdiagram for anlegget) | ManifestItemKind.capabilityCurveDiagram | [5 empty] | Gjeldende | Filtype |  |  |  |  | NA | Ja (≥ 10 MVA) | [6 empty] | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei
|  | Annen dokumentasjon | ManifestItemKind.other | [5 empty] | Gjeldende | Filtype |  |  |  |  | NA | Nei | [6 empty] | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
Note *): Dataen er ikke helt nødvendig men, kjekk å ha.

## Vindkraftverk
Gruppering | Enhet | Parameter/datafelt | Informasjonskilde | Hjelpetekst | Begrunnelse for hvorfor verdier samles inn | CIM parameternavn | CIM kommentarer | Kommentar | Status | Kommentar til parameter etter samtaler med leverandør/fagmiljø | Datatype | Felttype | Avhengighet | Verdiliste | Kommentar | Valideringskriterier | Obligatorisk (vindkraftverk)? | Obligatorisk ved ufullstending innmelding for kvalitetssikring av eksisterende data? | Avrunding i detaljvisning og rapport | Avrunding i listevisning og ellers | Data 4 uker før | Data 4 uker etter | Behov for
[21 empty] | spenningssetting | spenningssetting | UPN | DAV | DDP | GU | Spider | Larm | NVE | KSU
Basisdata
|  | Driftsmerking |  |  |  | PowerElectronicsUnit.Name |  |  | Gjeldende |  | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Stasjon |  |  |  | PowerElectronicsUnit.(VoltageLevel)EquipmentContainer.Substation |  |  | Gjeldende |  | Tekst | Pulldown |  |  | Kun stasjoner som har en understasjon av type kraftstasjon skal være mulige å velge. | NA | Ja |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Type av produksjonsanlegg (aggregat) |  |  |  | Se Vann og varmekraftverk |  |  | Gjeldende |  | Tekst | Pulldown |  | Vannkraftverk/Varmekraftverk (termisk kraftverk)/ Vindkraftverk/PV-anlegg (solkraftverk)/Annet |  | NA | Ja |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Antall aggregat (vindmøller) med samme data |  |  |  | Extension: count(WindPowerPlant.WindGeneratingUnits) | Hvis vi skal ha innmelding av hver vindmæle. Alternative ((NEK))WindGeneratingUnit.numberOfEquivalentUnit Fosweb krever at alle vindmøller i en stasjon er like. Man oppretter nye stasjoner ver forskjeller. |  | Gjeldende |  | Tall | Input |  |  |  | ≥ 1, ≤ 400 | Ja |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei
|  | Type nettilkobling |  |  |  | Extenstion - depolyment doublyFedInductionGenerator (DFIG), FullFrequencyConverter (FFC?) | ? |  | Gjeldende |  | Tekst | Pulldown |  | Direktekoblet/Dobbelmatet/Fullfrekvensomformer |  | NA | Ja |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei
|  | Er det en vindkraftpark med parkregulator? | [6 empty] | Gjeldende |  | Flagg | Check-box (Ja/Nei) |  |  |  | NA | Ja |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei
Ansvar |  | Konsesjonær |  |  |  | (PowerElectronicUnit)PowerSystemResource.Concessionaire.Name |  |  | Gjeldende |  | Tekst | Input |  |  | Dataen skal avledes fra kraftstasjon og skal ikke kunne editeres. | NA | Ja |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Eier |  |  |  | PowerElectronicsUnit.Assets[0].Ownership[0-n].AssetOwner.Organisation.OrganisationCode |  |  | Gjeldende |  | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja |  |  |  | x
|  | Eierandel |  |  |  | ?.Assets[0].Ownership[0-n].Share | Extension |  | Gjeldende |  | Tall | Input |  |  |  | NA | Ja |  |  |  | x
|  | Dato for spenningssetting/frakobling |  |  |  | WindGeneratingUnit.Assets[0].AssetDeployment.DeploymentDate.InServiceDate | Extension |  | Gjeldende | [11 empty] | x
Generator
Merkedata for generator
|  | Generatortype |  |  |  | Se Vann og varmekraftverk |  |  | Gjeldende |  | Tekst | Valg |  | Synkron/Asynkron |  | NA | Ja |  |  |  | x |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Fabrikat |  |  |  | Se Vann og varmekraftverk |  |  | Gjeldende |  | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei
|  | Fabrikasjonsår |  |  |  | Se Vann og varmekraftverk |  |  | Gjeldende |  | Heltall | Pulldown |  |  |  | ≥ 1980, ≤ 2050 | Ja |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Ja | Ja
| MVA | Merkeytelse |  |  |  | Se Vann og varmekraftverk |  | Merkeytelse må vi få ny hjelpetekst på. Merkeytelse ved merkeeffekt og maksimal reaktiv effektproduksjon | Gjeldende |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 15, ≥ Merkeeffekt (generator) | Ja |  |  | Maks to desimaler | x |  | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Ja | Ja
| kV | Merkespenning |  |  |  | Se Vann og varmekraftverk |  | Merkespenning på omformeren mot nettet generatortransformator. | Gjeldende |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 50 | Ja |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| MW | Merkeeffekt |  |  |  | Se Vann og varmekraftverk |  |  | Gjeldende |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 15, ≤ Merkeytelse | Ja |  |  | Maks to desimaler | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja
|  | Merkeeffektfaktor (cos φ) |  |  |  | Se Vann og varmekraftverk |  |  | Gjeldende |  | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.5, ≤ 1.0 | Ja |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ev.
| MVAr | Maksimal reaktiv effektproduksjon ved merkeeffekt (positiv verdi) |  |  |  | Se Vann og varmekraftverk |  | Maksimal reaktiv effekt ved merkeeffekt som omformeren og generatoren i fellesskap klarer å levere. | Gjeldende |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ Merkeytelse*0.87 | Ja |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei
| MVAr | Maksimalt reaktivt effektforbruk ved merkeeffekt (negativ verdi) |  |  |  | Se Vann og varmekraftverk |  | Maksimal reaktiv effekt ved merkeeffekt som omformeren og generatoren i fellesskap klarer å trekke | Gjeldende |  | Tall | Input |  |  |  | ≥ -Merkeytelse*0.87, ≤ 0 | Ja |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei
| Hz | Merkefrekvens |  |  |  | Se Vann og varmekraftverk |  | Merkefrekvens for omformeren ved fullfrekvensomformer og DFIG. Ellers for generator. | Gjeldende |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 100 | Ja |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei
[23 empty] | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei
Elektriske data for generator
Tidskonstanter - umettede verdier | s | Transient (d-akse, umettet, kortslutning) tidskonstant, Td' | [5 empty] | Bør skjules på lik linje | Gjeldende |  | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.6*Td0' (umettet)*Xd' (umettet)/Xd (umettet), ≤ 1.4*Td0' (umettet)*Xd' (umettet)/Xd (umettet), ≤ Td0' (umettet), ≥ Td0'' (umettet), ≥ Td'' ( umettet) | Nei |  |  |  | x
| s | Subtransient (d-akse, umettet, kortslutning) tidskonstant, Td'' |  |  |  | AsynchronousMachine.(AsynchronousMachineTimeConstantReactance)AsynchronousMachineDynamics.tppo | Skiller ikke mellom mettet/umettet, kortsl/åpen. | Bør skjules på lik linje | Gjeldende |  | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.6*Td0''(umettet)*Xd''(umettet)/Xd'(umettet), ≤ 1.4*Td0''(umettet)*Xd''(umettet)/Xd'(umettet), ≤ Td0' (umettet), ≤Td' (umettet), ≤ Td0'' ( umettet) | Nei |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Ja | Nei
| s | Transient (d-akse, umettet, åpen krets) tidskonstant, Td0' |  |  |  | Extension til AsynchronousMachineTimeConstantReactance |  | Bør skjules på lik linje | Gjeldende |  | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.2, ≤ 20, ≥ Td' (umettet), ≥ Td0'' (umetttet), ≥ Td'' ( umettet) | Ja, direktekoblet eller dobbelmatet |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Ja | Nei
| s | Subtransient (d-akse, umettet, åpen krets) tidskonstant, Td0'' |  |  |  | Extension til AsynchronousMachineTimeConstantReactance |  | Bør skjules på lik linje | Gjeldende |  | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.001, ≤ 0.5, ≤ Td0' (umettet), ≤ Td' (umettet), ≥ Td'' (umettet) | Ja, direktekoblet eller dobbelmatet |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Ja | Nei
| s | Transient (q-akse, umettet, kortslutning) tidskonstant, Tq' |  |  |  | Extension til AsynchronousMachineTimeConstantReactance |  | Bør skjules på lik linje | Gjeldende |  | Tall | Input | Synkron |  |  | ≥ 0.6*Tq0'(umettet)*Xq'(umettet)/Xq(umettet), ≤ 1.4*Tq0'(umettet)*Xq'(umettet)/Xq(umettet), ≤ Tq0' (umettet), ≥ Tq0'' (umettet), ≥ Tq'' (umettet) | Nei |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
| s | Subtransient (q-akse, umettet, kortslutning) tidskonstant, Tq'' |  |  |  | Extension til AsynchronousMachineTimeConstantReactance |  | Bør skjules på lik linje | Gjeldende |  | Tall | Input | Synkron |  |  | ≥ 0.6*Tq0''(umettet)* Xq''(umettet)/Xq'(umettet), ≤ 1.4*Tq0''(umettet)* Xq''(umettet)/Xq'(umettet), ≤ Tq0' (umettet), ≤ Tq' (umettet), ≤ Tq0'' (umettet). | Ja, direktekoblet eller dobbelmatet |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
| s | Transient (q-akse, umettet, åpen krets) tidskonstant, Tq0' |  |  |  | Extension til AsynchronousMachineTimeConstantReactance |  | Bør skjules på lik linje | Gjeldende |  | Tall | Input | Synkron |  |  | ≥ 0.05, ≤ 20, ≥ Tq' (umettet), ≥ Tq0'' (umettet), ≥ Tq'' (umettet) | Nei |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
| s | Subtransient (q-akse, umettet, åpen krets) tidskonstant, Tq0'' |  |  |  | Extension til AsynchronousMachineTimeConstantReactance |  | Bør skjules på lik linje | Gjeldende |  | Tall | Input | Synkron |  |  | ≥ 0.001, ≤ 2, ≤ Tq0'(umettet) , ≤ Tq' (umettet), ≥ Tq'' (umettet) | Ja, direktekoblet eller dobbelmatet |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
| s | Tidskonstant statorvikling (umettet, kortslutning), Ta |  |  |  | Extension til AsynchronousMachineTimeConstantReactance |  | Bør skjules på lik linje | Gjeldende |  | Tall | Input |  |  |  | > 0 | Nei |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
Tidskonstanter - mettede verdier | s | Transient (d-akse, mettet, kortslutning) tidskonstant, Td' |  |  |  | AsynchronousMachine.(AsynchronousMachineTimeConstantReactance)AsynchronousMachineDynamics.tpo | Skiller ikke mellom mettet/umettet, kortsl/åpen. | Bør skjules på lik linje | Gjeldende |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ Td' (umettet), ≤ Td0' (mettet), ≥ Td0'' (mettet), ≥ Td'' (mettet) | Ja, direktekoblet eller dobbelmatet |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
| s | Subtransient (d-akse, mettet, kortslutning) tidskonstant, Td'' |  |  |  | AsynchronousMachine.(AsynchronousMachineTimeConstantReactance)AsynchronousMachineDynamics.tppo | Skiller ikke mellom mettet/umettet, kortsl/åpen. | Bør skjules på lik linje | Gjeldende |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ Td'' (umettet), ≤ Td0' (mettet), ≤ Td' (mettet), ≤ Td0'' (mettet) | Ja, direktekoblet eller dobbelmatet |  |  |  | x |  | Nei | Ja |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
| s | Transient (d-akse, mettet, åpen krets) tidskonstant, Td0' |  |  |  | Extension til AsynchronousMachineTimeConstantReactance |  | Bør skjules på lik linje | Gjeldende |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 20, ≤ Td0' (umettet), ≥ Td'( mettet ), ≥ Td0'' (mettet), ≥ Td'' (mettet) | Nei |  |  |  | x |  | Nei | Ja |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
| s | Subtransient (d-akse, mettet, åpen krets) tidskonstant, Td0'' |  |  |  | Extension til AsynchronousMachineTimeConstantReactance |  | Bør skjules på lik linje | Gjeldende |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ Td0'' (umettet), ≤ Td0' (mettet), ≤ Td' (mettet), ≥ Td'' (mettet) | Ja (fabrikasjonsår > 2015) og (direktekoblet eller dobbelmatet) |  |  |  | x |  | Nei | Ja |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
| s | Tidskonstant statorvikling (mettet, kortslutning), Ta |  |  |  | Extension til AsynchronousMachineTimeConstantReactance |  | Bør skjules på lik linje | Gjeldende |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 0.5 ≤ Ta (umettet) | Nei |  |  |  | x |  | Nei | Ja |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
Impedanser: Reaktanser - umettede verdier | pu | Synkronreaktans (d-akse, umettet), Xd |  |  |  | Extension. |  | Bør skjules på lik linje | Gjeldende |  | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.4, ≤ 8, ≥ Xq (umettet), ≥ Xq' (umettet), ≥ Xd' (umettet), ≥ Xq'' (umettet), ≥ Xd'' (umettet) | Ja, direktekoblet eller dobbelmatet |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
| pu | Transient reaktans (d-akse, umettet), Xd' |  |  |  | Extension. |  | Bør skjules på lik linje | Gjeldende |  | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.04, ≤ 5, ≤ Xq' (umettet), ≤ Xd (umettet), ≤ Xq (umettet), ≥ 0,25*Xq'' (umettet), ≥ Xd'' (umettet) | Ja, direktekoblet eller dobbelmatet |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
| pu | Subtransient reaktans (d-akse, umettet), Xd'' |  |  |  | Extension. |  | Bør skjules på lik linje | Gjeldende |  | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.01, ≤ 1, ≤ Xd (umettet), ≤ Xq (umettet), ≤ Xq' (umettet), ≤ Xd' (umettet), | Ja, direktekoblet eller dobbelmatet |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
| pu | Synkronreaktans (q-akse, umettet), Xq |  |  |  | Extension. |  | Bør skjules på lik linje | Gjeldende |  | Tall | Input | Synkron |  |  | ≥ 0.1, ≤ 8, ≤ Xd (umettet), ≥ Xq' (umettet), ≥ Xd' (umettet), ≥ Xq'' (umettet), ≥ Xd'' (umettet) | Ja, direktekoblet eller dobbelmatet |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
| pu | Transient (q-akse, umettet) reaktans, Xq' |  |  |  | Extension. |  | Bør skjules på lik linje | Gjeldende |  | Tall | Input | Synkron |  |  | > 0, ≤ 5, ≥ Xd' (umettet), ≤ Xd (umettet), ≤ Xq (umettet), ≥ Xq'' (umettet), ≥ Xd'' (umettet) | Nei |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
| pu | Subtransient (q-akse, umettet) reaktans, Xq'' |  |  |  | Extension. |  | Bør skjules på lik linje | Gjeldende |  | Tall | Input | Synkron |  |  | > 0, ≤ 1, ≤ Xd (umettet), ≤ Xq (umettet), ≤ 4*Xd' (umettet), ≤ Xq' (umettet) | Ja, direktekoblet eller dobbelmatet |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
| pu | Lekkreaktans (umettet), Xl |  |  |  | Extension. |  | Bør skjules på lik linje | Gjeldende |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 1 | Ja, direktekoblet eller dobbelmatet |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
Impedanser: Reaktanser - mettede verdier | pu | Synkronreaktans (d-akse, mettet), Xd |  |  |  | Extension. |  | Bør skjules på lik linje | Gjeldende |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 8, ≤ Xd (umettet), ≥ 0,7*Xq (umettet), ≥ 0,7*Xq' (umettet), ≥ Xd' (mettet), ≥ Xq'' (umettet), ≥ Xd'' (mettet) | Ja, direktekoblet eller dobbelmatet |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
| pu | Transient reaktans (d-akse, mettet), Xd' |  |  |  | Extension. |  | Bør skjules på lik linje | Gjeldende |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 5, ≤ Xd' (umettet), ≤ Xd (mettet), ≤ Xq (umettet), ≤ Xq' (umettet), ≥ 0,25*Xq'' (umettet), ≥ Xd'' (mettet) | Ja, direktekoblet eller dobbelmatet |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Ja | Nei
| pu | Subtransient reaktans (d-akse, mettet), Xd'' |  |  |  | Extension. |  | Bør skjules på lik linje | Gjeldende |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 1, ≤ Xd'' (umettet), ≤ Xd (mettet), ≤ Xq (umettet), ≤ Xq' (mettet), ≤ Xd' (mettet) | Ja, direktekoblet eller dobbelmatet |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Ja | Nei
| pu | Minussystemreaktans (mettet), X2 |  |  |  | Extension. |  | Bør skjules på lik linje | Gjeldende |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, < 1, ≤ 2*Xd' (mettet) | Ja, direktekoblet eller dobbelmatet |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Ja | Nei
| pu | Nullsystemreaktans (mettet), X0 |  |  |  | Extension. |  | Bør skjules på lik linje | Gjeldende |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, < 1, ≤ X2 (mettet) | Ja, direktekoblet eller dobbelmatet |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
Impedanser: Resistanser | pu | Resistans stator/anker (per fase, referert 20 0C), Ra |  |  |  | Definert kun for asynk: WindPowerPlant.WindGeneratingUnit.(AsynchronousMachine)RotatingMachine[0].AsynchronousMachineDynamics.StatorResistance | Extension | Bør skjules på lik linje | Gjeldende |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, < 1 | Ja, direktekoblet eller dobbelmatet |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
| pu | Nullsystemresistans, R0 |  |  |  | Definert kun for synk: WindPowerPlant.WindGeneratingUnit.(SynchronousMachine)RotatingMachine[0].r0 | Extension | Bør skjules på lik linje | Gjeldende |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, < 2000 | Nei |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Ja | Nei
Øvrig |  | Antall polpar (antall poler dividert med to) |  |  |  | Definert kun for asynk: WindPowerPlant.WindGeneratingUnit.(AsynchronousMachine)RotatingMachine[0].PolePairNumber / 2 | Extension | Bør skjules på lik linje | Gjeldende |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 300 | Ja |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
|  | Metningsfaktor ved 1.0 p.u. feltspenning S(1.0) |  |  |  | SynchronousMachine.(RotatingMachineDynamics)SynchronousMachineDynamics.saturationFactor |  | Bør skjules på lik linje | Gjeldende |  | Tall | Input |  |  | Det bør være mulig å ikke fylle ut en verdi og i stedet huke av at metningsfaktoren vises i kurve i datablad. | > 0, ≤ 1 | (Ja eller gjennomført avkryssing) og (direktekoblet eller dobbelmatet). |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Ja | Nei
|  | Metningsfaktor ved 1.2 p.u. feltspenning S(1.2) |  |  |  | SynchronousMachine.(RotatingMachineDynamics)SynchronousMachineDynamics.saturationFactor120 |  | Bør skjules på lik linje | Gjeldende |  | Tall | Input |  |  | Det bør være mulig å ikke fylle ut en verdi og i stedet huke av at metningsfaktoren vises i kurve i datablad. | ≥ Metningsfaktoren ved 1.0 p.u. feltspenning, ≤ 2 | (Ja eller gjennomført avkryssing) og (direktekoblet eller dobbelmatet). |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
| V | Feltspenning (luftgapslinje) ved merkespenning i tomgang |  |  |  | [NEK]SynchronousMachine.(RotatingMachineDynamics)SynchronousMachineDynamics.vfnl |  | Bør skjules på lik linje | Gjeldende |  | Tall | Input | Synkron |  |  | > 0, ≤ 2000 | Ja (fabrikasjonsår > 2015) og (direktekoblet eller dobbelmatet) |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Gjeldende | [13 empty] | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
Mekaniske data for generator | [8 empty] | Gjeldende
| Ws/VA | Treghetskonstant (H, inertia constant) for generator |  |  |  | SynchronousMachine.SynchronousMachineDynamics(RoatingMachineDynamics).inertia |  | Må vurdere om verdien skal være obligatorisk. Er vel først og fremst relevant på park-nivå og da som syntetisk inertia. | Gjeldende | Må vurdere om verdien skal være obligatorisk. Er vel først og fremst relevant på park-nivå og da som syntetisk inertia. | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.1, ≤ 15 | Ja |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei
Omformerdata | [6 empty] | Er dette bare aktuelt for type 3 og 4? |  | Gjeldende
| kA | Merkestrøm omformer | [5 empty] | Hvorfor spør vi om dette? | Gjeldende | Hvorfor spør vi om dette? | Tall | Input | Dobbelmatet/Fullfrekvensomformer |  |  | > 0 | Ja |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
| kA | Maksimal feilstrømbidrag ved ekstern feil | [5 empty] | Hvorfor spør vi om dette? | Gjeldende | Hvorfor spør vi om dette? | Tall | Input | Dobbelmatet/Fullfrekvensomformer |  |  | ≥ Merkestrøm omformer, ≤ 25*Merkestrøm omformer, | Ja |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
Vindturbin | [5 empty] | AsynchronousMachine mangler kobling til et slags PrimerMover (generator-turbin kloblingen)
|  | Fabrikat | [6 empty] | Gjeldende |  | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Ev.
|  | Fabrikasjonsår | [6 empty] | Gjeldende |  | Heltall | Pulldown |  |  |  | ≥ 1980, ≤ 2050 | Ja |  |  |  | x |  | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Ja | Ev.
|  | Typebetegnelse | [6 empty] | Gjeldende |  | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei
| m | Navhøyde | [6 empty] | Gjeldende |  | Tall | Input |  |  |  | ≥ 10, ≤ 200 | Ja |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei | Ja | Nei
| m | Rotordiameter | [6 empty] | Gjeldende |  | Tall | Input |  |  |  | ≥ 10, ≤ Navhøyde*2 | Ja |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei | Ja | Nei
| MW | Minimum aktiv effektproduksjon | [6 empty] | Gjeldende |  | Tall | Input | Ikke parkregulator |  |  | ≥ 0, ≤ Merkeeffekt (generator) | Ja |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei
| Ws/VA | Treghetskonstant (H, inertia constant) for turbin | [5 empty] | Som for generator. Potensielt aktuelt for parker uten park-regulator. | Gjeldende | Som for generator. Potensielt aktuelt for parker uten park-regulator. | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.1, ≤ 15 | Ja | [5 empty] | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei
| Hz | Akslingens første torsjonsresonansfrekvens (first shaft torsional resonance frequency) | [5 empty] | Ikke relevant for synkronmaskiner. Burde kun være obligatorisk for asynktrone maskiner og revurderes. | Gjeldende | Ikke relevant for synkronmaskiner. Burde kun være obligatorisk for asynktrone maskiner og revurderes. | Tall | Input |  |  |  | > 0 | Minst en av disse må legges inn, men begge skal kunne legges inn. |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
|  | Stivhetskonstant aksling (kt) | [5 empty] | Som over | Gjeldende | Som over | Tall | Input |  |  |  | > 0 |  |  |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
Parkregulator | [6 empty] | Extension |  | Gjeldende
|  | Fabrikat | [6 empty] | Gjeldende |  | Tekst | Input | Parkregulator |  |  | NA | Ja |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei
|  | Fabrikasjonsår | [6 empty] | Gjeldende |  | Heltall | Pulldown | Parkregulator |  |  | ≥ 1980, ≤ 2050 | Ja |  |  |  | x |  | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Ja | Nei
| MW | Sum merkeeffekt for hele vindkraftparken |  |  |  | Extension NEK))WindPowerPlant.maxP |  |  | Gjeldende |  | Tall | Input | Parkregulator |  |  | > 0, ≤ 1500 | Ja | [5 empty] | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| MW | Minimum aktiv effektproduksjon for hele vindkraftparken |  |  |  | Extension NEK))WindPowerPlant.minlP |  |  | Gjeldende |  | Tall | Input | Parkregulator |  |  | ≥ 0, ≤ 0.35*Sum merkeeffekt for hele vindkraftparken | Ja |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei
| MVAr | Maksimal reaktiv effektproduksjon ved merkeeffekt i PCC | [6 empty] | Ønsket |  |  |  | Parkregulator
| MVAr | Maksimal reaktiv effektforbruk ved merkeeffekt i PCC | [6 empty] | Ønsket |  |  |  | Parkregulator
|  | Er spenningssettpunkt stillbar fra driftssentral? |  |  |  | Extension NEK))WindPowerPlant.Deployment.(?) |  | Bør definere driftssentral for alle disse verdiene, og forklare at funksjonaliteten må kunne skrus av/på av konsesjonær på driftssentral. Må ikke gå via leverandør. | Gjeldende | Bør definere driftssentral for alle disse verdiene, og forklare at funksjonaliteten må kunne skrus av/på av konsesjonær på driftssentral. Må ikke gå via leverandør. | Tekst | Pulldown | Parkregulator | Ja (direkte i kV)/ Ja (indirekte gjennom å gi en MVAr-verdi eller ev. heving/senking av MVAr-bidraget)/ Ja (både direkte i kV og indirekte gjenom å gi en MVAr-verdi eller ev. heving/senking av MVAr-bidraget)/ Nei |  | NA | Ja |  |  |  | x |  | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Er innstilt spenningssettpunkt overført til driftssentral? |  |  |  | Extension |  |  | Gjeldende |  | Flagg | Check-box (Ja/Nei) | Parkregulator |  |  | NA | Ja |  |  |  |  | x | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei
| % (p.u. spenning/p.u. reaktiv strøm) | Statikk, reaktiv strøm (innstilt verdi) |  |  |  | Extension |  |  | Gjeldende |  | Tall | Input | Parkregulator |  |  | ≥ 0, ≤ 50 | Ja |  |  |  |  | x | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei
|  | Er frekvenssensitivitetsmodus implementert og mulig å aktivere? |  |  |  | Extension |  |  | Gjeldende |  | Flagg | Check-box (Ja/Nei) | Parkregulator |  |  | NA | Ja |  |  |  |  | x | Nei | Nei | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Kan frekvenssensitivitetsmodus aktiveres/deaktiveres fra driftssentral? |  |  |  | Extension |  |  | Gjeldende |  | Flagg | Check-box (Ja/Nei) | Parkregulator |  |  | NA | Ja |  |  |  |  | x | Nei | Nei | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei
| % (p.u. frekvens/p.u. effekt) | Minimumsverdi stasjonær statikk (frekvensstatikk) |  |  |  | Extension |  |  | Gjeldende |  | Tall | Input | Parkregulator |  |  | ≥ 0, < maksverdi | Ja |  |  |  |  | x | Nei | Nei | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei
| % (p.u. frekvens/p.u. effekt) | Maksimumsverdi stasjonær statikk (frekvensstatikk) |  |  |  | Extension |  |  | Gjeldende |  | Tall | Input | Parkregulator |  |  | ≥ 4, > minverdi, ≤ 50 | Ja |  |  |  |  | x | Nei | Nei | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Er stasjonær statikk (frekvensstatikk) stillbar fra driftssentral? |  |  |  | Extension |  |  | Gjeldende |  | Flagg | Check-box (Ja/Nei) | Parkregulator |  |  | NA | Ja |  |  |  |  | x | Nei | Nei | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Eksisterer begrenset frekvenssensitivitetsmodus – overfrekvens? |  |  |  | Extension |  |  | Gjeldende |  | Flagg | Check-box (Ja/Nei) | Parkregulator |  |  | NA | Ja |  |  |  |  | x
Dokumentasjon | [8 empty] | Gjeldende
|  | Datablad for generator/prøverapport for generator |  |  |  | ManifestItemKind.datasheet |  |  | Gjeldende |  | Filtype |  |  |  |  | NA | Ja |  |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei
|  | Kapabilitetsdiagram for generator/vindkraftpark |  |  |  | ManifestItemKind.capabilityCurveDiagram |  |  | Gjeldende |  | Filtype |  |  |  |  | NA | Ja (sum innstallert effekt ≥ 5MW) |  |  |  |  | x | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei
|  | Prøverapport fra idriftsettelse (idriftsettelsesrapport) |  |  |  | ManifestItemKind.supportingMeasurement |  |  | Gjeldende |  | Filtype |  |  |  |  | NA | Ja (sum innstallert effekt ≥ 5MW og fabrikasjonsår parkregulator ≤ 2015) |  |  |  |  | x | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei
|  | Blokkskjema+parametrisering for kontrollkretser/reguleringsfunksjonalitet (inkludert ev. omformer) | [6 empty] | Gjeldende |  | Filtype |  |  |  |  | NA | Ja (sum innstallert effekt ≥ 5MW) |  |  |  |  | x | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei
|  | Annen dokumentasjon |  |  |  | ManifestItemKind.other |  |  | Gjeldende |  | Filtype |  |  |  |  | NA | Nei | [5 empty] | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
Note *): Dataen er ikke helt nødvendig men, kjekk å ha.
Vi ønsker å få med Pmaks for parken og for enkeltmøller der det er relevant. Ved parkregulator bør reaktiv effekt heller oppgis her og referes til PCC. Da vil ikke reaktiv effekt være obligatorisk for generatoren. Reaktiv effekt i PCC må hensynta eventuelle reaktive komponenter for å vise at krav i fos §14-vedtak er oppfylt.
PSS/E-modell må legges til blant dokumenter, men med forklaring på at denne skal sendes til saksbehandler og ikke lastes opp i Fosweb.
Hjelpetekster må gjennomgås og oppdateres.

## PV-anlegg el. Annet
Gruppering | Enhet | Parameter/datafelt | Informasjonskilde | Hjelpetekst | Begrunnelse for hvorfor verdier samles inn | Status | CIM parameternavn | CIM kommentarer | Datatype | Felttype | Avhengighet | Verdiliste | Kommentar | Valideringskriterier | Obligatorisk (PV-anlegg)? | Avrunding i detaljvisning og rapport | Avrunding i listevisning og ellers | Data 4 uker før spenningssetting | Data 4 uker etter | Behov for
[18 empty] | spenningssetting | spenningssetting | UPN | DAKV | GDP | GU | Spider | Fifty | NVE | KSU
Basisdata
|  | Driftsmerking |  |  |  | Gjeldende | SolarGeneratingUnit.Name | PowerElectronicUnit | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Stasjon |  |  |  | Gjeldende | Se Vann og varmekraftverk |  | Tekst | Pulldown |  |  | Kun stasjoner som har en understasjon av type kraftstasjon skal være mulige å velge. | NA | Ja |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Type av produksjonsanlegg |  |  |  | Gjeldende | Se Vann og varmekraftverk |  | Tekst | Pulldown |  | Vannkraftverk/Varmekraftverk (termisk kraftverk)/ Vindkraftverk/PV-anlegg (solkraftverk)/Annet | Det skal være mulig å skrive inn hva annet er når dette oppgis. | NA | Ja |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Antall produksjonsenheter (aggregater) med samme data |  |  |  | Gjeldende |  |  | Tall | Input |  |  |  | NA | Ja |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Er det et flertall produksjonsenheter (aggregater) med en felles parkregulator? |  |  |  | Gjeldende |  |  | Flagg | Check-box (Ja/Nei) |  |  |  | NA | Ja |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Ansvar |  | Konsesjonær |  |  |  | Gjeldende | (??)PowerSystemResource.Concessionaire.Name |  | Tekst | Input |  |  | Dataen skal avledes fra kraftstasjon og skal ikke kunne editeres. | NA | Ja |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Eier |  |  |  | Gjeldende | ?.Assets[0].Ownership[0-n].AssetOwner.Organisation.OrganisationCode | Extension | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja |  |  | x
|  | Eierandel |  |  |  | Gjeldende | ?.Assets[0].Ownership[0-n].Share | Extension | Tall | Input |  |  |  | NA | Ja |  |  | x
Merkedata
|  | Fabrikat |  |  |  | Gjeldende |  |  | Tekst | Input |  |  | Her eksisterer tilsvarende data også for vannkraftverk og termiske kraftverk. For vannkraftverk og varmekraftverk ligger alle data uten minimum aktiv effektproduksjon under generator. Minimum aktiv effektproduksjon ligger under turbin. For PV-anlegg ønsker vi ikke å ha kobling til hverken turbin eller generator. | NA | Ja |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Fabrikasjonsår |  |  |  | Gjeldende |  |  | Heltall | Pulldown |  |  |  | ≥ 1980, ≤ 2050 | Ja |  |  | x |  | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Ja | Ja
| MVA | Merkeytelse |  |  |  | Gjeldende | Se Vann og varmekraftverk |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 100, ≥ Merkeeffekt | Ja |  | Maks to desimaler | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| kV | Merkespenning |  |  |  | Gjeldende | Se Vann og varmekraftverk |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 50 | Ja |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| MW | Merkeeffekt |  |  |  | Gjeldende | Se Vann og varmekraftverk |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 100, ≤ Merkeytelse | Ja |  | Maks to desimaler | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ev.
|  | Merkeeffektfaktor (cos φ) |  |  |  | Gjeldende |  |  | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.5, ≤ 1.0 | Ja |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei
| MVAr | Maksimal reaktiv effektproduksjon ved merkeeffekt (positiv verdi) |  |  |  | Gjeldende | Se Vann og varmekraftverk |  | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0, ≤ Merkeytelse*0.87 | Ja |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei
| MVAr | Maksimalt reaktivt effektforbruk ved merkeeffekt (negativ verdi) |  |  |  | Gjeldende | Se Vann og varmekraftverk |  | Tall | Input |  |  |  | ≥ -Merkeytelse*0.87, ≤ 0 | Ja |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei
| MW | Minimum aktiv effektproduksjon |  |  |  | Gjeldende | Extension til AsynchronousMachine |  | Tall | Input | Ikke parkregulator |  |  | ≥ 0, ≤ 100, ≤ Merkeytelse | Ja |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei
| Hz | Merkefrekvens |  |  |  | Gjeldende | Extension (kan ikke bruke (A)SynchronousMachine vel?) |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 100 | Ja |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei
Omformerdata
| kA | Merkestrøm omformer |  |  |  | Gjeldende |  |  | Tall | Input |  |  |  | > 0 | Ja |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
| kA | Maksimum feilstrømbidrag ved ekstern feil |  |  |  | Gjeldende |  |  | Tall | Input |  |  |  | ≥ Merkestrøm omformer, ≤ 25*Merkestrøm omformer | Ja |  |  | x |  | Ja | Ja |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
Parkregulator | [6 empty] | Extension | Gjeldende
|  | Fabrikat |  |  |  | Gjeldende |  | Gjeldende |  | Tekst | Input | Parkregulator |  | NA | Ja |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei
|  | Fabrikasjonsår |  |  |  | Gjeldende |  | Gjeldende |  | Heltall | Pulldown | Parkregulator |  | ≥ 1980, ≤ 2050 | Ja |  |  | x |  | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Ja | Nei
| MW | Sum merkeeffekt for hele vindkraftparken |  |  |  | Gjeldende |  | Gjeldende |  | Tall | Input | Parkregulator |  | > 0, ≤ 1500 | Ja |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| MW | Minimum aktiv effektproduksjon for hele vindkraftparken |  |  |  | Gjeldende |  | Gjeldende |  | Tall | Input | Parkregulator |  | ≥ 0, ≤ 0.35*Sum merkeeffekt for hele vindkraftparken | Ja |  |  | x |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei
|  | Er spenningssettpunkt stillbar fra driftssentral? |  |  |  | Gjeldende |  | Gjeldende | Bør definere driftssentral for alle disse verdiene, og forklare at funksjonaliteten må kunne skrus av/på av konsesjonær på driftssentral. Må ikke gå via leverandør. | Tekst | Pulldown | Parkregulator | Ja (direkte i kV)/ Ja (indirekte gjennom å gi en MVAr-verdi eller ev. heving/senking av MVAr-bidraget)/ Ja (både direkte i kV og indirekte gjenom å gi en MVAr-verdi eller ev. heving/senking av MVAr-bidraget)/ Nei | NA | Ja |  |  | x |  | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Er innstilt spenningssettpunkt overført til driftssentral? |  |  |  | Gjeldende |  | Gjeldende |  | Flagg | Check-box (Ja/Nei) | Parkregulator |  | NA | Ja |  |  |  | x | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei
| % (p.u. spenning/p.u. reaktiv strøm) | Statikk, reaktiv strøm (innstilt verdi) |  |  |  | Gjeldende |  | Gjeldende |  | Tall | Input | Parkregulator |  | ≥ 0, ≤ 50 | Ja |  |  |  | x | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei
|  | Er frekvenssensitivitetsmodus implementert og mulig å aktivere? |  |  |  | Gjeldende |  | Gjeldende |  | Flagg | Check-box (Ja/Nei) | Parkregulator |  | NA | Ja |  |  |  | x | Nei | Nei | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Kan frekvenssensitivitetsmodus aktiveres/deaktiveres fra driftssentral? |  |  |  | Gjeldende |  | Gjeldende |  | Flagg | Check-box (Ja/Nei) | Parkregulator |  | NA | Ja |  |  |  | x | Nei | Nei | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei
| % (p.u. frekvens/p.u. effekt) | Minimumsverdi stasjonær statikk (frekvensstatikk) |  |  |  | Gjeldende |  | Gjeldende |  | Tall | Input | Parkregulator |  | ≥ 0, < maksverdi | Ja |  |  |  | x | Nei | Nei | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei
| % (p.u. frekvens/p.u. effekt) | Maksimumsverdi stasjonær statikk (frekvensstatikk) |  |  |  | Gjeldende |  | Gjeldende |  | Tall | Input | Parkregulator |  | ≥ 4, > minverdi, ≤ 50 | Ja |  |  |  | x | Nei | Nei | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Er stasjonær statikk (frekvensstatikk) stillbar fra driftssentral? |  |  |  | Gjeldende |  | Gjeldende |  | Flagg | Check-box (Ja/Nei) | Parkregulator |  | NA | Ja |  |  |  | x | Nei | Nei | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Eksisterer begrenset frekvenssensitivitetsmodus – overfrekvens? |  |  |  | Gjeldende |  | Gjeldende |  | Flagg | Check-box (Ja/Nei) | Parkregulator |  | NA | Ja |  |  |  | x
Dokumentasjon
|  | Kapabilitetsdiagram for anlegget |  |  |  | Gjeldende | ManifestItemKind.capabilityCurveDiagram |  | Filtype |  |  |  |  | NA | Ja (sum innstallert effekt ≥ 5MW) |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei
|  | Prøverapport fra idriftsettelse (idriftsettelsesrapport) |  |  |  | Gjeldende | ManifestItemKind.supportingMeasurement |  | Filtype |  |  |  |  | NA | Ja (sum innstallert effekt ≥ 5MW og fabrikasjonsår parkregulator ≤ 2015) |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei
|  | Blokkskjema+parametrisering for kontrollkretser/reguleringsfunksjonalitet (inkludert ev. omformer) |  |  |  | Gjeldende | ManifestItemKind.blockDiagram |  | Filtype |  |  |  |  | NA | Ja (sum innstallert effekt ≥ 5MW) |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei
|  | Annen dokumentasjon |  |  |  | Gjeldende | ManifestItemKind.other |  | Filtype |  |  |  |  | NA | Nei |  |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
Note *): Dataen er ikke helt nødvendig men, kjekk å ha.

## Listevisning
Tittel
Driftsmerking
Type av produksjonsanlegg
Konsesjonær
Stasjon
Merkeytelse
Merkeeffekt
Endring
Endret av
Status
Meldinger
Slett/reverse-knapper