## Samleskinne
Gruppe | Enhet | Column tekst | Informasjonskilde | Hjelpetekst | Begrunnelse for hvorfor verdier samles inn | Status | CIM Felt navn | CIM kommentar | Datatype | Felttype | Avhengighet | Verdiliste | Kommentar | Valideringskriterier | Obligatorisk? | Obligatorisk ufullstendig | Avrunding i detaljvisning og rapport | Avrunding i listevisning og ellers | Behov for
[19 empty] | UPN | DAKV | DDP | IDSM | DAF | NVE
Basisdata |  | Type samleskinne |  |  |  | Gjeldende | VoltageLevel.BusConfiguration | [CIM]: [Fosweb] BusbarConfigurationKind.single: enkel samleskinne BusbarConfigurationKind.singleAndTransfer: enkel m/hjelpeskinne BusbarConfigurationKind.double: dobbel samleskinne BusbarConfigurationKind.doubleAndTransfer: dobbel m/hjelpeskinne Støttes ikke: singlewithsection doublewithsection doubleAndTransferWithSection ring other | Tekst | Pulldown |  | Enkel samleskinne/Enkel samleskinne med hjelpeskinne/Dobbel samleskinne/Dobbel samleskinne med hjelpeskinne |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja
|  | Driftsmerking |  |  |  | Gjeldende | VoltageLevel.Equipment[første BusbarSection alfabetisk på Name].Name | Driftsmerking, Driftsmerking hovedsameskinne eller Driftsmerking hovedsamleskinne 1 vises avhengig av hvilken konfigurasjon det er snakk om, men gjelder alltid den første av hovedskinnene. Vi sorterer alfabetisk for å finne ut hvem som er først. Driftsmerking hovedsamleskinne 2 gjelder den andre hovedsamleskinnen hvis det finnes en og driftsmerking hjelpesameskinne gjelder den hvor IsTransferBus=True. | Tekst | Input | Enkel samleskinne |  |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja
|  | Driftsmerking hovedsamleskinne |  |  |  | Gjeldende |  |  | Tekst | Input | Enkel samleskinne med hjelpeskinne |  |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja
|  | Driftsmerking hovedsamleskinne 1 |  |  |  | Gjeldende |  |  | Tekst | Input | Dobbel samleskinne |  |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja
|  | Driftsmerking hovedsamleskinne 2 |  |  |  | Gjeldende | VoltageLevel.Equipment[andre BusbarSection alfabetisk på Name].Name |  | Tekst | Input | Dobbel samleskinne / Dobbel samleskinne med hjelpeskinne |  |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja
|  | Driftsmerking hjelpesamleskinne |  |  |  | Gjeldende | VoltageLevel.Equipment[BusbarSection.IsTransferBus=true].Name |  | Tekst | Input | Enkel samleskinne med hjelpeskinne/ Dobbel samleskinne med hjelpeskinne |  |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja
|  | ID i eget system |  |  |  |  | VoltageLevel.Equipment[første BusbarSection alfabetisk på Name].MRID | Er det mulig å få lokal ID fra Glitre inn via Autofos? Spørsmål fra DAAF. Samme ID som de bruker ved Fasit-rapportering.
|  | Stasjon |  |  |  | Gjeldende | VoltageLevel.Substation.MRID | Forutsetter at substation er koblet til station | Tekst | Pulldown |  |  |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja
| kV | Driftsspenning |  |  |  | Gjeldende | VoltageLevel.BaseVoltage.NominalVoltage |  | Tall | Input |  |  |  | ≥ 30, ≤ 500 | Ja | Ja |  | Maks en desimal | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja
|  | Nettnivå |  |  |  | Gjeldende | VoltageLevel.Bay[n].GridKind |  | Tekst | Valg |  | Sentralnett/Regionalnett/Øvrig |  | NA | Ja | Ja |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja
|  | Ufullstendig innmelding |  |  |  |  | ValidationReport.Conforms = FALSE AND ValidationReport.ViolatedProperty.ObjectReference som peker på VoltageLevel.Equipment[første BusbarSection alfabetisk på Name].MRID | [7 empty] | Nei | Ja
Ansvar |  | Konsesjonær |  |  |  | Gjeldende | VoltageLevel.Equipment[første BusbarSection alfabetisk på Name].Concessionaire.Organisation.OrganisationCode |  | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja | Ja |  |  | Nei | Nei | Ja | Ja | Ja
|  | Andre eiere |  |  |  |  | VoltageLevel.Equipment[første BusbarSection alfabetisk på Name].Assets.Ownership[0-n].AssetOwner.Organisation.OrganisationCode | Aggregerer opp eierskap i alle samleskinner. Klarer ikke da å eksportere samme data som har blitt innrapportert | Tekst | Pulldown |  |  |  | NA | Nei |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Eierandel |  |  |  |  | VoltageLevel.Equipment[første BusbarSection alfabetisk på Name].Assets.Ownership[0-n].Share |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 100 | Nei |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Ikrafttredelsesdato |  |  |  |  | VoltageLevel.Equipment[første BusbarSection alfabetisk på Name].Assets[0].LifecycleDate.InstallationDate | [7 empty] | Ja | Ja
Merkedata/ Elektriske data | A | Merkestrøm (dimensjonerende strømoverføringsevne) hovedsamleskinne |  |  |  | Gjeldende | VoltageLevel.Equipment[første BusbarSection alfabetisk på Name].(BusbarSectionInfo)AssetDatasheet.RatedCurrent | Ved dobbel hovedskinne antas merkestrøm lik for begge | Heltall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 8000 | Ja |  |  |  | Ja | Nei | Ja | Ja | Nei
| A | Merkestrøm (dimensjonerende strømoverføringsevne) hjelpesamleskinne |  |  |  | Gjeldende | VoltageLevel.Equipment[BusbarSection.IsTransferBus=true].(BusbarSectionInfo)AssetDatasheet.RatedCurrent | Kun der [NEK.no]BusbarSection.isTransferBus = TRUE | Heltall | Input | Enkel samleskinne med hjelpeskinne/ Dobbel samleskinne med hjelpeskinne |  |  | > 0, ≤ 8000 | Ja |  |  |  | Ja | Nei | Ja | Ja | Nei
| kA | Termisk korttidsmerkestrøm (grensestrøm) hovedsamleskinne |  |  |  | Gjeldende | VoltageLevel.Equipment[første BusbarSection alfabetisk på Name].IpMax / 1000 | Ved dobbel hovedskinne antas merkestrøm lik for begge NB: IpMax skal angis i Ampere | Tall | Input |  |  |  | ≥ 1, ≤ 100 | Nei |  |  |  | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei
| kA | Termisk korttidsmerkestrøm (grensestrøm) hjelpesamleskinne |  |  |  | Gjeldende | VoltageLevel.Equipment[BusbarSection.IsTransferBus=true].IpMax / 1000 | Kun der [NEK.no]BusbarSection.isTransferBus = TRUE NB: IpMax skal angis i Ampere | Tall | Input | Enkel samleskinne med hjelpeskinne/ Dobbel samleskinne med hjelpeskinne |  |  | ≥ 1, ≤ 100 | Nei |  |  |  | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei
Note on H18: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Blir i fremtiden endret til: VoltageLevel.Equipment[første BusbarSection alfabetisk på Name].AssetDeployment.DeploymentDate.InServiceDate