## Seriereaktor
Gruppe | Enhet | Column tekst | Informasjonskilde | Hjelpetekst | Begrunnelse for hvorfor verdier samles inn | Status | CIM Mapping | CIM kommentar | Datatype | Felttype | Avhengighet | Verdiliste | Kommentar | Valideringskriterier | Obligatorisk? | Obligatorisk ved ufullstending innmelding for kvalitetssikring av eksisterende data? | Avrunding i detaljvisning og rapport | Avrunding i listevisning og ellers | Behov for
[19 empty] | UPN | DAKV | DDP | IDSM | DAF | NVE | KSU
Basisdata |  | Driftsmerking |  |  |  | Gjeldende | SeriesCompensator.Name |  | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Stasjon |  |  |  | Gjeldende | Derived |  | Tekst | Pulldown |  |  |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Felt |  |  |  | Gjeldende | SeriesCompensator.EquipmentContainer |  | Tekst | Pulldown |  |  | Det skal være mulig å velge et eksisterende felt eller opprette ett nytt. Dersom man velger å opprette ett nytt skal det være obligatorisk å fylle ut driftsmerking, driftsspenning og nettnivå. | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| kV | Driftsspenning |  |  |  | Gjeldende | Derived |  | Tall | Avledet verdi |  |  | Driftsspenning skal avledes fra feltet og skal ikke kunne editeres. | NA | Ja | Ja |  | Maks en desimal | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja
|  | Nettnivå |  |  |  | Gjeldende | Derived |  | Tekst | Avledet verdi |  |  | Nettnivå skal avledes fra feltet og skal ikke kunne editeres. | NA | Ja | Ja |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja | Ja
|  | Type seriereaktor |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]SeriesCompensator.SeriesCompensatorDeployment | Lastflytstyrende: IsLoadDivisionReactor = true Strømbegrensende: IsCurrentLimitReactor = true | Valg | Tekst |  | Strømbegrensende reaktor/Lastflytstyrende reaktor |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja
Ansvar |  | Konsesjonær |  |  |  | Gjeldende | SeriesCompensator.Concessionaire.Name |  | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja | Ja |  |  | Nei | Nei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Andre eiere |  |  |  |  | SeriesCompensator.Assets[0].Ownership[0-n].AssetOwner.Organisation.OrganisationCode |  | Tekst | Pulldown |  |  |  | NA | Nei |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei
|  | Eierandel |  |  |  |  | SeriesCompensator.Assets[0].Ownership[0-n].Share |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 100 | Nei |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei
|  | Ikrafttredelsesdato |  |  |  |  | SeriesCompensator.Assets[0].AssetDeployment.DeploymentDate.InServiceDate | [8 empty] | Ja
Merkedata |  | Fabrikat |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]SeriesCompensator.(SeriesCompensatorInfo)AssetDataSheet.ProductAssetModel[0].Manufacturer.Name |  | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja | Nei
|  | Fabrikasjonsår |  |  |  | Gjeldende | SeriesCompensator.Assets[0].LifecycleDate.ManufacturedDate.Year |  | Heltall | Pulldown |  |  |  | ≥ 1950, ≤ 2050 | Ja |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja | Ja
| kV | Merkespenning (linjespenning) |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]SeriesCompensator.(SeriesCompensatorInfo)AssetDataSheet.RatedVoltage |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 500 | Ja |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| A | Merkestrøm |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]SeriesCompensator.(SeriesCompensatorInfo)AssetDataSheet.RatedCurrent |  | Heltall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 6000 | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja
| % | Kortvarig overlastbarhet |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]SeriesCompensator.(SeriesCompensatorInfo)AssetDataSheet.RatedOverloadCurrent |  | Heltall | Input |  |  |  | ≥ 0, ≤ 100 | Ja | Ja |  |  | Ja | Nei | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei
| mH/fase | Merkeinduktans |  |  |  | Gjeldende | Derived | 1000 * AssetDataSheet.x / (2 * pi * 50) | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 50 | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja
| Ohm/fase | Merkereaktans (X+) |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]SeriesCompensator.(SeriesCompensatorInfo)AssetDataSheet.x |  | Tall | Avledet verdi |  | Dataen skal beregnes som 2*pi*50*Merkeinduktans*10^-3. |  | NA | Ja |  | Maks tre desimaler | Maks tre desimaler | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja
Dokumentasjon | Filtype | Bilde av merkeskilt eller datablad |  |  |  | Gjeldende | ManifestItemKind.pictureOfNameplate | [6 empty] | NA | Ja |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja
| Filtype | Prøveprotokoll fra Factory Acceptance Test (FAT) |  |  |  | Gjeldende | ManifestItemKind.testReport | [6 empty] | NA | Nei |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
| Filtype | Annen dokumentasjon |  |  |  |  | ManifestItemKind.other | [6 empty] | NA | Nei |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
Note on H14: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Er blitt endret fra mappingen i Fase 1 som hadde vært: SeriesCompensator.Assets[0].LifecycleDate.InstallationDate
Note on T24: Stefan Ring: Nødvendig for kvalitetsikring av innrapportert data.
Note on U24: Stefan Ring: Nødvendig for kvalitetsikring av innrapportert data.
Note on V24: Stefan Ring: Nødvendig for kvalitetsikring av innrapportert data.
Note on W24: Stefan Ring: Nødvendig for kvalitetsikring av innrapportert data.
Note on X24: Stefan Ring: Nødvendig for kvalitetsikring av innrapportert data.
Note on Z24: Stefan Ring: Nødvendig for kvalitetsikring av innrapportert data.