## Strømtransformatorer
Gruppe | Enhet | Column tekst | Informasjonskilde | Hjelpetekst | Begrunnelse for hvorfor verdier samles inn | Status | CIM Mapping | CIM kommentar | Datatype | Felttype | Avhengighet | Verdiliste | Kommentar | Valideringskriterier | Obligatorisk? | Obligatorisk ved ufullstending innmelding for kvalitetssikring av eksisterende data? | Avrunding i detaljvisning og rapport | Avrunding i listevisning og ellers | Behov for | [5 empty] | Migrering eksisterende data
[19 empty] | UPN | DAKV | DDP | IDSM | DAF | NVE
Basisdata |  | Driftsmerking |  |  |  | Gjeldende | CurrentTransformer.Name | Ligger på IdentifiedObject.Name | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja |  | Driftsmerking
|  | Stasjon |  |  |  | Gjeldende | [Avledet fra felt] | Se parameterlista fra felt | Tekst | Pulldown |  |  |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja |  | Stasjon
|  | ID i eget system |  |  |  | Gjeldende | CurrentTransformer.MRID | Ligger på IdentifiedObject.MRID | [7 empty] | Ja
|  | Felt |  |  |  | Gjeldende | CurrentTransformer.(Bay)EquipmentContainer.MRID | EquipmentContainer skal være av type Bay | Tekst | Pulldown |  |  | Det skal være mulig å velge et eksisterende felt eller opprette ett nytt. Dersom man velger å opprette ett nytt skal det være obligatorisk å fylle ut driftsmerking, driftsspenning og nettnivå. | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja |  | Felt
| kV | Driftsspenning |  |  |  | Gjeldende | [Avledet fra felt] | Se parameterlista fra felt | Tall | Avledet verdi |  |  | Driftsspenning skal avledes fra feltet og skal ikke kunne editeres. | NA | Ja | Ja |  | Maks en desimal | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja |  | Driftsspenning
|  | Nettnivå |  |  |  | Gjeldende | [Avledet fra felt] | Se parameterlista fra felt | Tekst | Avledet verdi |  |  | Nettnivå skal avledes fra feltet og skal ikke kunne editeres. | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja |  | Nettnivå
|  | I hvilke faser er det strømtransformatorer? Merk at alle relevante alternativer skal hukes av. |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]CurrentTransformer.CurrentTransformerPhase[0..2].Phase | Fase L1 = A Fase L2 = B Fase L3 = C Array med en til tre CurrentTransformerPhase | Tekst | Valg |  | Fase L1/Fase L2/Fase L3 | Et eller flere alternativer skal kunne velges og dette skal tydelig fremkomme. Her skal det være forhåndsutfylt med alle faser. | NA | Ja, avhuking for minst to faser. | Ja |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja
|  | Ufullstendig innmelding |  |  |  |  | Manifest.ValidationReport.Conforms = FALSE | Kun for Autofos
Ansvar |  | Konsesjonær |  |  |  | Gjeldende | CurrentTransformer.Concessionaire.Name | Se parameterlista for bryter | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja |  |  |  | Nei | Nei | Ja | Ja | Ja |  | Konsesjonær
|  | Andre eiere |  |  |  |  | CurrentTransformer.Assets[0].Ownership[0-n].AssetOwner.Organisation.OrganisationCode |  | Tekst | Pulldown |  |  |  | NA | Nei |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Eierandel |  |  |  |  | CurrentTransformer.Assets[0].Ownership[0-n].Share |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 100 | Nei |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Ikrafttredelsedato |  |  |  |  | CurrentTransformer.Assets[0].AssetDeployment.DeploymentDate.InServiceDate | [7 empty] | Ja | Ja
Merkedata/ Elektriske data |  | Samme data i alle faser? |  |  |  | Gjeldende | [Beregnes fra data i alle CurrentTransformerPhase] | En strømtrafo må ha minst to faser selv om de er like. Det trengs til å finne hvilke faser de tilhører i tillegg til å sammenlikne dem. Ref "I hvilke faser er det strømtransformatorer" | Tekst | Valg | Avhuking for strømtransformator i mer enn én fase. | Ja/Nei | Ja, skal være valgt på forhånd. | NA | Ja
|  | Fabrikat |  |  |  | Gjeldende | CurrentTransformer.CurrentTransformerPhase[0..2].(CurrentTransformerInfo)AssetDatasheet.ProductAssetModel[0].Manufacturer.name |  | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja |  |  |  | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja |  | Fabrikat/produsent
|  | Fabrikasjonsår |  |  |  | Gjeldende | CurrentTransformer.CurrentTransformerPhase[0..2].Assets[0].LifeCycleDate.ManufacturedDate |  | Heltall | Pulldown |  |  |  | ≥ 1920, ≤ 2050 | Ja |  |  |  | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja |  | Fabrikasjonsår
|  | Typebetegnelse |  |  |  | Gjeldende | CurrentTransformer.CurrentTransformerPhase[0..2].AssetDatasheet.ProductAssetModel.ModelNumber |  | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja, ved merkespenning ≥ 100 kV. |  |  |  | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja |  | Typebetegnelse
| kV | Merkespenning |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]CurrentTransformer.CurrentTransformerPhase[0..2].(CurrentTransformerInfo)AssetDatasheet.RatedVoltage |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 500 | Ja |  |  |  | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja |  | Merkespenning
| A | Merkestrøm på innkoblet primærvikling |  |  |  | Gjeldende | CurrentTransformer.CurrentTransformerPhase[0..2].(CurrentTransformerInfo)AssetDatasheet.RatedCurrent |  | Heltall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 6000 | Ja | Ja |  |  | Ja | Nei | Ja | Ja | Nei |  | · Når kortvarig overlastbarhet er fylt ut med 17 % beregnes merkestrøm primær som strømgrense dividert på 1,2. · Merkestrøm primær settes lik merkestrøm når merkestrøm er fylt ut. · Når kortvarig overlastbarhet ikke er lik 17 % og merkestrøm ikke er fylt ut settes merkestrøm primær lik strømgrense.
| A | Merkestrøm på alternativ primærvikling (omkoblingsbar verdi) |  |  |  | Gjeldende | CurrentTransformer.CurrentTransformerPhase[0..2].(CurrentTransformerInfo)AssetDatasheet.SecondaryFlsRating |  | Heltall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 6000 | Nei |  |  |  | Ja | Nei | Ja | Nei | Nei
| % | Kontinuerlig overlastbarhet ift. Merkestrøm |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]CurrentTransformer.CurrentTransformerPhase[0..2].(CurrentTransformerInfo)AssetDatasheet.RatedOverloadCurrent |  | Heltall | Input |  |  | Hvis ingen verdi er fylt ut skal 0 % kontinuerlig overlastbarhet forutsettes. | ≥ 0, ≤ 100, ≤ Kortvarig overlastbarhet | Nei |  |  |  | Ja | Nei | Ja | Ja | Nei |  | · Når kortvarig overlastbarhet er fylt ut med 17 % settes kontinuerlig overlastbarhet ift. merkestrøm lik 20 %. · Dersom strømgrense > merkestrøm og kortvarig overlastbarhet ikke er lik 17 % beregnes kontinuerlig overlastbarhet som: ((Strømgrense dividert på merkestrøm primær)-1)*100. · Ellers skal kontinuerlig overlastbarhet være tom.
| % | Kortvarig overlastbarhet ift. merkestrøm |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]CurrentTransformer.CurrentTransformerPhase[0..2].(CurrentTransformerInfo)AssetDatasheet.RatedShortTermOverloadCurrent |  | Heltall | Input |  |  |  | ≥ 0, ≤ 100, ≥ Kontinuerlig overlastbarhet | Ja | Ja |  |  | Ja | Nei | Ja | Ja | Nei |  | · Når kortvarig overlastbarhet er fylt ut med 17 % settes kortvarig overlastbarhet ift. merkestrøm til 40 %. · Eller settes kortvarig overlastbarhet ift. merkestrøm lik kortvarig overlastbarhet.
| A | Strømgrense |  |  |  | Gjeldende | [Avledet] |  | Heltall | Derived |  |  | Strømgrensen skal når kontinuerlig overlastbarhet ikke er fylt ut settes lik merkestrøm på innkoblet primærvikling. Ellers skal strømgrensen beregnes som (100+kontinuerlig overlastbarhet)/100*merkestrøm på innkoblet primærvikling. | NA | NA |  |  |  | Ja | Nei | Ja | Ja | Nei |  | NA
| % | Kortvarig overlastbarhet ift. strømgrense |  |  |  | Gjeldende | [Avledet] |  | Heltall | Derived |  |  | (Merkestrøm på innkoblet primærvikling*(((100+kortvarig overlastbarhet)/100)/Strømgrense)-1)*100 | NA | NA |  |  |  | Ja | Nei | Ja | Ja | Nei |  | NA
| kA | Termisk korttidsmerkestrøm (grensestrøm) |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]CurrentTransformer.CurrentTransformerPhase[0..2].(CurrentTransformerInfo)AssetDatasheet.RatedShortCircuitCurrent Angis i Ampere. |  | Tall | Input |  |  |  | ≥ 1, ≤ 100 | Nei |  |  |  | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei |  | Kortslutningsstrøm
| A | Resulterende strømgrense |  |  |  | Gjeldende | Beregnet |  | Heltall | Derived | Forskjellige data i ulike faser |  | Verdien skal avledes som laveste strømgrense i de tre fasene. | NA | Nei |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| % | Resulterende kortvarig overlastbarhet ift. strømgrense |  |  |  | Gjeldende | Beregnet |  | Heltall | Derived | Forskjellige data i ulike faser |  | Verdien skal avledes utefra den laveste kortvarige strømmen i de tre fasene: · Kortvarig strøm Fase L1 = Strømgrense for Fase L1*(1+Kortvarig Overlastbarhet ift. strømgrense for Fase L1/100) · Kortvarig strøm Fase L2 = Strømgrense for Fase L2*(1+Kortvarig Overlastbarhet ift. strømgrense for Fase L2/100) · Kortvarig strøm Fase L3 = Strømgrense for Fase L3*(1+Kortvarig Overlastbarhet ift. strømgrense for Fase L3/100) · Kortvarig overlastbarhet settes lik (Min kortvarig strøm (Fase L1, L2, L3)/Resulterende strømgrense-1)*100. | NA | Nei |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Note on H16: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Noter at vi bruker den nye klassen DeploymentDate.
Note on T19: Stefan Ring: Av interesse for UPF.
Note on T20: Stefan Ring: Av interesse for UPF.
Note on T21: Stefan Ring: Av interesse for UPF.
Note on V24: Stefan Ring: Når ikke utfylt kan 0 % forutsettes, men bra om vi kan be konsesjonærene å rapportere i spesifike tilfeller..
Note on V25: Stefan Ring: Når ikke utfylt kan 0 % forutsettes, men greit at dette kan rapporteres.