## SVC_Statcom
Gruppe | Enhet | Column tekst | CIM mapping | CIM kommentar | Datatype | Felttype | Avhengighet | Verdiliste | Kommentar | Valideringskriterier | Obligatorisk? | Obligatorisk ved ufullstending innmelding for kvalitetssikring av eksisterende data? | Avrunding i detaljvisning og rapport | Avrunding i listevisning og ellers | Informasjonskilde | Hjelpetekst | Begrunnelse for hvorfor verdier samles inn | Status
Kompenseringsanlegg som er direkte tilknyttet i stasjoner med driftsspenning ≥ 30 kV er rapporteringspliktige uavhengig av hvilket spenningsnivå i stasjonen anleggene er tilknyttet, siden anleggene kompenserer både oppover og nedover i kraftsystemet.
Basisdata |  | Driftsmerking | StaticVarCmpensator.Name |  | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja | Ja | [5 empty] | Gjeldende
|  | Stasjon | StaticVarCompensator.(SubStation)EquipmentContainer |  | Tekst | Pulldown |  |  |  | NA | Ja | Ja | [5 empty] | Gjeldende
|  | Type anlegg | StaticVarCompensator.(StaticVarCompensatorInfo)AssetDatasheet.kind | SVC = SVC StatCom = statCom Kombinasjon = combined | Tekst | Pulldown |  | SVC Statcom Kombinasjon SVC/Statcom |  | NA | Ja | Ja | [5 empty] | Gjeldende
|  | Angi hvilken transformator som SVC/Statcom er tilkoblet | [NEK.no]StaticVarCompensator.PowerTransformerEnd |  | Tekst | Pulldown |  |  | Kun transformatorer i aktuell stasjon skal være mulige å velge. | NA | Ja | Ja | [5 empty] | Gjeldende
|  | Antall TCR-grener | Count ([NEK.no]StaticVarCompensator.(StaticVarCompensatorInfo)AssetDatasheet.(ThyristorControlledReactorInfo)ReactorInfo) | Thyristor Controlled Reactor | Heltall | Input | SVC Kombinasjon SVC/Statcom |  |  | ≥ 0, ≤ 5 | Ja | Ja | [5 empty] | Gjeldende
|  | Antall TSR-grener | Count ([NEK.no]StaticVarCompensator.(StaticVarCompensatorInfo)AssetDatasheet.(ThyristorSwitchedReactorInfo)ReactorInfo) | Thyristor Switched Reactor | Heltall | Input | SVC Kombinasjon SVC/Statcom |  |  | ≥ 0, ≤ 5 | Ja | Ja | [5 empty] | Gjeldende
|  | Antall TSC-grener | Count ([NEK.no]StaticVarCompensator.(StaticVarCompensatorInfo)AssetDatasheet.(ThyristorSwitchedCapacitorInfo)CapacitorInfo) | Thyristor Switched Capacitor | Heltall | Input | SVC Kombinasjon SVC/Statcom |  |  | ≥ 0, ≤ 5 | Ja | Ja | [5 empty] | Gjeldende
|  | Antall MSR | Count ([NEK.no]StaticVarCompensator.(StaticVarCompensatorInfo)AssetDatasheet.(MechanicallySwitchedReactorInfo)ReactorInfo) | Manually Switched Reactor | Heltall | Input |  |  |  | ≥ 0, ≤ 5 | Ja | Ja | [5 empty] | Gjeldende
|  | Antall MSC | Count ([NEK.no]StaticVarCompensator.(StaticVarCompensatorInfo)AssetDatasheet.(MechanicallySwitchedCapacitorInfo)CapacitorInfo) | Manually Switched Capacitor | Heltall | Input |  |  |  | ≥ 0, ≤ 5 | Ja | Ja | [5 empty] | Gjeldende
|  | Antall harmoniske filtergrener | Count ([NEK.no]StaticVarCompensator.(StaticVarCompensatorInfo)AssetDatasheet.(HarmonicFilterInfo)CapacitorInfo) | Filtergren er faste | Heltall | Input |  |  |  | ≥ 0, ≤ 5 | Ja | Ja | [5 empty] | Gjeldende
Ansvar |  | Konsesjonær | StaticVarCompensator.Concessionaire.Name |  | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja | Ja | [5 empty] | Gjeldende
|  | Andre eiere | StaticVarCompensator.Assets[0].Ownership[0..n].AssetOwner.Organisation.OrganisationCode |  | Tekst | Pulldown |  |  |  | NA | Nei | Nei
|  | Eierandel | StaticVarCompensator.Assets[0].Ownership[0..n].Share |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 100 | Nei | Nei
|  | Ikrafttredelsesdato | StaticVarCompensator.Assets[0].AssetDeployment.DeploymentDate.InServiceDate | [7 empty] | Ja | Ja | [5 empty] | Gjeldende
Merkedata |  | Fabrikat | StaticVarCompensator.AssetDatasheet.ProductAssetModel[0].Manufacturer.Name |  | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja | Ja | [5 empty] | Gjeldende
|  | Fabrikasjonsår | StaticVarCompensator.Assets[0].LifecycleDate.ManufacturedDate.Year |  | Heltall | Pulldown |  |  |  | ≥ 1950, ≤ 2050 | Ja | Ja | [5 empty] | Gjeldende
| MVAr | Total merkeytelse (induktiv) | StaticVarCompensator.inductiveRating |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 500 | Ja | Ja |  | Maks to desimaler |  |  |  | Gjeldende
| MVAr | Total merkeytelse (kapasitiv) | StaticVarCompensator..capacitivRating |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 500 | Ja | Ja |  | Maks to desimaler |  |  |  | Gjeldende
| MVAr | Merkeytelse (induktiv) kun for Statcom-enheten alene | Sum ([NEK.no]StaticVarCompensator.(StaticVarCompensatorInfo)AssetDatasheet.BaseReactorInfo(n).InductiveRating) | Summen må bli lavere enn totalmerkeytelse(induktiv) | Tall | Input | Statcom Kombinasjon SVC/Statcom |  |  | > 0, ≤ Total merkeytelse (induktiv) | Ja | Ja | [5 empty] | Gjeldende
| MVAr | Merkeytelse (kapasitiv) kun for Statcom-enheten alene | Sum ([NEK.no]StaticVarCompensator.(StaticVarCompensatorInfo)AssetDatasheet.BaseCapacitorInfo(n).CapacitiveRating) | Summen må bli lavere enn totalmerkeytelse(kapasitiv) | Tall | Input | Statcom Kombinasjon SVC/Statcom |  |  | > 0, ≤ Total merkeytelse (kapasitiv) | Ja | Ja | [5 empty] | Gjeldende
| MVAr | Merkeytelse TCR-gren #X1 | [NEK.no]StaticVarCompensator.(StaticVarCompensatorInfo)AssetDatasheet.(ThyristorControlledReactorInfo)BaseReactorInfo(n).InductiveRating |  | Tall | Input | (SVC eller Kombinasjon SVC/Statcom) + Antall TCR-grener ≥ 1 |  |  | > 0, ≤ Total merkeytelse (induktiv) + 100 | Ja | Ja | [5 empty] | Gjeldende
| MVAr | Merkeytelse TSR-gren #X1 | [NEK.no]StaticVarCompensator.(StaticVarCompensatorInfo)AssetDatasheet.(ThyristorSwitchedReactorInfo)BaseReactorInfo(n).InductiveRating |  | Tall | Input | (SVC eller Kombinasjon SVC/Statcom) + Antall TSR-grener ≥ 1 |  |  | > 0, ≤ Total merkeytelse (induktiv) | Ja | Ja | [5 empty] | Gjeldende
| MVAr | Merkeytelse TSC-gren #X1 | [NEK.no]StaticVarCompensator.(StaticVarCompensatorInfo)AssetDatasheet.(ThyristorSwitchedCapacitorInfo)BaseCapacitorInfo(n).CapacitiveRating |  | Tall | Input | (SVC eller Kombinasjon SVC/Statcom) + Antall TSC-grener ≥ 1 |  |  | > 0, ≤ Total merkeytelse (kapasitiv) | Ja | Ja | [5 empty] | Gjeldende
| MVAr | Merkeytelse MSR #X1 | [NEK.no]StaticVarCompensator.(StaticVarCompensatorInfo)AssetDatasheet.(MechanicallySwitchedReactorInfo)BaseReactorInfo(n).InductiveRating |  | Tall | Input | Antall MSR ≥ 1 |  |  | > 0, ≤ Total merkeytelse (induktiv) | Ja | Ja | [5 empty] | Gjeldende
| MVAr | Merkeytelse MSC #X1 | [NEK.no]StaticVarCompensator.(StaticVarCompensatorInfo)AssetDatasheet.(MechanicallySwitchedCapacitorInfo)BaseCapacitorInfo(n).CapacitiveRating |  | Tall | Input | Antall MSC ≥ 1 |  |  | > 0, ≤ Total merkeytelse (kapasitiv) | Ja | Ja | [5 empty] | Gjeldende
|  | Type av filter – harmonisk filtergren #X1 | [NEK.no]StaticVarCompensator.(StaticVarCompensatorInfo)AssetDatasheet.(HarmonicFilterInfo)BaseCapacitorInfo(1..5).kind | Generelt høypassfilter = highpass Filter for én overharmonisk frekvens = oneOverharmonic Filter for to overharmoniske frekvenser = twoOverharmonic | Tekst | Pulldown | Antall harmoniske filtergrener ≥ 1 | Generelt høypassfilter Filter for én overharmonisk frekvens Filter for to overharmoniske frekvenser |  | NA | Ja | Ja | [5 empty] | Gjeldende
|  | Multiplum av grunnfrekvensen (50 Hz) som harmonisk filtergren #X1 skal filtrere bort | [NEK.no]StaticVarCompensator.(StaticVarCompensatorInfo)AssetDatasheet.(HarmonicFilterInfo)BaseCapacitorInfo(1..5).OverHarmonicFilter[0].FirstMultiple | Autofos støtter kun ett OverharmonicFilter | Heltall | Input | Antall harmoniske filtergrener ≥ 1 + filter for én eller to overharmoniske frekvenser |  |  | ≥ 2, ≤ 50 | Ja | Ja | [5 empty] | Gjeldende
|  | Neste multiplum av grunnfrekvensen (50 Hz) som harmonisk filtergren #X1 skal filtrere bort | [NEK.no]StaticVarCompensator.(StaticVarCompensatorInfo)AssetDatasheet.(HarmonicFilterInfo)BaseCapacitorInfo(1..5).OverHarmonicFilter[0].SecondMultiple | Autofos støtter kun ett OverharmonicFilter | Heltall | Input | Antall harmoniske filtergrener ≥ 1 + filter for to overharmoniske frekvenser |  |  | ≥ 3, ≤ 50, ≥ første multiplum av grunnfrekvensen som filtret filtrerer bort | Ja | Ja | [5 empty] | Gjeldende
| MVAr | Merkeytelse – harmonisk filtergren #X1 | [NEK.no]StaticVarCompensator.(StaticVarCompensatorInfo)AssetDatasheet.(HarmonicFilterInfo)BaseCapacitorInfo(1..5).CapacitiveRating |  | Tall | Input | Antall harmoniske filtergrener ≥ 1 |  |  | > 0, ≤ maks (Merkeytelse (induktiv), Merkeytelse (kapasitiv)) | Ja | Ja | [5 empty] | Gjeldende
Kontroll og styring |  | Hvilke av følgende reguleringsmoduser er implementert? Merk at alle relevante alternativer skal hukes av. | Spenningsreguleringsmodus = StatVarCompensator.SVCControlMode.voltage MVAr-reguleringsmodus = StatVarCompensator.SVCControlMode.reactivePower Cruise control = StatVarCompensator.Deployment.IsVoltageCruiseControl | Noter at to av disse verdiene settes i en ENUM og den tredje i en boolean. Reguleringsmodus for spenning og MVAr kan ikke settes samtidig, men hver av dem kan kombineres med CruiseControl. | Tekst | Valg |  | Spenningsreguleringsmodus MVAr-reguleringsmodus Cruise control |  | NA | Ja | Ja | [5 empty] | Gjeldende
Spenningsreguleringsmodus |  | Er spenningssettpunkt stillbart fra driftssentral? | [NEK.no]StaticVarCompensator.StaticVarCompensatorDeployment.getVoltageSetPointRemote | Denne verdien må være lik for Spenningsreguleringsmodus og for Cruise control når man bruker begge to. | Flagg | Check-box (Ja/Nei) | Spenningsreguleringsmodus implementert |  |  | NA | Ja | Ja | [5 empty] | Gjeldende
|  | Er innstilt spenningssettpunkt overført til driftssentral for indikering? | [NEK.no]StaticVarCompensator.StaticVarCompensatorDeployment.putVoltageSetPointRemote | Denne verdien må være lik for Spenningsreguleringsmodus og for Cruise control når man bruker begge to. | Flagg | Check-box (Ja/Nei) | Spenningsreguleringsmodus implementert + Spenningssettpunkt ikke stillbart fra driftssentral |  |  | NA | Ja | Ja | [5 empty] | Gjeldende
|  | Er reaktiv statikk (droop) stillbar fra driftssentral? | [NEK.no]StaticVarCompensator.StaticVarCompensatorDeploymentt.getSlopeRemote |  | Flagg | Check-box (Ja/Nei) | Spenningsreguleringsmodus implementert |  |  | NA | Ja | Ja | [5 empty] | Gjeldende
| % (p.u. spenning/p.u. reaktiv effekt) | Innstilt verdi på reaktiv statikk? | StaticVarCompensator.slope * 100 / MAX(StaticVarCompensator.PowerTransformerEnd.PowerTransformer.PowerTransformerEnd(n).RatedU) | Refereres til høyspenningssiden av transformatoren | Tall | Input | Spenningsreguleringsmodus implementert + Reaktiv statikk ikke stillbar fra driftssentral |  |  | ≥ 0, ≤ 50 | Ja | Ja | [5 empty] | Gjeldende
MVAr-reguleringsmodus |  | Er reaktiv effektutveksling stillbar fra driftssentral? | [NEK]StaticVarCompensator.StaticVarCompensatorDeployment.getVoltageSetPointRemote |  | Flagg | Check-box (Ja/Nei) | MVAR-reguleringsmodus implementert |  |  | NA | Ja | Ja | [5 empty] | Gjeldende
|  | Er innstilt reaktiv effektutveksling overført til driftssentral for indikering? | [NEK.no]StaticVarCompensator.StaticVarCompensatorDeployment.putVoltageSetPointRemote |  | Flagg | Check-box (Ja/Nei) | MVAr-reguleringsmodus implementert + reaktiv effektutveksling ikke stillbar fra driftssentral |  |  | NA | Ja | Ja | [5 empty] | Gjeldende
Cruise control |  | Er spenningssettpunkt stillbart fra driftssentral? | If([NEK.no]StaticVarCompensator.StaticVarCompensatorDeployment.isVoltageCruiseControl==true) and StaticVarCompensator.StaticVarCompensatorDeployment.getVoltageSetPointRemote | Denne verdien må være lik for Spenningsreguleringsmodus og for Cruise control når man bruker begge to. | Flagg | Check-box (Ja/Nei) | Cruise control implementert |  |  | NA | Ja | Ja | [5 empty] | Gjeldende
|  | Er innstilt spenningssettpunkt overført til driftssentral for indikering? | If([NEK.no]StaticVarCompensator.StaticVarCompensatorDeployment.isVoltageCruiseControl==true) and StaticVarCompensator.StaticVarCompensatorDeployment.putVoltageSetPointRemote | Denne verdien må være lik for Spenningsreguleringsmodus og for Cruise control når man bruker begge to. | Flagg | Check-box (Ja/Nei) | Cruise control implementert + Spenningssettpunkt ikke stillbart fra drifssentral |  |  | NA | Ja | Ja | [5 empty] | Gjeldende
|  | Er spenningsområdet for den langsomme reaktive effektreguleringsfunksjonen stillbart fra driftssentral? | [NEK.no]StaticVarCompensator.StaticVarCompensatorDeployment.GetVoltageSlowRangeRemote |  | Flagg | Check-box (Ja/Nei) | Cruise control implementert |  |  | NA | Ja | Ja | [5 empty] | Gjeldende
|  | Er spenningsområdet, innenfor hvilket den langsomme reaktive effektreguleringsfunksjonen er aktiv, overført til driftssentral for indikering? | [NEK.no]StaticVarCompensator.StaticVarCompensatorDeployment.PutVoltageSlowRangeRemote |  | Flagg | Check-box (Ja/Nei) | Cruise control implementert + spenningsområdet for den langsomme reaktive effektreguleringsfunksjonen ikke stillbart fra driftssentral |  |  | NA | Ja | Ja | [5 empty] | Gjeldende
Styring av MSR og/eller MSC |  | Kan grenser der MSR og/eller MSC skal kobles inn eller ut innstilles fra driftssentral? | [NEK.no]StaticVarCompensator.StaticVarCompensatorDeployment.GetVoltageTriggerSwitchControlRemote |  | Flagg | Check-box (Ja/Nei) | Antall MSR ≥ 1 eller antall MSC ≥ 1 |  |  | NA | Ja | Ja | [5 empty] | Gjeldende
|  | Er grenser for når MSR eller MSC kobles inn eller ut overførte til driftssentral for indikering? | [NEK.no]StaticVarCompensator.StaticVarCompensatorDeployment.PutVoltageTriggerSwitchControlRemote |  |  |  | Antall MSR ≥ 1 eller MSC ≥ 1 + grenser der MSR og/eller MSC kobles inn eller ut ikke stillbare fra driftssentral |  |  | NA | Ja | Ja | [5 empty] | Gjeldende
Dempetilsats |  | Eksisterer dempetilsats? | [NEK.no]StaticVarCompensator.StaticVarCompensatorDeployment.IsPowerOscillationDemper |  | Flagg | Check-box (Ja/Nei) |  |  |  | NA | Ja | Ja | [5 empty] | Gjeldende
|  | Kan dempetilsatsen aktiveres/deaktiveres fra driftssentral? | [NEK.no]StaticVarCompensator.StaticVarCompensatorDeployment.GetPowerOscillationDemperRemote |  | Flagg | Check-box (Ja/Nei) | Dempetilsats eksisterer |  |  | NA | Ja | Ja | [5 empty] | Gjeldende
Dokumentasjon |  | Bilde av merkeskilt eller datablad | ManifestItemKind.pictureOfNameplate |  | Filtype |  |  |  |  | NA | Ja | Ja | [5 empty] | Gjeldende
|  | Spesifikasjon for reguleringsfunksjonalitet | Extension: ManifestItemKind.specification |  | Filtype |  |  |  |  | NA | Ja | Nei | [5 empty] | Gjeldende
|  | Prøverapport (idriftsettelsesrapport) for reguleringsfunksjonalitet | ManifestItemKind.testReport |  | Filtype |  |  |  |  | NA | Ja | Nei | [5 empty] | Gjeldende
|  | Dynamisk analyse/studie | ManifestItemKind.supportingDocumentation |  | Filtype |  |  |  |  | NA | Ja | Nei | [5 empty] | Gjeldende
|  | Annet | ManifestItemKind.other |  | Filtype |  |  |  |  | NA | Nei | Nei | [5 empty] | Gjeldende
Note 1: X skal være et løpenummer fra 1 til det antall TCR-grener/TSR-grener/TSC-grener/MSR/MSC/harmoniske filtergrener som er oppgitt foran. For enhver slik enhet skal man være nødt å fylle ut de aktuelle dataene.

## Ekstrainfo
SVC (https://en.wikipedia.org/wiki/Static_VAR_compensator)