## 3-fase transformator
Gruppering | Enhet | Parameter/datafelt | Informasjonskilde | Hjelpetekst | Begrunnelse for hvorfor verdier samles inn | Status |  | CIM Mapping | CIM kommentar | Datatype | Felttype | Avhengighet | Verdiliste | Kommentar | Valideringskriterie | Obligatorisk parameter? | Obligatorisk ufullstendig | Avrunding i detaljvisning og rapport | Avrunding i listevisning og ellers | Behov for
[20 empty] | UPN/PSSE | DAKV | GDP | ITL/eterra | DAAF | NVE/Tilstandsdata | KSU | GDSD(Regionsentralen) | GDUO | GUN | GDK
Basisdata |  | Reservetransformator |  |  |  | Gjeldende |  | [NEK.no]PowerTransformer.Asset.isSpare |  | Tekst | Valg |  | Ja/Nei | Skal være forhåndsutfylt med Nei. | NA | Ja | Ja
|  | Driftsmerking |  |  |  | Gjeldende |  | PowerTransformer.Name |  | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja, hvis ikke reservetransformator | Ja, hvis ikke reservetransformator |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Stasjon |  |  |  | Gjeldende |  | PowerTransformer.(SubStation)EquipmentContainer |  | Tekst | Pulldown | Ikke reservetransformator |  | Det skal være mulig å velge mellom alle eksisterende stasjoner. | NA | Ja | Ja, hvis ikke reservetransformator |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Antall viklinger |  |  |  | Gjeldende |  | Count(PowerTransformerInfo.TransformerTankInfo..TransformerEndInfo) |  | Heltall | Pulldown |  | 2/3/4 |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Felt primærvikling |  |  |  | Gjeldende |  | [NEK.no]PowerTransformer.PowerTransformerEnd[where endNumber==1].EquipmentContainer(Bay) |  | Tekst | Pulldown | Ikke reservetransformator |  | Det skal være mulig å velge et eksisterende felt eller opprette ett nytt. Dersom man velger å opprette ett nytt skal det være obligatorisk å fylle ut driftsmerking, driftsspenning og nettnivå. | NA | Ja | Ja, hvis ikke reservetransformator |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Felt sekundærvikling |  |  |  | Gjeldende |  | [NEK.no]PowerTransformer.PowerTransformerEnd[where endNumber==2].EquipmentContainer(Bay) |  | Tekst | Pulldown | Ikke reservetransformator |  | Det skal være mulig å velge et eksisterende felt eller opprette ett nytt. Dersom man velger å opprette ett nytt skal det være obligatorisk å fylle ut driftsmerking, driftsspenning og nettnivå. | NA | Ja hvis spenning på vikling >=30 kV | Ja hvis spenning på vikling >=30 kVog ikke reservetransformator |  |  | Ja, dersom felt >=30 kV | Ja, dersom felt >=30 kV | Ja, dersom felt >=30 kV | Ja, dersom felt >=30 kV | Ja, dersom felt >=30 kV | Ja, dersom felt >=30 kV | Ja, dersom felt >=30 kV
|  | Felt tertiærvikling |  |  |  | Gjeldende |  | [NEK.no]PowerTransformer.PowerTransformerEnd[where endNumber==3].EquipmentContainer(Bay) |  | Tekst | Pulldown | Ikke reservetransformator og antall viklinger er 3 eller 4. |  | Det skal være mulig å velge et eksisterende felt eller opprette ett nytt. Dersom man velger å opprette ett nytt skal det være obligatorisk å fylle ut driftsmerking, driftsspenning og nettnivå. | NA | Ja hvis spenning på vikling >=30 kV og antall viklinger >= 3 | Ja hvis spenning på vikling >=30 kVog ikke reservetransformator |  |  | Ja, dersom felt >=30 kV | Ja, dersom felt >=30 kV | Ja, dersom felt >=30 kV | Ja, dersom felt >=30 kV | Ja, dersom felt >=30 kV | Ja, dersom felt >=30 kV | Ja, dersom felt >=30 kV
|  | Nettnivå |  |  |  | Gjeldende |  | Derived | Velger Nettnivå fra primærviklingens Bay | Tekst | Pulldown | Ikke reservetransformator | Sentralnett Regionalnett Øvrige |  | NA | Ja | Ja, hvis ikke reservetransformator |  |  | Ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Type transformator |  |  |  | Gjeldende |  | Extension av TransformerApplicationKind [NEK.no]Asset.PowerTransformerDeployment.application | [Fosweb = CIM] generatorTransformator = generatorStepUp transmissionBusToBus transmissionBusToDistribution distribution Extension: ny enum Generatortransformator - stepUp Jordingstransformator - grounding Likeretter-transformator - converter Nettransformator - busToBus Regulértransformator - regulating Stasjonstransformator - auxiliary SVS-transformator - compensator Systemtransformator- auto | Tekst | Pulldown | Ikke reservetransformator | Generatortransformator Jordingstransformator Likeretter-transformator Nettransformator Regulértransformator Stasjonstransformator SVS-transformator Systemtransformator |  | NA | Ja | Ja, hvis ikke reservetransformator |  |  | Ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja(tilstandsdata) | Ja
|  | Énfasetransformator |  |  |  | Gjeldende |  | Foreløpig ikke inkl i Autofos. Må registreres i Fosweb |  | Tekst | Valg |  | Ja/Nei |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Trinnkobler |  |  |  | Gjeldende |  | PowerTransformer.PowerTransformerEnd[where endNumber==1].RatioTapChanger != null OR PowerTransformer.PowerTransformerEnd[where endNumber==2].RatioTapChanger != null OR PowerTransformer.PowerTransformerEnd[where endNumber==3].RatioTapChanger != null OR PowerTransformer.PowerTransformerEnd[where endNumber==4].RatioTapChanger != null | Hvis flere: Finne Tapchenger til vikling med høyest spenning på TransformerEnd. | Tekst | Valg |  | Ja/Nei |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Fabrikat |  |  |  | Gjeldende |  | PowerTransformer.AssetDatasheet.ProductAssetModel[0].Manufacturer.Name |  | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Serienummer |  |  |  | Gjeldende |  | PowerTransformer.Assets[0].SerialNumber |  | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja | Ja |  |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei
|  | Fabrikasjonsår |  |  |  | Gjeldende |  | PowerTransformer.Assets[0].LifecycleDate.ManufacturedDate.Year |  | Heltall | Pulldown |  |  |  | ≥ 1920, ≤ 2050 | Ja | Nei |  |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja(tilstandsdata) | Ja
|  | Produksjonssted |  |  |  | Gjeldende |  | [NEK.no]PowerTransformer.Asset.productionLocation |  | Tekst | Input |  |  |  | NA | Nei | Nei |  |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja(tilstandsdata) | Nei
Ansvar |  | Konsesjonær |  |  |  | Gjeldende | [13 empty] | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Andre eiere | [17 empty] | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei
|  | Eierandel | [17 empty] | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei
|  | Dato for spenningssetting/frakobling | [17 empty] | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Elektriske data | MVA | Merkeytelse |  |  |  | Gjeldende |  | PowerTransformer.(PowerTransformerInfo)AssetDataSheet.TransformerTankInfos[n].TransformerEndInfo[where endNumber==1/2/3/4].RatedS | Rapporteres inn for alle viklinger | Tall | Input |  |  | Skal oppgis for hver vikling. | > 0, ≤ 1200 (alle viklinger) | Ja | Ja |  | Maks to desimaler | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| kV | Merkespenning |  |  |  | Gjeldende |  | PowerTransformer.(PowerTransformerInfo)AssetDataSheet.TransformerTankInfos[n].TransformerEndInfo[where endNumber==1/2/3/4].RatedU | Rapporteres inn for alle viklinger | Tall | Input |  |  | Skal oppgis for hver vikling. | > 0, ≤ 600 (alle viklinger) | Ja | Ja |  | Maks to desimaler | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| A | Merkestrøm |  |  |  | Gjeldende |  | [Beregnet verdi] | Regnes ut basert på merkestrøm og merkeytelse | Tall | Input |  |  | Skal oppgis for hver vikling. Skal være et valg å kunne få utfylte en verdi som er beregnet fra merkeytelse og merkespenning. | > 0, ≤ 2000 (primærvikling) > 0, ≤ 50000 (øvrige viklinger) | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Ønsker en annen strømgrense enn merkestrømmen som er angitt |  |  |  | Planlagt/ønsket | [15 empty] | Ja
| A | Kontinuerlig strømgrense | Driftssentralsystemet |  | Sørge for at konsesjonær kan legge inn ønskede anbefalte driftsgrenser og ikke hvor mye transformator faktisk kan belastes fra leverandør. Bevarer samtidig informasjon på transformatoren merkeverdier. | Planlagt/ønsket | [15 empty] | Ja
| A | Kortvaring strømgrense | Driftssentralsystemet |  | Sørge for at konsesjonær kan legge inn ønskede anbefalte driftsgrenser og ikke hvor mye transformator faktisk kan belastes fra leverandør. Bevarer samtidig informasjon på transformatoren merkeverdier. | Planlagt/ønsket | [15 empty] | Ja
| % | Kortvaring overlast |  |  |  | Gjeldende |  | ShortTermS = PowerTransformer.(PowerTransformerInfo)AssetDataSheet.TransformerTankInfos[n].TransformerEndInfo[where endNumber==1/2/3/4].ShortTermS RatedS = PowerTransformer.(PowerTransformerInfo)AssetDataSheet.TransformerTankInfos[n].TransformerEndInfo[where endNumber==1/2/3/4].RatedS MIN(((ShortTermS-RatedS)/RatedS)*100) | Fosweb viser minste prosentverdien av alle viklinger. | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0, ≤ 120 | Ja | Ja |  |  | Ja | Nei | Nei | Ja | Nei | Ja | Nei
| % | Langvarig overlast |  |  |  | Gjeldende |  | EmergencyS = PowerTransformer.(PowerTransformerInfo)AssetDataSheet.TransformerTankInfos[n].TransformerEndInfo[where endNumber==1/2/3/4].EmergencyS RatedS = PowerTransformer.(PowerTransformerInfo)AssetDataSheet.TransformerTankInfos[n].TransformerEndInfo[where endNumber==1/2/3/4].RatedS MIN(((EmergencyS-RatedS)/RatedS)*100) | Fosweb viser minste prosentverdien av alle viklinger. | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0, ≤ 120 | Ja | Ja |  |  | Ja | Nei | Nei | Ja | Nei | Ja | Nei
|  | Temperaturkorrigering tillatt |  |  |  | Gjeldende |  | [NEK.no]PowerTransformer.Deployment.supportTemperatureCorrection |  | Tekst | Valg |  | Ja/Nei |  |  | Ja | Ja |  |  | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
Trinnkobler |  | Driftsmerking |  |  |  | Gjeldende |  | PowerTransformer.PowerTransformerEnd[where endNumber==1/2/3/4].RatioTapChanger.Name | OBS: Bruker kun første instans av trinnkobler man finner når man traverserer gjennom vikling 1/2/3 | Tekst | Input | Trinnkobler |  |  | NA | Nei | Nei |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Fabrikat |  |  |  | Gjeldende |  | PowerTransformer.PowerTransformerEnd[where endNumber==1/2/3/4].RatioTapChanger.AssetDatasheet.ProductAssetModel.Manufacturer.Name |  | Tekst | Input | Trinnkobler |  |  | NA | Ja | Nei |  |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja(tilstandsdata) | Nei
|  | Fabrikasjonsår |  |  |  | Gjeldende |  | PowerTransformer.PowerTransformerEnd[where endNumber==1/2/3/4].RatioTapChanger.Assets[0].LifecycleDate.ManufacturedDate.Year |  | Heltall | Pulldown | Trinnkobler |  |  | ≥ 1920, ≤ 2050 | Ja | Nei |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja(tilstandsdata) | Nei
|  | Type trinnkobler |  |  |  | Gjeldende |  | TapChanger.ltcFlag: TRUE=OLTC, FALSE=NLTC |  | Tekst | Pulldown | Trinnkobler | On Load Tap Changer (OLTC) No Load Tap Changer (NLTC) |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Nei | Nei | Ja | Nei |  | Nei
|  | Tillkoblet vikling |  |  |  | Gjeldende |  | PowerTransformer.PowerTransformerEnd[where endNumber==1/2/3/4].RatioTapChanger != null : Primær/Sekundær/Tertiær |  | Tekst | Pulldown | Trinnkobler | Primær/sekundær (dersom antall viklinger er 2) Primær/sekundær/tertiær (dersom antall viklinger er 3) Primær/sekundær/tertiær/kvartær (dersom antall viklinger er 4) |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei | Ja | Ja
|  | Fasevridende |  |  |  | Gjeldende |  | PowerTransformer.PowerTransformerEnd[where endNumber==1/2/3/4].PhaseTapChanger != NULL Finner ikke PhaseTapChanger i vår cim versjon |  | Tekst | Valg | Trinnkobler | Ja/Nei |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei
| grader | Vinkelvridning pr trinn (grader) |  |  |  | Gjeldende |  | PowerTransformer.PowerTransformerEnd[where endNumber==1/2/3/4].(PhaseTapChangerLinear)PhaseTapChanger.stepPhaseShiftIncrement | [11 empty] | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Antall trinn positiv |  |  |  | Gjeldende |  | RatioTapChanger.(TapChangerInfo)AssetDatasheet.HighStep - RatioTapChanger.(TapChangerInfo)AssetDatasheet.NeutralStep |  | Heltall | Input | Trinnkobler |  |  | ≥ 0, ≤ 100 | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Antall trinn negativ |  |  |  | Gjeldende |  | RatioTapChanger.(TapChangerInfo)AssetDatasheet.NeutralStep - RatioTapChanger.(TapChangerInfo)AssetDatasheet.LowStep |  | Heltall | Input | Trinnkobler |  |  | ≥ 0, ≤ 100 | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| % | Trinnstørrelse |  |  |  | Gjeldende |  | RatioTapChanger.(TapChangerInfo)AssetDatasheet.StepVoltageIncrement |  | Tall | Input | Trinnkobler |  |  | > 0, ≤ 100 | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| % | Normalt reguleringstrinn på transformator |  |  | For å modellere riktig omsetning på transformatorer er informasjon om normalt trinn på trafoer med NLTC. Det er ofte +/5 % reguleringsområde for NLTC, hvilke trinn trafo står i vil ha en del å si for reaktiv flyt på generator inkl valg av settpunkt. | Planlagt/ønsket |  |  |  | Tall | Input | Trinnkobler + type trinnkobler NLTC | [7 empty] | Ja | [6 empty] | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Har trinnkobleren automatisk mulighet for trinning |  |  | Transmisjonsnettet ( For nye anlegg så vil denne informasjonen være tilgjengelig) | Planlagt/ønsket
|  | Referanseside for spenningsregulator |  |  |  | Gjeldende |  | [NEK.no]TapChanger.VoltageRegulation |  | Tekst | Pulldown | Trinnkobler + type trinnkobler OLTC | Primær/sekundær (dersom antall viklinger er 2) Primær/sekundær/tertiær (dersom antall viklinger er 3) Primær/sekundær/tertiær/kvartær (dersom antall viklinger er 4) |  | NA | Ja | Ja hvis ikke reserve |  |  | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
| kV | Settpunkt for spenningsregulator |  |  |  | Gjeldende |  | RatioTapChanger.TapChangerControl.TargetValue |  | Tekst | Input | Trinnkobler + type trinnkobler OLTC |  |  | > 0, ≤ 600 | Ja | Ja hvis ikke reserve |  |  | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Reverseffekt |  |  | Verdiliste (modus 1,2 eller 3) | Planlagt/ønsket
Mekaniske data |  | Koblingsgruppe |  |  |  | Gjeldende |  | PowerTransformer.vectorGroup |  | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei | Ja(tilstandsdata) | Ja
|  | Antall ben |  |  |  | Gjeldende |  | [NEK.no] PowerTransformer.Asset.numberOfLegs |  | Heltall | Pulldown |  | 2/3/4/5 |  | NA | Ja | Nei |  |  | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Kjøling |  |  |  | Gjeldende |  | [NEK.no] PowerTransformer.Asset.typeOfCooling |  | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja | Ja |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja(tilstandsdata) | Nei
| kg | Oljemengde |  |  |  | Gjeldende |  | [NEK.no] PowerTransformer.Asset.oilWeight |  | Tall | Input |  |  |  | ≥ 200, ≤ 200000 | Ja | Ja |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja(tilstandsdata) | Nei
| tonn | Transportvekt |  |  |  | Gjeldende |  | [NEK.no] PowerTransformer.Asset.transportWeight |  | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.2, ≤ 600 | Ja | Ja |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja(tilstandsdata) | Nei
| mm | Transportbredde |  |  |  | Gjeldende |  | [NEK.no] PowerTransformer.Asset.transportWidth |  | Tall | Input |  |  |  | ≥ 800, ≤ 15000 | Ja | Nei hvis under 70 tonn |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja(tilstandsdata) | Nei
| mm | Transporthøyde |  |  |  | Gjeldende |  | [NEK.no] PowerTransformer.Asset.transportHeight |  | Tall | Input |  |  |  | ≥ 800, ≤ 10000 | Ja | Nei hvis under 70 tonn |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja(tilstandsdata) | Nei
| mm | Transportlengde |  |  |  | Gjeldende |  | [NEK.no] PowerTransformer.Asset.transportLength |  | Tall | Input |  |  |  | ≥ 800, ≤ 20000 | Ja | Nei hvis under 70 tonn |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja(tilstandsdata) | Nei
|  | Vekt med olje |  |  |  | Gjeldende |  | [NEK.no] PowerTransformer.Asset.totalWeight |  | Tekst | Valg |  | Ja/Nei |  | NA | Ja | Ja |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja(tilstandsdata) | Nei
|  | Jordingskode |  |  |  | Gjeldende |  | [NEK.no]PowerTransformerEnd.Deployment.grounding | Her må vi legge inn noen valideringer når vi har coil og kankje en av de andre. | Tekst | Pulldown |  | Direktejordet Spolejordet Reaktansjordet Resistansjordet Isolert Ikke relevant | Skal oppgis for hver vikling. | NA | Ja | Ja hvis ikke reservetransformator |  |  |  | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei
Last og sekvensmodell | kW | Belastningstap midtstilling |  |  |  | Gjeldende | [13 empty] | Ja | Nei | Nei | Ja | Nei | Ja | Ja
| % | Kortslutningsimpedans midtstilling |  |  |  | Gjeldende | [13 empty] | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei | Ja | Ja
| MVA | Referanseytelse for kortslutningsimpedans |  |  |  | Gjeldende | [13 empty] | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei |  | Ja
| % | Nullsystemimpedans midtstilling |  |  |  | Gjeldende | [13 empty] | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei |  | Nei
| MVA | Referanseytelse for nullsystemimpedans |  |  |  | Gjeldende | [13 empty] | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei |  | Nei
| kW | Tomgangstap |  |  |  | Gjeldende | [13 empty] | Ja | Nei | Nei | Ja | Nei | Ja | Nei
| % | Tomgangsstrøm |  |  |  | Gjeldende | [13 empty] | Ja | Nei | Nei | Ja | Nei | Ja | Nei
| MVA | Referanseytelse for tomgangsstrøm |  |  |  | Gjeldende | [13 empty] | Ja | Nei | Nei | Ja | Nei |  | Nei
Tilstandsdata |  | Hot-Spot faktor |  |  |  | Gjeldende |  | [NEK.no]PowerTransformer.(PowerTransformerInfo)AssetDataSheet.TransformerTankInfos[N].TransformerEndInfo[where endNumber==1/2/3/4].EnergisedEndRiseTest[N].hotSpotFactor MAX | Må velge høyeste hotspot faktor for alle viklingene | Tall | Input |  |  |  | ≥ 1, ≤ 3 | Ja | Ja |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja(tilstandsdata) | Nei
|  | Liste med snittverdier og knapp for å legge til flere | [5 empty] | Foreløpig ikke inkl i Autofos. Må registreres i Fosweb | Glenn sender liste til Svein Harald med hvilke verdier det gjelder. | [6 empty] | Nei | Nei |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja(tilstandsdata) | Nei
[7 empty] | Type | Foreløpig ikke inkl i Autofos. Må registreres i Fosweb |  | Tekst | Pulldown |  | Snitt belastningsgrad over året Snitt toppoljetemperatur over året |  | NA | Ja, dersom det velges å legge til snittverdi. | Ja, dersom det velges å legge til snittverdi. |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja(tilstandsdata) | Nei
[7 empty] | År | Foreløpig ikke inkl i Autofos. Må registreres i Fosweb |  | Heltall | Pulldown |  |  |  | ≥ 1960, ≤ 2050 | Ja, dersom det velges å legge til snittverdi. | Ja, dersom det velges å legge til snittverdi. |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja(tilstandsdata) | Nei
[7 empty] | Verdi | Foreløpig ikke inkl i Autofos. Må registreres i Fosweb |  | Tekst? | Input |  |  |  | NA | Ja, dersom det velges å legge til snittverdi. | Ja, dersom det velges å legge til snittverdi. |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja(tilstandsdata) | Nei
[7 empty] | Kommentar | Foreløpig ikke inkl i Autofos. Må registreres i Fosweb |  | Tekst | Input |  |  |  | NA | Nei | Nei |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja(tilstandsdata) | Nei
Hendelser |  | Liste med hendelser og knapp for å legge til flere | [5 empty] | Foreløpig ikke inkl i Autofos. Må registreres i Fosweb | Glenn sender liste til Svein Harald med hvilke hendelser det gjelder. | [6 empty] | Nei | Nei |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja(tilstandsdata) | Nei
[7 empty] | . | Foreløpig ikke inkl i Autofos. Må registreres i Fosweb |  | Tekst | Pulldown | Annet Planlagt idriftsatt Individ idriftsatt Indvid tatt ut av drift Individ sanert Vedlikeholdstiltak Feil og reparasjoner Ekstraordinære påkjenninger Endring av kjølemedium Konsesjon gitt dato Konsesjon utløper Konsesjonær endret Oljeprøve tatt |  |  | NA | Ja, dersom det velges å legge til hendelse. | Ja, dersom det velges å legge til hendelse. |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja(tilstandsdata) | Nei
[7 empty] | År | Foreløpig ikke inkl i Autofos. Må registreres i Fosweb |  | Heltall | Pulldown |  |  |  | ≥ 1960, ≤ 2050 | Ja, dersom det velges å legge til hendelse. | Ja, dersom det velges å legge til hendelse. |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja(tilstandsdata) | Nei
[7 empty] | Måned | Foreløpig ikke inkl i Autofos. Må registreres i Fosweb |  | Tekst | Pulldown |  | Årets måneder |  | ≥ 1, ≤ 54 | Nei | Nei |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja(tilstandsdata) | Nei
[7 empty] | Uke | Foreløpig ikke inkl i Autofos. Må registreres i Fosweb |  | Heltall | Pulldown |  |  |  |  | Nei | Nei |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja(tilstandsdata) | Nei
[7 empty] | Dag | Foreløpig ikke inkl i Autofos. Må registreres i Fosweb |  | Heltall | Pulldown | År og måned er valgt. |  |  |  | Nei | Nei |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja(tilstandsdata) | Nei
[7 empty] | Periode | Foreløpig ikke inkl i Autofos. Må registreres i Fosweb |  | Tekst | Pulldown |  | 1. kvartal/2. kvartal/3. kvartal/4. kvartal/ Våren/Sommeren/Høsten/Vinteren |  |  | Nei | Nei |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja(tilstandsdata) | Nei
[7 empty] | Beskrivelse | Foreløpig ikke inkl i Autofos. Må registreres i Fosweb |  | Tekst | Input |  |  |  |  | Nei | Nei |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja(tilstandsdata) | Nei
Oljeprøver |  | Liste med oljeprøver og knapp for å legge til flere |  |  |  | Gjeldende |  | Lar denne være as-is, dvs upåvirket av Autofos. Den fortsetter å forholde seg til serienr | I Fosweb kan man importere oljeprøve som xml, som parses og legges inn i forskjellige tabeller i FOSCOMMON-databasen. |  |  |  |  | Skal kunne legge til oljeprøve ved å importere XML-fil, lese fra PDF-fil for enkelte formater, og manuell innlegging av data. I tillegg lastes oljeprøver ofte direkte opp fra laboratorium. |  | Ja, minst én oljeprøve. | Ja, minst én oljeprøve |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja(tilstandsdata) | Nei
Gjennomføringer |  | Fabrikat |  |  | Transformatorgjennomføringer er gjenstand for NVEs tilsyn | Planlagt/ønsket | [18 empty] | Ja
|  | Fabrikasjonsår |  |  | Transformatorgjennomføringer er gjenstand for NVEs tilsyn | Planlagt/ønsket | [18 empty] | Ja
|  | Typebetegnelse |  |  | Transformatorgjennomføringer er gjenstand for NVEs tilsyn | Planlagt/ønsket | [18 empty] | Ja
Dokumentasjon |  | Prøveprotokoll fra Factory Acceptance Test (FAT) |  |  |  | Gjeldende |  | ManifestItemKind.testReport | Kobles til PowerTransformer | [6 empty] | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei
|  | Foto av transformatorens merkeskilt |  |  |  | Gjeldende |  | ManifestItemKind.pictureOfNameplate | Kobles til PowerTransformer | [6 empty] | Ja | Ja |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja(tilstandsdata) | Nei
|  | Foto av trinnkoblerens merkeskilt |  |  |  | Gjeldende |  | ManifestItemKind.pictureOfNameplate | Kobles til TapChanger |  |  | Trinnkobler |  |  |  | Ja | Nei |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja(tilstandsdata) | Nei
|  | Annet | [5 empty] | ManifestItemKind.other | Kobles til relevant komponent | [6 empty] | Nei | Nei |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
Note on I23: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Noter at vi bruker den nye klassen DeploymentDate.

## 1-fase transformator
Gruppering | Enhet | Parameter/datafelt |  | CIM Mapping | CIM kommentar | Datatype | Felttype | Avhengighet | Verdiliste | Kommentar | Valideringskriterie | Obligatorisk parameter? | Obligatorisk ufullstendig | Avrunding i detaljvisning og rapport | Avrunding i listevisning og ellers
Basisdata |  | Reservetransformator |  | Extension? | Skal vi støtte reservetrafo? | Tekst | Valg |  | Ja/Nei | Skal være forhåndsutfylt med Nei. | NA | Ja | Ja
|  | Driftsmerking |  | PowerTransformer.Name |  | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja, hvis ikke reservetransformator | Ja, hvis ikke reservetransformator
|  | Stasjon |  | PowerTransformer.BaseVoltage.VoltageLevel[0].SubStation? |  | Tekst | Pulldown | Ikke reservetransformator |  | Det skal være mulig å velge mellom alle eksisterende stasjoner. | NA | Ja | Ja, hvis ikke reservetransformator
|  | Antall viklinger |  | PowerTransformer.PowerTransformerEnd.Count |  | Heltall | Pulldown |  | 2/3/4 |  | NA | Ja | Ja
|  | Felt primærvikling |  | PowerTransformer.PowerTransformerEnd[0].BaseVoltage.VoltageLevel[0].Bay[0]? |  | Tekst | Pulldown | Ikke reservetransformator |  | Det skal være mulig å velge et eksisterende felt eller opprette ett nytt. Dersom man velger å opprette ett nytt skal det være obligatorisk å fylle ut driftsmerking, driftsspenning og nettnivå. | NA | Ja | Ja, hvis ikke reservetransformator
|  | Felt sekundærvikling |  | PowerTransformer.PowerTransformerEnd[1].BaseVoltage.VoltageLevel[0].Bay[0]? |  | Tekst | Pulldown | Ikke reservetransformator |  | Det skal være mulig å velge et eksisterende felt eller opprette ett nytt. Dersom man velger å opprette ett nytt skal det være obligatorisk å fylle ut driftsmerking, driftsspenning og nettnivå. | NA | Nei | Ja hvis spenning på vikling >=30 kVog ikke reservetransformator
|  | Felt tertiærvikling |  | PowerTransformer.PowerTransformerEnd[2].BaseVoltage.VoltageLevel[0].Bay[0]? |  | Tekst | Pulldown | Ikke reservetransformator og antall viklinger er 3 eller 4. |  | Det skal være mulig å velge et eksisterende felt eller opprette ett nytt. Dersom man velger å opprette ett nytt skal det være obligatorisk å fylle ut driftsmerking, driftsspenning og nettnivå. | NA | Nei | Ja hvis spenning på vikling >=30 kVog ikke reservetransformator
|  | Nettnivå |  | Extension? |  | Tekst | Pulldown | Ikke reservetransformator | Sentralnett Regionalnett Øvrige |  | NA | Ja | Ja, hvis ikke reservetransformator
|  | Type transformator |  | PowerTransformer.AssetDatasheet.Name? PowerTransformer.AssetDatasheet.ProductAssetModel.ModelNumber? |  | Tekst | Pulldown | Ikke reservetransformator | Generatortransformator Jordingstransformator Likeretter-transformator Nettransformator Regulértransformator Stasjonstransformator SVS-transformator Systemtransformator |  | NA | Ja | Ja, hvis ikke reservetransformator
|  | Enfasétransformator |  | Extension? |  | Tekst | Valg |  | Ja/Nei |  | NA | Ja | Ja
|  | Trinnkobler |  | PowerTransformer.PowerTransformerEnd[0].RatioTapChanger != null |  | Tekst | Valg |  | Ja/Nei |  | NA | Ja | Ja
|  | Fabrikat |  | PowerTransformer.AssetDatasheet.ProductAssetModel.Manufacturer.Name |  | Tekst | Input |  |  | Skal oppgis for hver fase. | NA | Ja | Ja per fase
|  | Serienummer |  | PowerTransformer.Asset.SerialNumber |  | Tekst | Input |  |  | Skal oppgis for hver fase. | NA | Ja | Ja per fase
|  | Fabrikasjonsår |  | PowerTransformer.Asset.LifecycleDate.ManufacturedDate.Year |  | Heltall | Pulldown |  |  | Skal oppgis for hver fase. | ≥ 1920, ≤ 2050 | Ja | Nei
|  | Produksjonssted |  | Extension? |  | Tekst | Input |  |  | Skal oppgis for hver fase. | NA | Nei | Nei
Ansvar |  | Konsesjonær |  |  |  | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja | Ja
|  | Andre eiere |  |  |  | Tekst | Pulldown |  |  |  | NA | Nei | Nei
|  | Eierandel |  |  |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 100 | Nei | Nei
Elektriske data | MVA | Merkeytelse |  | ? |  | Tall | Input |  |  | Skal oppgis for hver vikling. | > 0, ≤ 1200 | Ja | Ja oppgir faseverdi |  | Maks to desimaler
| kV | Merkespenning |  | ? |  | Tall | Input |  |  | Skal oppgis for hver vikling. | > 0, ≤ 600 | Ja | Ja oppgir faseverdi |  | Maks to desimaler
| A | Merkestrøm |  | ? |  | Tall | Input |  |  | Skal oppgis for hver vikling. Skal være et valg å kunne få utfylte en verdi som er beregnet fra merkeytelse og merkespenning. | > 0, ≤ 2000 (primærvikling) > 0, ≤ 50000 (øvrige viklinger) | Ja | Ja oppgir faseverdi
| % | Kortvaring overlast |  | ? |  | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0, ≤ 120 | Ja | Ja per fase
| % | Kontinuerlig overlast |  | ? |  | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0, ≤ 120 | Ja | Ja per fase
|  | Temperaturkorrigering tillatt |  | ? |  | Tekst | Valg |  | Ja/Nei |  |  | Ja | Ja per fase
Trinnkobler |  | Driftsmerking |  | PowerTransformer.PowerTransformerEnd[0].RatioTapChanger.Name |  | Tekst | Input | Trinnkobler |  |  | NA | Nei | Nei
|  | Fabrikat |  | PowerTransformer.PowerTransformerEnd[0].RatioTapChanger.AssetDatasheet.ProductAssetModel.Manufacturer.Name |  | Tekst | Input | Trinnkobler |  |  | NA | Ja | Nei
|  | Fabrikasjonsår |  | PowerTransformer.PowerTransformerEnd[0].RatioTapChanger.Asset.LifecycleDate.ManufacturedDate.Year |  | Heltall | Pulldown | Trinnkobler |  |  | ≥ 1920, ≤ 2050 | Ja | Nei
|  | Type trinnkobler |  | Extension? |  | Tekst | Pulldown | Trinnkobler | On Load Tap Changer (OLTC) No Load Tap Changer (NLTC) |  | NA | Ja | Ja per fase
|  | Tillkoblet vikling |  | PowerTransformer.PowerTransformerEnd[0/1/2].PhaseTapChanger != null : Primær/Sekundær/Tertiær |  | Tekst | Pulldown | Trinnkobler | Primær/sekundær (dersom antall viklinger er 2) Primær/sekundær/tertiær (dersom antall viklinger er 3) Primær/sekundær/tertiær/kvartær (dersom antall viklinger er 4) |  | NA | Ja | Ja per fase
|  | Fasevridende |  | PowerTransformer.PowerTransformerEnd[N].PhaseTapChanger? | Hvor går vi videre | Tekst | Valg | Trinnkobler | Ja/Nei |  | NA | Ja | Ja per fase
|  | Antall trinn positiv |  | Extension? |  | Heltall | Input | Trinnkobler |  |  | ≥ 0, ≤ 100 | Ja | Ja per fase
|  | Antall trinn negativ |  | Extension? |  | Heltall | Input | Trinnkobler |  |  | ≥ 0, ≤ 100 | Ja | Ja per fase
| % | Trinnstørrelse |  | PowerTransformer.PowerTransformerEnd[N].PhaseTapChanger.VoltageStepIncrement eller PowerTransformer.PowerTransformerEnd[N].RatioTapChanger.StepVoltageIncrement? |  | Tall | Input | Trinnkobler |  |  | ≥ 0, ≤ 100 | Ja | Ja per fase
|  | Referanseside for spenningsregulator |  | Extension? |  | Tekst | Pulldown | Trinnkobler + type trinnkobler OLTC | Primær/sekundær (dersom antall viklinger er 2) Primær/sekundær/tertiær (dersom antall viklinger er 3) Primær/sekundær/tertiær/kvartær (dersom antall viklinger er 4) |  | NA | Ja | Ja hvis ikke reserve, oppgitt per fase
| kV | Settpunkt for spenningsregulator |  | Extension? |  | Tekst | Pulldown | Trinnkobler + type trinnkobler OLTC |  |  | ≥ 0, ≤ 600 | Ja | Ja hvis ikke reserve, oppgitt per fase
Mekaniske data |  | Koblingsgruppe |  | PowerTransformer.PowerTransformerEnd[N].ConnectionKind? |  | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja | Ja per fase
|  | Antall ben |  | Extension? |  | Heltall | Pulldown |  | 2/3/4/5 |  | NA | Ja | Nei
|  | Kjøling |  | Extension? |  | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja | Ja per fase
| kg | Oljemengde |  | Extension? |  | Tall | Input |  |  |  | ≥ 200, ≤ 200000 | Ja | Ja per fase
| tonn | Transportvekt |  | Extension? |  | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.2, ≤ 600 | Ja | Ja per fase
| mm | Transportbredde |  | Extension? |  | Tall | Input |  |  |  | ≥ 800, ≤ 15000 | Ja | Nei hvis under 70 tonn
| mm | Transporthøyde |  | Extension? |  | Tall | Input |  |  |  | ≥ 800, ≤ 10000 | Ja | Nei hvis under 70 tonn
| mm | Transportlengde |  | Extension? |  | Tall | Input |  |  |  | ≥ 800, ≤ 20000 | Ja | Nei hvis under 70 tonn
|  | Vekt med olje |  | Extension? |  | Tekst | Valg |  | Ja/Nei |  | NA | Ja | Ja per fase
|  | Jordingskode |  | Extension? |  | Tekst | Pulldown |  | Direktejordet Spolejordet Reaktansjordet Resistansjordet Isolert Ikke relevant | Skal oppgis for hver vikling. | NA | Ja | Ja hvis ikke reservetransformator
Last og sekvensmodell | kW | Belastningstap midtstilling |  | ? |  | Tall | Input |  |  | Skal oppgis for hver fase og for alle mulige viklingskombinasjoner. | ≥ 0, ≤ 3000 | Ja | Ja per fase
| % | Kortslutningsimpedans midtstilling |  | ? |  | Tall | Input |  |  | Skal oppgis for hver fase og for alle mulige viklingskombinasjoner. | > 0, ≤ 100 | Ja | Ja per fase
| MVA | Referanseytelse for kortslutningsimpedans |  | ? |  | Tall | Input |  |  | Skal oppgis for hver fase og for alle mulige viklingskombinasjoner. | > 0, ≤ 1200 | Ja | Ja per fase
| % | Nullsystemimpedans midtstilling |  | ? |  | Tall | Input |  |  | Skal oppgis for hver fase og for alle mulige viklingskombinasjoner. | > 0, ≤ 250 | Ja | Nei
| MVA | Referanseytelse for nullsystemimpedans |  | ? |  | Tall | Input |  |  | Skal oppgis for hver fase og for alle mulige viklingskombinasjoner. | > 0, ≤ 1200 | Ja | Nei
| kW | Tomgangstap |  | ? |  | Tall | Input |  |  | Skal oppgis for hver fase. | > 0, ≤ 300 | Ja | Ja per fase
| % | Tomgangsstrøm |  | ? |  | Tall | Input |  |  | Skal oppgis for hver fase. | > 0, ≤ 100 | Ja | Ja per fase
| MVA | Referanseytelse for tomgangsstrøm |  | ? |  | Tall | Input |  |  | Skal oppgis for hver fase. | > 0, ≤ 1200 | Ja | Ja per fase
Tilstandsdata |  | Hot-Spot faktor |  | ? |  | Tall | Input |  |  |  | ≥ 1, ≤ 3 | Ja | Ja per fase
|  | Liste med snittverdier og knapp for å legge til flere |  | Uaktuelt? | [5 empty] | Skal eksistere for hver fase. |  | Nei | Nei
|  |  | Type | Uaktuelt? |  | Tekst | Pulldown |  | Snitt belastningsgrad over året Snitt toppoljetemperatur over året |  | NA | Ja, dersom det velges å legge til snittverdi. | Ja, dersom det velges å legge til snittverdi.
|  |  | År | Uaktuelt? |  | Heltall | Pulldown |  |  |  | ≥ 1960, ≤ 2050 | Ja, dersom det velges å legge til snittverdi. | Ja, dersom det velges å legge til snittverdi.
|  |  | Verdi | Uaktuelt? |  | Tekst? | Input |  |  |  | NA | Ja, dersom det velges å legge til snittverdi. | Ja, dersom det velges å legge til snittverdi.
|  |  | Kommentar | Uaktuelt? |  | Tekst | Input |  |  |  | NA | Nei | Nei
Hendelser |  | Liste med hendelser og knapp for å legge til flere |  | Uaktuelt? | [5 empty] | Skal eksistere for hver fase. |  | Nei | Nei
|  |  | Hendelsestype | Uaktuelt? |  | Tekst | Pulldown | Annet Planlagt idriftsatt Individ idriftsatt Indvid tatt ut av drift Individ sanert Vedlikeholdstiltak Feil og reparasjoner Ekstraordinære påkjenninger Endring av kjølemedium Konsesjon gitt dato Konsesjon utløper Konsesjonær endret Oljeprøve tatt |  |  | NA | Ja, dersom det velges å legge til hendelse. | Ja, dersom det velges å legge til hendelse.
|  |  | År | Uaktuelt? |  | Heltall | Pulldown |  |  |  | ≥ 1960, ≤ 2050 | Ja, dersom det velges å legge til hendelse. | Ja, dersom det velges å legge til hendelse.
|  |  | Måned | Uaktuelt? |  | Tekst | Pulldown |  | Årets måneder |  |  | Nei | Nei
|  |  | Uke | Uaktuelt? |  | Heltall | Pulldown |  |  |  | ≥ 1, ≤ 54 | Nei | Nei
|  |  | Dag | Uaktuelt? |  | Heltall | Pulldown | År og måned er valgt. |  |  |  | Nei | Nei
|  |  | Periode | Uaktuelt? |  | Tekst | Pulldown |  | 1. kvartal/2. kvartal/3. kvartal/4. kvartal/ Våren/Sommeren/Høsten/Vinteren |  |  | Nei | Nei
|  |  | Beskrivelse | Uaktuelt? |  | Tekst | Input |  |  |  |  | Nei | Nei
Oljeprøver |  | Liste med oljeprøver og knapp for å legge til flere |  | Hva gjør vi med denne? | I Fosweb kan man importere oljeprøve som xml, som parses og legges inn i forskjellige tabeller i FOSCOMMON-databasen. |  |  |  |  | Skal kunne legge til oljeprøve ved å importere XML-fil, lese fra PDF-fil for enkelte formater, og manuell innlegging av data. I tillegg lastes oljeprøver ofte direkte opp fra laboratorium. |  | Ja, minst én oljeprøve for hver fase. | Ja, minst én oljeprøve per fase
Dokumentasjon |  | Prøveprotokoll fra Factory Acceptance Test (FAT) | [9 empty] | Ja | Ja
|  | Foto av transformatorens merkeskilt | [9 empty] | Ja | Ja
|  | Foto av trinnkoblerens merkeskilt | [5 empty] | Trinnkobler |  |  |  | Ja | Nei
|  | Annet | [9 empty] | Nei | Nei