## Generelt
Gruppering | Enhet | Parameter/datafelt | Datatype | Felttype | Avhengighet | Verdiliste | Kommentar | Valideringskriterier | Obligatorisk (vannkraftverk og varmekraftverk)? | Avrunding i detaljvisning og rapport | Avrunding i listevisning og ellers
Basisdata
|  | Driftsmerking | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja
|  | Stasjon | Tekst | Pulldown |  |  | Kun stasjoner som har en understasjon av type kraftstasjon skal være mulige å velge. | NA | Ja
|  | Type av produksjonsanlegg (aggregat) | Tekst | Pulldown |  | Vannkraftverk/Varmekraftverk (termisk kraftverk)/ Vindkraftverk/PV-anlegg (solkraftverk)/Annet |  | NA | Ja
|  | Type brensel | Tekst | Pulldown | Varmekraftverk | Avfall, søppel/Kull/Varmegjenvinning/Naturgass/Ved, flis/Olje/Annet | Det skal være mulig å legge til et eller flere alternativer. Det skal være mulig å skrive inn hva annet er når dette oppgis. | NA | Ja
|  | Har aggregatet fullverdig turbinregulator? | Flagg | Check-box (Ja/Nei) |  |  |  | NA | Ja
|  | Har aggregatet magnetiseringsutstyr? | Flagg | Check-box (Ja/Nei) |  |  |  | NA | Ja
|  | Kan aggregatet delta i tertiærregulering? | Flagg | Check-box (Ja/Nei) |  |  |  | NA | Ja
Ansvar |  | Konsesjonær | Tekst | Input |  |  | Dataen skal avledes fra kraftstasjon og skal ikke kunne editeres. | NA | Ja
|  | Eier | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja
|  | Eierandel | Tall | Input |  |  |  | NA | Ja
Roterende masse
| Ws/VA | Treghetskonstant (H, inertia constant) for samlet roterende masse | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.1, ≤ 15, > Treghetskonstant for generator | Minst en av disse må legges inn, men begge skal kunne legges inn.
| kgm2 | Treghetsmoment (J, moment of inertia) for samlet roterende masse | Tall | Input |  |  |  | 0.5*J*(2*pi*turtall(turbin)/60)^2/(Merkeytelse(generator)*10^6) ≥ 0.1, 0.5*J*(2*pi*turtall(turbin)/60)^2/(Merkeytelse(generator)*10^6) ≤ 15, > Treghetsmoment for generator
Dokumentasjon
|  | Prøverapport (idriftsettelsesrapport) for turbinregulator | Filtype |  | Fullverdig turbinregulator |  |  | NA | Ja (fabrikasjonsår turbinregulator ≤ 2015)
|  | Prøverapport (idriftsettelsesrapport) for magnetiseringsutstyr | Filtype |  | Magnetiseringsutstyr |  |  | NA | Ja (fabrikasjonsår magnetiseringsutstyr ≤ 2015)
|  | Datablad for generator/prøverapport for generator | Filtype |  |  |  |  | NA | Ja (≥ 1 MVA)
|  | Foto av merkeskilt for generator | Filtype |  |  |  |  | NA | Ja (≥ 1 MVA)
|  | Kapabilitetsdiagram for generator | Filtype |  |  |  |  | NA | Ja (≥ 10 MVA)
|  | Annen dokumentasjon | Filtype |  |  |  |  | NA | Nei
Note *): Dataen er ikke helt nødvendig men, kjekk å ha.

## Generator
Gruppering | Enhet | Parameter/datafelt | Datatype | Felttype | Avhengighet | Verdiliste | Kommentar | Valideringskriterier | Obligatorisk (vannkraftverk og varmekraftverk)? | Avrunding i detaljvisning og rapport | Avrunding i listevisning og ellers
Generator
Merkedata for generator
|  | Driftsmerking | Tekst | Input |  |  |  | NA | Nei
|  | Generatortype | Tekst | Valg |  | Synkron/Asynkron |  | NA | Ja
|  | Fabrikat | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja
|  | Fabrikasjonsår | Heltall | Pulldown |  |  |  | ≥ 1900, ≤ 2050 | Ja
| MVA | Merkeytelse | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 550, ≥ Merkeeffekt (generator) | Ja |  | Maks to desimaler
| kV | Merkespenning | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 50 | Ja
| MW | Merkeeffekt | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 550, ≤ Merkeytelse | Ja |  | Maks to desimaler
|  | Merkeeffektfaktor (cos φ) | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.5, ≤ 1.0 | Ja
| MVAr | Maksimal reaktiv effektproduksjon ved merkeeffekt (positiv verdi) | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0, ≤ Merkeytelse*0.87 | Ja
| MVAr | Maksimalt reaktivt effektforbruk ved merkeeffekt (negativ verdi) | Tall | Input |  |  |  | ≥ -Merkeytelse*0.87, ≤ 0 | Ja
| Hz | Merkefrekvens | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 100 | Ja
Elektriske data for generator
Tidskonstanter - umettede verdier | s | Transient (d-akse, umettet, kortslutning) tidskonstant, Td' | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.6*Td0' (umettet)*Xd' (umettet)/Xd (umettet), ≤ 1.4*Td0' (umettet)*Xd' (umettet)/Xd (umettet), ≤ Td0' (umettet), ≥ Td0'' (umettet), ≥ Td'' ( umettet) | Nei
| s | Subtransient (d-akse, umettet, kortslutning) tidskonstant, Td'' | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.6*Td0''(umettet)*Xd''(umettet)/Xd'(umettet), ≤ 1.4*Td0''(umettet)*Xd''(umettet)/Xd'(umettet), ≤ Td0' (umettet), ≤Td' (umettet), ≤ Td0'' ( umettet) | Nei
| s | Transient (d-akse, umettet, åpen krets) tidskonstant, Td0' | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.2, ≤ 20, ≥ Td' (umettet), ≥ Td0'' (umetttet), ≥ Td'' ( umettet) | Ja
| s | Subtransient (d-akse, umettet, åpen krets) tidskonstant, Td0'' | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.001, ≤ 0.5, ≤ Td0' (umettet), ≤ Td' (umettet), ≥ Td'' (umettet) | Ja
| s | Transient (q-akse, umettet, kortslutning) tidskonstant, Tq' | Tall | Input | Synkron |  |  | ≥ 0.6*Tq0'(umettet)*Xq'(umettet)/Xq(umettet), ≤ 1.4*Tq0'(umettet)*Xq'(umettet)/Xq(umettet), ≤ Tq0' (umettet), ≥ Tq0'' (umettet), ≥ Tq'' (umettet) | Nei
| s | Subtransient (q-akse, umettet, kortslutning) tidskonstant, Tq'' | Tall | Input | Synkron |  |  | ≥ 0.6*Tq0''(umettet)* Xq''(umettet)/Xq'(umettet), ≤ 1.4*Tq0''(umettet)* Xq''(umettet)/Xq'(umettet), ≤ Tq0' (umettet), ≤ Tq' (umettet), ≤ Tq0'' (umettet). | Ja
| s | Transient (q-akse, umettet, åpen krets) tidskonstant, Tq0' | Tall | Input | Synkron |  |  | ≥ 0.05, ≤ 20, ≥ Tq' (umettet), ≥ Tq0'' (umettet), ≥ Tq'' (umettet) | Ja, ved sylindrisk rotor
| s | Subtransient (q-akse, umettet, åpen krets) tidskonstant, Tq0'' | Tall | Input | Synkron |  |  | ≥ 0.001, ≤ 2, ≤ Tq0'(umettet) , ≤ Tq' (umettet), ≥ Tq'' (umettet) | Ja
| s | Tidskonstant statorvikling (umettet, kortslutning), Ta | Tall | Input |  |  |  | > 0 | Nei
Tidskonstanter - mettede verdier | s | Transient (d-akse, mettet, kortslutning) tidskonstant, Td' | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ Td' (umettet), ≤ Td0' (mettet), ≥ Td0'' (mettet), ≥ Td'' (mettet) | Ja
| s | Subtransient (d-akse, mettet, kortslutning) tidskonstant, Td'' | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ Td'' (umettet), ≤ Td0' (mettet), ≤ Td' (mettet), ≤ Td0'' (mettet) | Ja
| s | Transient (d-akse, mettet, åpen krets) tidskonstant, Td0' | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 20, ≤ Td0' (umettet), ≥ Td'( mettet ), ≥ Td0'' (mettet), ≥ Td'' (mettet) | Nei
| s | Subtransient (d-akse, mettet, åpen krets) tidskonstant, Td0'' | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 1,2*Td0'' (umettet), ≤ Td0' (mettet), ≤ Td' (mettet), ≥ Td'' (mettet) | Ja (fabrikasjonsår > 2015)
| s | Tidskonstant statorvikling (mettet, kortslutning), Ta | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 0.5 ≤ Ta (umettet) | Nei
Impedanser: Reaktanser - umettede verdier | pu | Synkronreaktans (d-akse, umettet), Xd | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.4, ≤ 8, ≥ Xq (umettet), ≥ Xq' (umettet), ≥ Xd' (umettet), ≥ Xq'' (umettet), ≥ Xd'' (umettet) | Ja
| pu | Transient reaktans (d-akse, umettet), Xd' | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.04, ≤ 5, ≤ Xq' (umettet), ≤ Xd (umettet), ≤ Xq (umettet), ≥ 0,25*Xq'' (umettet), ≥ Xd'' (umettet) | Ja
| pu | Subtransient reaktans (d-akse, umettet), Xd'' | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.01, ≤ 1, ≤ Xd (umettet), ≤ Xq (umettet), ≤ Xq' (umettet), ≤ Xd' (umettet), | Ja
| pu | Synkronreaktans (q-akse, umettet), Xq | Tall | Input | Synkron |  |  | ≥ 0.1, ≤ 8, ≤ Xd (umettet), ≥ Xq' (umettet), ≥ Xd' (umettet), ≥ Xq'' (umettet), ≥ Xd'' (umettet) | Ja
| pu | Transient (q-akse, umettet) reaktans, Xq' | Tall | Input | Synkron |  |  | > 0, ≤ 5, ≥ Xd' (umettet), ≤ Xd (umettet), ≤ Xq (umettet), ≥ Xq'' (umettet), ≥ Xd'' (umettet) | Ja, ved sylindrisk rotor
| pu | Subtransient (q-akse, umettet) reaktans, Xq'' | Tall | Input | Synkron |  |  | > 0, ≤ 1, ≤ Xd (umettet), ≤ Xq (umettet), ≤ 4*Xd' (umettet), ≤ Xq' (umettet) | Ja
| pu | Lekkreaktans (umettet), Xl | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 1 | Ja
Impedanser: Reaktanser - mettede verdier | pu | Synkronreaktans (d-akse, mettet), Xd | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 8, ≤ Xd (umettet), ≥ 0,7*Xq (umettet), ≥ 0,7*Xq' (umettet), ≥ Xd' (mettet), ≥ Xq'' (umettet), ≥ Xd'' (mettet) | Ja
| pu | Transient reaktans (d-akse, mettet), Xd' | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 5, ≤ Xd' (umettet), ≤ Xd (mettet), ≤ Xq (umettet), ≤ Xq' (umettet), ≥ 0,25*Xq'' (umettet), ≥ Xd'' (mettet) | Ja
| pu | Subtransient reaktans (d-akse, mettet), Xd'' | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 1, ≤ Xd'' (umettet), ≤ Xd (mettet), ≤ Xq (umettet), ≤ Xq' (mettet), ≤ Xd' (mettet) | Ja
| pu | Minussystemreaktans (mettet), X2 | Tall | Input |  |  |  | > 0, < 1, ≤ 2*Xd' (mettet) | Ja
| pu | Nullsystemreaktans (mettet), X0 | Tall | Input |  |  |  | > 0, < 1, ≤ X2 (mettet) | Ja
Impedanser: Resistanser | pu | Resistans stator/anker (per fase, referert 20 0C), Ra | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0, < 1 | Ja
| pu | Nullsystemresistans, R0 | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0, < 2000 | Nei
Øvrig |  | Rotortype | Tekst | Valg | Synkron | Sylindrisk rotor/Rotor med utpregede poler |  | NA | Ja
|  | Antall polpar (antall poler dividert med to) | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 40 | Ja
|  | Metningsfaktor ved 1.0 p.u. feltspenning S(1.0) | Tall | Input |  |  | Det bør være mulig å ikke fylle ut en verdi og i stedet huke av at metningsfaktoren vises i kurve i datablad. | > 0, ≤ 1 | Ja eller gjennomført avkryssing.
|  | Metningsfaktor ved 1.2 p.u. feltspenning S(1.2) | Tall | Input |  |  | Det bør være mulig å ikke fylle ut en verdi og i stedet huke av at metningsfaktoren vises i kurve i datablad. | ≥ Metningsfaktoren ved 1.0 p.u. feltspenning, ≤ 2 | Ja eller gjennomført avkryssing.
| V | Feltspenning (luftgapslinje) ved merkespenning i tomgang | Tall | Input | Synkron |  |  | > 0, ≤ 2000 | Ja (fabrikasjonsår > 2015 eller fabrikasjonsår magnetiseringsutstyr > 2015)
Mekaniske data for generator
| Ws/VA | Treghetskonstant (H, inertia constant) for generator | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0.1, ≤ 15, < Treghetskonstant for samlet roterende masse | Minst en av disse må legges inn, men begge skal kunne legges inn.
| kgm2 | Treghetsmoment (J, moment of inertia) for generator | Tall | Input |  |  |  | 0.5*J*(2*pi*turtall(turbin)/60)^2/(Merkeytelse(generator)*10^6) ≥ 0.1, 0.5*J*(2*pi*turtall(turbin)/60)^2/(Merkeytelse(generator)*10^6) ≤ 15, < Treghetsmoment for samlet roterende masse

## Vannvei
Gruppering | Enhet | Parameter/datafelt | Datatype | Felttype | Avhengighet | Verdiliste | Kommentar | Valideringskriterier | Obligatorisk (vannkraftverk og varmekraftverk)? | Avrunding i detaljvisning og rapport | Avrunding i listevisning og ellers
Vannvei
|  | Type vannkraftverk | Tekst | Pulldown | Vannkraftverk | Elvekraftverk/Magasinkraftverk/Pumpekraftverk (reversibel turbin) |  | NA | Ja
| s | Vannvei-tidskonstant | Tall |  | Vannkraftverk |  |  | > 0, ≤ 10 | Ja (≥ 10 MVA)

## Turbin
Gruppering | Enhet | Parameter/datafelt | Datatype | Felttype | Avhengighet | Verdiliste | Kommentar | Valideringskriterier | Obligatorisk (vannkraftverk og varmekraftverk)? | Avrunding i detaljvisning og rapport | Avrunding i listevisning og ellers
Turbin (vannkraftverk eller varmekraftverk)
|  | Driftsmerking | Tekst | Input |  |  |  | NA | Nei
|  | Fabrikat | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja
|  | Fabrikasjonsår | Heltall | Pulldown |  |  |  | ≥ 1900, ≤ 2050 | Ja
|  | Type av turbin | Tekst | Pulldown | Vannkraftverk | Francis/Pelton/Kaplan/Rørturbin(Bulbturbin)/Tverrstrømsturbin (crossflow)/Annet | Det skal være mulig å skrive inn hva annet er når dette oppgis. | NA | Ja
|  | Type av turbin | Tekst | Valg | Varmekraftverk | Gass/Damp/Kombi (gass og damp) |  | NA | Ja
|  | Turbinakselvinkel | Tekst | Valg |  | Vertikal/Horisontal |  | NA | Ja
| MW | Merkeeffekt | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 1.4*Merkeeffekt (generator) | Ja
| MW | Minimum aktiv effektproduksjon | Tall | Input |  |  |  | ≥ 0, ≤ Merkeeffekt (turbin) | Ja
| o/min | Turtall | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 12000 | Ja
|  | Antall stråler | Tall | Pulldown | Vannkraftverk + Pelton |  |  | > 0, ≤ 8 | Ja
| MW | Pumpeeffekt | Tall | Input | Vannkraftverk + Pumpekraft (reversibel turbin) |  |  | > 0, ≤ Merkeeffekt (turbin) | Ja

## Magnetiseringsutstyr
Gruppering | Enhet | Parameter/datafelt | Datatype | Felttype | Avhengighet | Verdiliste | Kommentar | Valideringskriterier | Obligatorisk (vannkraftverk og varmekraftverk)? | Avrunding i detaljvisning og rapport | Avrunding i listevisning og ellers
Magnetiseringsutstyr
|  | Driftsmerking | Tekst | Input | Magnetiseringsutstyr |  |  | NA | Nei
|  | Fabrikat | Tekst | Input | Magnetiseringsutstyr |  |  | NA | Ja
|  | Fabrikasjonsår | Heltall | Pulldown | Magnetiseringsutstyr |  |  | ≥ 1950, ≤ 2050 | Ja
|  | Typebetegnelse | Tekst | Input | Magnetiseringsutstyr |  |  | NA | Ja
|  | Type av magnetisering | Tekst | Pulldown | Magnetiseringsutstyr | Statisk/Roterende/Borsteløs/Annet |  | NA | Ja
|  | Type av magnetisering referert norm IEEE 421.5 | Tekst | Pulldown | Magnetiseringsutstyr + Statisk | ST1A/ST1C/ST2A/ST2C/ST3A//ST3C/ST4B/ST4C/ST5B/ST5C/ST6B/ST6C /ST7B/ST7C/ST8C/ST9C/ST10C |  | NA | Nei
|  |  | Tekst | Pulldown | Magnetiseringsutstyr + Roterende/Borsteløs | AC1A/AC1C/AC2A/AC2C/AC3A/AC3C/AC4A/AC4C/AC5A/AC5C/AC6A/ AC6C/AC7B/AC7C/AC8B/AC8C/AC9C/AC10C/AC11C/DC1A/DC1C/DC2A/ DC2C/DC3A/DC4B/DC4C |  | NA | Nei
|  |  | Tekst | Input | Magnetiseringsutstyr + Annet |  |  | NA | Nei
|  | Takspenningsfaktor | Tall | Input | Magnetiseringsutstyr |  |  | > 0, ≤ 10 | Ja (≥ 10 MVA)
|  | Er spenningssettpunkt stillbar fra driftssentral? | Tekst | Pulldown | Magnetiseringsutstyr | Ja (direkte i kV)/ Ja (indirekte gjennom å gi en MVAr-verdi eller ev. heving/senking av MVAr-bidraget)/ Ja (både direkte i kV og indirekte gjenom å gi en MVAr-verdi eller ev. heving/senking av MVAr-bidraget)/ Nei |  | NA | Ja
|  | Er innstilt spenningssettpunkt overført til driftssentral? | Flagg | Check-box (Ja/Nei) | Magnetiseringsutstyr |  |  | NA | Ja
|  | Lastkompensering eller statikk, reaktiv strøm? | Tekst | Pulldown | Magnetiseringsutstyr | Lastkompensering//Statikk//Ingen lastkompensering/statikk |  | NA | Ja (≥ 10 MVA)
| % (p.u. spenning/p.u. reaktiv strøm) | Lastkompensering, reaktiv strøm (innstilt verdi) | Tall | Input | Magnetiseringsutstyr+Lastkompensering, reaktiv strøm |  |  | > 0, ≤ 50 | Ja (≥ 10 MVA)
| % (p.u. spenning/p.u. reaktiv strøm) | Statikk, reaktiv strøm (innstilt verdi) | Tall | Input | Magnetiseringsutstyr+Statikk, reaktiv strøm |  |  | > 0, ≤ 50 | Ja (≥ 10 MVA)
|  | Lastkompensering eller statikk, aktiv strøm? | Tekst | Pulldown | Magnetiseringsutstyr | Lastkompensering//Statikk//Ingen lastkompensering/statikk |  | NA | Ja (≥ 10 MVA)
| % (p.u. spenning/p.u. reaktiv strøm) | Lastkompensering, reaktiv strøm (innstilt verdi) | Tall | Input | Magnetiseringsutstyr+Lastkompensering, aktiv strøm |  |  | > 0, ≤ 50 | Ja (≥ 10 MVA)
| % (p.u. spenning/p.u. reaktiv strøm) | Statikk, reaktiv strøm (innstilt verdi) | Tall | Input | Magnetiseringsutstyr+Statikk, aktiv strøm |  |  | > 0, ≤ 50 | Ja (≥ 10 MVA)
|  | Eksisterer dempetilsats? | Flagg | Check-box (Ja/Nei) | Magnetiseringsutstyr |  |  | NA | Ja (≥ 10 MVA)
|  | Type dempetilsats referert norm IEEE 421.5 | Tekst | Pulldown | Magnetiseringsutstyr + Dempetilsats | PSS1A/PSS2A/PSS2B/PSS2C/PSS3B/PSS3C/PSS4B/PSS4C/PSS5C/PSS6C/ PSS7C |  | NA | Nei

## Turbinregulator
Gruppering | Enhet | Parameter/datafelt | Datatype | Felttype | Avhengighet | Verdiliste | Kommentar | Valideringskriterier | Obligatorisk (vannkraftverk og varmekraftverk)? | Avrunding i detaljvisning og rapport | Avrunding i listevisning og ellers
Turbinregulator
|  | Driftsmerking | Tekst | Input | Fullverdig turbinregulator |  |  | NA | Nei
|  | Fabrikat | Tekst | Input | Fullverdig turbinregulator |  |  | NA | Ja
|  | Fabrikasjonsår | Heltall | Pulldown | Fullverdig turbinregulator |  |  | ≥ 1900, ≤ 2050 | Ja
|  | Typebetegnelse | Tekst | Input | Fullverdig turbinregulator |  |  | NA | Ja
| % (p.u. frekvens/p.u. effekt) | Minverdi stasjonær statikk (frekvensstatikk) | Tall | Input | Fullverdig turbinregulator |  |  | ≥ 0, ≤ maksverdi | Ja
| % (p.u. frekvens/p.u. effekt) | Maksverdi stasjonær statikk (frekvensstatikk) | Tall | Input | Fullverdig turbinregulator |  |  | ≥ 0, ≥ minverdi, ≤ 50 | Ja
|  | Er stasjonær statikk (frekvensstatikk) stillbar fra driftssentral? | Flagg | Check-box (Ja/Nei) | Fullverdig turbinregulator |  |  | NA | Ja
|  | Kan frekvensregulering aktiveres/deaktiveres fra driftssentral? | Flagg | Check-box (Ja/Nei) | Fullverdig turbinregulator |  |  | NA | Ja
|  | Kan dødbånd for frekvensregulering innstilles fra driftssentral? | Flagg | Check-box (Ja/Nei) | Fullverdig turbinregulator |  |  | NA | Ja
|  | Er vannstandsregulering en funksjon som benyttes? | Flagg | Check-box (Ja/Nei) | Vannkraftverk + Fullverdig turbinregulator |  |  | NA | Ja
|  | Er aggregatet stabilt i øydrift (separatdrift/isolertnettdrift)? | Flagg | Check-box (Ja/Nei) | Fullverdig turbinregulator |  |  | NA | Ja