## Shuntreaktor
Gruppe | Enhet | Column tekst | Informasjonskilde | Hjelpetekst | Begrunnelse for hvorfor verdier samles inn | Status | CIM mapping | CIM kommentar | Kolonne i Sysbas | Datatype | Felttype | Avhengighet | Verdiliste | Kommentar | Valideringskriterier | Obligatorisk? | Obligatorisk ved ufullstending innmelding | Avrunding i detaljvisning og rapport | Avrunding i listevisning og ellers | Behov for
[20 empty] | UPN | DAKV | DDP | DU | IDSM | NVE | KSU | Regionsentr.
Kompenseringsanlegg som er direkte tilknyttet i stasjoner med driftsspenning ≥ 30 kV er rapporteringspliktige uavhengig av hvilket spenningsnivå i stasjonen anleggene er tilknyttet, siden anleggene kompenserer både oppover og nedover i kraftsystemet.
Basisdata |  | Driftsmerking |  |  |  | Gjeldende | ShuntCompensator.Name |  | DRIFTSMERKING | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Stasjon |  |  |  | Gjeldende | ShuntCompensator.(Bay)EquipmentContainer.VoltageLevel.SubStation |  | STATIONID | Tekst | Pulldown |  |  |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| kV | Driftsspenning |  |  |  | Gjeldende | ShuntCompensator.(Bay)EquipmentContainer.VoltageLevel.BaseVoltage.nominalVoltage |  |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 500 | Ja | Ja |  | Maks en desimal | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Felt |  |  |  | Gjeldende | ShuntCompensator.(Bay)EquipmentContainer | Forslag: For shuntreaktor på spenningsnivå < 30kV meldes relasjon til Bay inn, men Bay vises ikke i GUI. Shuntreaktor på spenningsnivå < 30kV bruker Substation som sin Container, ikke Bay. |  | Tekst | Pulldown | Driftsspenning ≥ 30 kV. |  | Det skal være mulig å velge et eksisterende felt med driftsspenning ± 5 kV eller opprette ett nytt. Dersom man velger å opprette ett nytt skal det være obligatorisk å fylle ut driftsmerking, driftsspenning og nettnivå. Driftsspenningen skal være fylt ut på forhånd med verdien oppgitt foran. | NA | Ja | Ja |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Ja
|  | Regulerbarhet shuntreaktor |  |  |  | Gjeldende | ShuntCompensator.ShuntCompensatorDeployment.IsRegulationMechanism |  | REG_STATUS | Tekst | Valg |  | Regulerbar (variabel)/Ikke regulerbar (fast) |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Ansvar |  | Konsesjonær |  |  |  | Gjeldende | ShuntCompensator.Concessionaire.Name |  | OWNERID | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Andre eiere |  |  |  | Gjeldende | ShuntCompensator.Assets[0].Ownership[0..n].AssetOwner.Organisation.OrganisationCode |  |  | Tekst | Pulldown |  |  |  | NA | Nei |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei
| % | Eierandel |  |  |  | Gjeldende | ShuntCompensator.Assets[0].Ownership[0..n].Share |  |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 100 | Nei |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei
|  | Ikrafttredelsesdato |  |  |  |  | ShuntCompensator.Assets[0].AssetDeployment.DeploymentDate.InServiceDate
Merkedata |  | Fabrikat |  |  |  | Gjeldende | ShuntCompensator.AssetDatasheet.ProductAssetModel[0].Manufacturer.Name |  | FABRIKAT | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Fabrikasjonsår |  |  |  | Gjeldende | ShuntCompensator.Assets[0].LifecycleDate.ManufacturedDate.Year |  | FABRIKASJONSAAR | Heltall | Pulldown |  |  |  | ≥ 1950, ≤ 2050 | Ja |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Ja | Ja | Nei
| MVAr | Merkeytelse |  |  |  | Gjeldende | ShuntCompensator.(ShuntCompensatorInfo)AssetDataSheet.ratedReactivePower | Denne parameteren skiller på om komponenten er en Shuntreaktor eller et Shuntbatteri: < 0 betyr Shuntreaktor > 0 betyr Shuntbatteri OBS: For Shuntreaktor brukes absoluttverdi | MERKEYTELSE | Tall | Input | Ikke regulerbar |  |  | > 0, ≤ 300 | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| MVAr | Merkeytelse (minimumsverdi) |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ShuntCompensator.(ShuntReactorInfo)AssetDataSheet.MinReactivePower |  | MERKEYTELSE_MIN | Tall | Input | Regulerbar |  |  | > 0, ≤ 300, < Merkeytelse (maksimumsverdi) | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| MVAr | Merkeytelse (maksimumsverdi) |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ShuntCompensator.(ShuntReactorInfo)AssetDataSheet.MaxReactivePower |  | MERKEYTELSE_MAKS | Tall | Input | Regulerbar |  |  | > 0, ≤ 300, > Merkeytelse (minimumsverdi) | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| kV | Merkespenning |  |  |  | Gjeldende | ShuntCompensator.(ShuntCompensatorInfo)AssetDataSheet.ratedVoltage |  | MERKESPENNING | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 500 | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| A | Merkestrøm |  |  |  | Gjeldende | ShuntCompensator.(ShuntCompensatorInfo)AssetDataSheet.ratedCurrent |  | MERKESTROEM | Tall | Derived | Ikke regulerbar |  | Dataen skal beregnes som (merkeytelse*10^6)/(sqrt(3)*merkespenning*10^3) og skal ikke kunne editeres. | NA | Ja | Ja | Maks to desimaler |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
| A | Merkestrøm (minimumsverdi) |  |  |  | Gjeldende | Beregnet verdi |  | MERKESTROEM_MIN | Tall | Derived | Regulerbar |  | Dataen skal beregnes som (merkeytelse(minimumsverdi)*10^6)/ (sqrt(3)*merkespenning*10^3) og skal ikke kunne editeres. | NA | Ja | Ja | Maks to desimaler |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
| A | Merkestrøm (maksimumsverdi) |  |  |  | Gjeldende | Beregnet verdi |  | MERKESTROEM_MAKS | Tall | Derived | Regulerbar |  | Dataen skal beregnes som (merkeytelse(maksimumsverdi)*10^6)/ (sqrt(3)*merkespenning*10^3) og skal ikke kunne editeres. | NA | Ja | Ja | Maks to desimaler |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
| MVAr | Ytelse ved aktuell driftsspenning |  |  |  | Gjeldende | Beregnet verdi |  | DRIFTSYTELSE | Tall | Derived | Ikke regulerbar |  | Dataen skal beregnes som (driftsspenning2/merkespenning2)*merkeytelse og skal ikke kunne editeres. | Driftsspenning på feltet som kondensatorbatteriet er tilknyttet må være utfyllt. | NA |  | Maks to desimaler | Maks to desimaler | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja
| MVAr | Ytelse (minimumsverdi) ved aktuell driftsspenning |  |  |  | Gjeldende | Beregnet verdi |  | DRIFTSYTELSE_MIN | Tall | Derived | Regulerbar |  | Dataen skal beregnes som (driftsspenning2/merkespenning2)*merkeytelse (minimumsverdi) og skal ikke kunne editeres. | Driftsspenning på feltet som kondensatorbatteriet er tilknyttet må være utfyllt. | NA |  | Maks to desimaler | Maks to desimaler | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja
| MVAr | Ytelse (maksimumsverdi) ved aktuell driftsspenning |  |  |  | Gjeldende | Beregnet verdi |  | DRIFTSYTELSE_MAKS | Tall | Derived | Regulerbar |  | Dataen skal beregnes som (driftsspenning2/merkespenning2)*merkeytelse (maksimumsverdi) og skal ikke kunne editeres. | Driftsspenning på feltet som kondensatorbatteriet er tilknyttet må være utfyllt. | NA |  | Maks to desimaler | Maks to desimaler | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja
Kontroll og styring |  | Automatisk inn- og utkobling av shuntreaktor? |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ShuntCompensator.ShuntCompensatorDeployment.ConnectionKind | single = Ja, ved styring for dette enkelte shuntbatteri multiple = Ja, ved felles overordnet styring none = Nei | AUTO_INN_UTKOBLING | Tekst | Pulldown | Stasjon tilknyttet nettnivå sentralnettet | Ja, ved styring for denne enkelte shuntreaktor/ Ja, ved felles overordnet styring/ Nei |  | NA | Ja | Ja |  |  | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja | Nei | Nei | Ja
|  | Automatisk spenningsstyrt trinningsfunksjon (Prinsipper for dette for nye anlegg) |  | Den automatiske trinningsfunksjonen gir kommandoer for start av trinnsekvens til ett av de tre reaktive effektnivåene (lavest, middels, høyest) basert på målt spenning. |  | Planlagt
| kV | Automatisk utkobling nivå 2 | Releplan | Spenningsgrense for automatisk utkobling av reaktor i laveste trinn. Denne spenningsverdien skal være høyere enn spenningssettpunkt for utkobling. | Nødvendig for å koordinere automatikk på reaktive komponenter i kraftsystemet.
| kV | Spenningssettpunkt for innkobling |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ShuntCompensator.RegulatingControl.(RegulatingControlInfo)AssetDataSheet.SetpointConnectionV | Høy spenning | SP_SET_PKT_INN | Tall | Input | Stasjon tilknyttet nettnivå sentralnettet + Automatisk innkobling (begge alternativene) |  |  | ≥ 100, ≤ 500, > Spenningssettpunkt for utkobling | Ja | Ja |  |  | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja | Nei | Nei | Ja
| s | Tidsforsinkelse innkobling |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ShuntCompensator.RegulatingControl.(RegulatingControlInfo)AssetDataSheet.ConnectionDelay | "Dødbånd"/hysterese | TIDSFORSINKELSE_INN | Tall | Input | Stasjon tilknyttet nettnivå sentralnettet + Automatisk innkobling (begge alternativene) |  |  | > 0, ≤ 60 | Ja | Ja |  |  | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja
| kV | Spenningssettpunkt for utkobling |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ShuntCompensator.RegulatingControl.(RegulatingControlInfo)AssetDataSheet.SetpointDisconnectionV | Lav spenning | SP_SET_PKT_UT | Tall | Input | Stasjon tilknyttet nettnivå sentralnettet + Automatisk innkobling (begge alternativene) |  |  | ≥ 100, ≤ 500, < Spenningssettpunkt for innkobling | Ja | Ja |  |  | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja | Nei | Nei | Ja
| s | Tidsforsinkelse utkobling |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ShuntCompensator.RegulatingControl.(RegulatingControlInfo)AssetDataSheet.DisconnectionDelay | "Dødbånd"/hysterese | TIDSFORSINKELSE_UT | Tall | Input | Stasjon tilknyttet nettnivå sentralnettet + Automatisk innkobling (begge alternativene) |  |  | > 0, ≤ 60 | Ja | Ja |  |  | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja
|  | Kan inn- og utkobling av shuntreaktor styres fra driftsentral? |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ShuntCompensator.ShuntCompensatorDeployment.IsControlCenterControl |  | STILLBAR_DRIFTSENTRAL | Flagg | Check-box (Ja/Nei) | Stasjon tilknyttet nettnivå sentralnettet |  |  | NA | Ja | Ja |  |  | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja
|  | Antall reguleringstrinn for regulering av reaktiv kompensering? |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ShuntCompensator.(ShuntCompensatorInfo)AssetDataSheet.MaximumSections |  | ANTALL_TRINN | Heltall | Input | Regulerbar |  |  | ≥ 2, ≤ 200 | Ja | Ja |  |  | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja | Nei | Nei | Ja
|  | Skjer regulering av reaktiv kompensering automatisk? |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ShuntCompensator.ShuntCompensatorDeployment.RegulatingKind | single = Ja, ved spenningsregulator for denne enkelte shuntreaktor multiple = Ja, ved felles overordnet styring/ none = Nei, kun ved manuell trinning fra driftsentral | AUTO_REAK_KOMP |  |  | Stasjon tilknyttet nettnivå sentralnettet + Regulerbar | Ja, ved spenningsregulator for denne enkelte shuntreaktor/ Ja, ved felles overordnet styring/ Nei, kun ved manuell trinning fra driftsentral |  | NA | Ja | Ja |  |  | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja
| kV | Spenningssettpunkt for automatisk regulering av reaktiv kompensering? |  |  |  | Gjeldende | ShuntCompensator.RegulatingControl.TargetValue | Enhet = volt. ShuntCompensator.RegulatingControl.mode = RegulatingControlModeKind.voltage | AUTO_SET_PKT_REAK_KOM | Tall | Input | Stasjon tilknyttet nettnivå sentralnettet + Regulerbar + automatikk regulering (begge alternativene) |  |  | ≥ 100, ≤ 500 | Ja | Ja |  |  | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja | Nei | Nei | Ja
Spenningssttpunkt overført til SCADA
Tidsforsinkelser overført til SCADA
Dokumentasjon | Filtype | Prøveprotokoll fra Factory Acceptance Test (FAT) |  |  |  | Gjeldende | ManifestItemKind.testReport |  |  | Filtype | [5 empty] | Ja |  |  |  | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei
| Filtype | Foto av shuntreaktorens merkeskilt |  |  |  | Gjeldende | ManifestItemKind.pictureOfNameplate |  |  | Filtype | [5 empty] | Ja |  |  |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
| Filtype | Vern- og releplan ( sjekke automatisk trinning) |  |  |  | Planlagt
| Filtype | Annet |  |  |  | Gjeldende | ManifestItemKind.other |  |  | Filtype | [5 empty] | Nei |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
Note on X44: Stefan Ring: For kvalitetssikring av dataen.
Note on Y44: Stefan Ring: For kvalitetssikring av dataen.
Note on U45: Stefan Ring: Ja, dersom prøveprotokoll mangler.
Note on X45: Stefan Ring: Ja, dersom prøveprotokoll mangler.
Note on Y45: Stefan Ring: Ja, dersom prøveprotokoll mangler.