## Loop og mellomstrekk
Gruppe | Enhet | Column text | Informasjonskilde | Hjelpetekst | Begrunnelse for hvorfor verdier samles inn | Status | CIM Mapping | CIM Kommentar | Datatype | Felttype | Avhengighet | Verdiliste | Kommentar | Valideringskriterier | Obligatorisk? | Avrunding i detaljvisning og rapport | Avrunding i listevisning og ellers | Behov for | [7 empty] | Obligatorisk ved ufullstending innmelding for kvalitetssikring av eksisterende data?
[18 empty] | UPN | DAV | DDP | DU | Spider/EMS | Larm | NVE | KSU
Basisdata |  | Driftsmerking |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.Name |  | Tekst | Input |  |  |  |  | Ja |  |  | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja | Ja
|  | Type(Angis implisitt i Fosweb) |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ACLineSegment.WireSegmentKind = loopWire
|  | Stasjon |  |  |  | Gjeldende | Derived |  | Tekst | Pulldown |  |  |  | NA | Ja | [10 empty] | Ja
|  | Felt |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.(Bay)EquipmentContainer.MRID |  | Tekst | Pulldown |  |  | Det skal være mulig å velge et eksisterende felt eller opprette ett nytt. Dersom man velger å opprette ett nytt skal det være obligatorisk å fylle ut driftsmerking, driftsspenning og nettnivå. | NA | Ja | [10 empty] | Ja
|  | Driftsspenning |  |  |  | Gjeldende | Derived |  | Tall | Avledet verdi |  |  | Driftsspenning skal avledes fra feltet og skal ikke kunne editeres. | NA | Ja |  | Maks en desimal | [8 empty] | Ja
|  | Nettnivå |  |  |  | Gjeldende | Derived |  | Tekst | Avledet verdi |  |  | Nettnivå skal avledes fra feltet og skal ikke kunne editeres. | NA | Ja | [10 empty] | Ja
|  | Byggeår |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.Asset.LifecycleDate.ManufacturedDate.Year |  | Tall | Pulldown |  |  |  | ≥ 1900, ≤ 2050 | Nei |  |  | Ja |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja | Nei
Ja
Ansvar |  | Konsesjonær |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.Concessionaire.Name |  | Tekst | Input |  |  |  |  | Ja |  |  | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja | Ja
|  | Eier |  |  |  |  | ACLineSegment.Assets[0].Ownership[0-n].AssetOwner.Organisation.OrganisationCode |  | Tekst | Input |  |  |  |  | Nei | [10 empty] | Nei
|  | Eierandel |  |  |  |  | ACLineSegment.Assets[0].Ownership[0-n].Share |  | Tall | Input |  |  |  |  | Nei | [10 empty] | Nei
|  | Ikrafttredelsesdato |  |  |  |  | ACLineSegment.Assets[0].AssetDeployment.DeploymentDate.InServiceDate | [7 empty] | Ja | [10 empty] | Ja
Elektriske data | kV | Merkespenning |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ACLineSegment.(OverheadWireInfo)AssetDatasheet.RatedVoltage |  | Tall | Input |  |  |  | ≥ 30, ≤ 600 | Ja |  |  | Ja (PSSE) |  | Ja |  | Ja |  | Ja | Ja | Ja
|  | Typebetegnelse faseline |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ACLineSegment.(OverheadWireInfo)AssetDatasheet.WireInfoType.MRID |  | Tekst | Pulldown |  | Se "Nedtrekkliste faseliner" |  |  | Ja |  |  | Ja |  | Ja |  |  |  | Ja | Ja | Ja
|  | Antall liner pr fase |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.(OverheadWireInfo)AssetDatasheet.WirePhaseInfo[0].WirePosition.WireSpacingInfo.PhaseWireCount |  | Tekst | Pulldown |  | Simplex/Duplex/Triplex |  |  | Ja |  |  | Ja | Ja |  | Ja |  |  |  | Ja | Ja
| km | Lengde |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.Length/1000 |  | Tall | Input |  |  |  | > 0 | Ja |  |  | Ja(PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja | Ja
| A | Kapasitivt feilstrømbidrag |  |  |  | Gjeldende | Derived |  | Tall | Derived |  |  | Beregnes som I=(3* Driftspenning *2Pi*50*kapasitans mot jord)/ 3^(1/2) |  | Ja | Maks to desimaler |  | Nei |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja? | Nei
| µF | Driftskapasitans ( pr fase) |  |  |  | Gjeldende | (ACLineSegment.Bch / 2π50)*1000000 |  | Tall | Input | Lengde > 0,1 km |  |  | > 0, ≤ 1 | Ja |  |  | Ja(PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja | Nei
| µF | Kapasitans mot jord ( pr fase) |  |  |  | Gjeldende | (ACLineSegment.B0ch / 2π50)*1000000 |  | Tall | Input | Lengde > 0,1 km |  |  | > 0, ≤ 1 | Ja |  |  | Ja(PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja | Nei
| Ohm | Resistans plussystemet ( pr fase) |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.R |  | Tall | Input | Lengde > 0,2 km |  |  | > 0, ≤ 4 | Nei |  |  | Ja(PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja | Nei
| Ohm | Reaktans plusssystemet ( pr fase) |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.X |  | Tall | Input | Lengde > 0,2 km |  |  | > 0, ≤ 7 | Nei |  |  | Ja(PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja | Nei
| Ohm | Resistans nullsystemet ( pr fase) |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.R0 |  | Tall | Input | Lengde > 0,2 km |  |  | > 0, ≤ 4 | Nei |  |  | Ja(PSSE) |  |  |  | Ja |  | Ja | Ja | Nei
| Ohm | Reaktans nullsystemet ( pr fase) |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.X0 |  | Tall | Input | Lengde > 0,2 km |  |  | > 0, ≤ 7 | Nei |  |  | Ja(PSSE) |  |  |  | Ja |  | Ja | Ja | Nei
Strømgrenser | °C | Loopens dimensjonerende temperatur |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ACLineSegment.(OverheadWireInfo)AssetDatasheet.NominalTemperature |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 250 | Nei |  |  | Ja(PSSE) |  | Ja |  | Ja |  | Nei | Ja | Nei
| A | Strømgrense |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ACLineSegment.(OverheadWireInfo)AssetDatasheet.RatedCurrent |  | Heltall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 10000 | Ja |  |  | Ja(PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja | Ja
| % | Kortvarig overlastbarhet |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ACLineSegment.(OverheadWireInfo)AssetDatasheet.RatedOverloadCurrent |  | Heltall | Input |  |  |  | ≥ 0, ≤ 100 | Ja | [6 empty] | Ja |  | Ja |  | Ja
KSU |  | Fra | [6 empty] | Tekst | Input |  |  | Dekket via overføring | [10 empty] | Ja
|  | Til | [6 empty] | Tekst | Input |  |  | Dekket via overføring | [10 empty] | Ja
|  | KSU-område | [6 empty] | Tekst | Pulldown | [13 empty] | Ja
|  | Klassifisering | [6 empty] | Tekst | Pulldown | [13 empty] | Ja
Note on H15: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Er blitt endret fra mappingen i Fase 1: ACLineSegment.Assets[0].LifecycleDate.InstallationDate

## Stasjonskabel
Gruppe | Enhet | Column text | Informasjonskilde | Hjelpetekst | Begrunnelse for hvorfor verdier samles inn | Status | CIM Felt navn | CIM kommentar | Datatype | Felttype | Avhengighet | Verdiliste | Kommentar | Valideringskriterier | Obligatorisk | Obligatorisk ved ufullstending innmelding for kvalitetssikring av eksisterende data? | Avrunding i detaljvisning og rapport | Avrunding i listevisning og ellers | Behov for
[19 empty] | UPN | DAV | DDP | DU | Spider/EMS | Larm | NVE | KSU
Basisdata |  | Driftsmerking |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.Name |  | Tekst | Input |  |  |  |  | Ja | Ja |  |  | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
|  | Type (Angis implisitt i Fosweb) |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ACLineSegment.WireSegmentKind = substationCable | [8 empty] | Ja
|  | Stasjon |  |  |  | Gjeldende | Derived |  | Tekst | Pulldown |  |  |  | NA | Ja | Ja
|  | Felt |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.(Bay)EquipmentContainer.MRID |  | Tekst | Pulldown |  |  | Det skal være mulig å velge et eksisterende felt eller opprette ett nytt. Dersom man velger å opprette ett nytt skal det være obligatorisk å fylle ut driftsmerking, driftsspenning og nettnivå. | NA | Ja | Ja
|  | Driftsspenning |  |  |  | Gjeldende | Derived |  | Tall | Avledet verdi |  |  | Driftsspenning skal avledes fra feltet og skal ikke kunne editeres. | NA | Ja | Ja |  | Maks en desimal
|  | Nettnivå |  |  |  | Gjeldende | Derived |  | Tekst | Avledet verdi |  |  | Nettnivå skal avledes fra feltet og skal ikke kunne editeres. | NA | Ja | Ja
|  | Byggeår |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.Assets[0].LifecycleDate.ReceivedDate.Year |  | Tall | Pulldown |  |  |  | ≥ 1900, ≤ 2050 | Nei | Nei |  |  | Ja |  | Ja |  | Ja |  | Ja | Ja
|  | Idriftsettesdato |  |  |  | Gjeldende | [6 empty] | Dekket av ikraftredelsesdato | [11 empty] | Ja
|  | Fylke |  |  |  | Gjeldende | [6 empty] | Dekket av Stasjon | [11 empty] | Ja
|  | Er det flere kabelsett i parallell |  |  |  | Gjeldende |  |  | Checkboks | Ja/Nei |  |  | Kan kunne editeres i visning for overføring med alle ledn.seg |  | Ja |  |  |  | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  |  |  | Ja | Ja
|  | Antall like kabelsett i parallell |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.SequenceCode | Man kan ikke utlede SequenceCode riktig fra ConnectivityNodes og Terminals da man ikke nødvendigvis vet hvilken kabel som er "hoved"-kabel. Det vil si at det er påkrevd å sette SequenceCode for alle stasjonskabler. 1.1 vil være i parallell med 1.2 og da vil 1.1 være hovedkabel og den eneste som blir registrert. Det er også denne det må legges inn idmapping for. Det er viktig å passe på at det ikke kommer flere kabler på samme felt med samme sekvenskode. Feks kan man ikke ha to par som er 1.1 og 1.2, da må det ene parret være 2.1 og 2.2. Hvis man kun har et enkelt tall, feks 1 eller 2 så blir det registrert som en kabel som ikke har noen flere i parlell. | Tall | Pulldown |  | Ingen/2/3/4/5/6/7 |  |  | Ja | Ja
Ansvar |  | Konsesjonær |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.Concessionaire.Organisation.OrganisationCode |  | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  |  |  | Ja | Ja
|  | Eier |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.Assets[0].Ownership[0-n].AssetOwner.Organisation.OrganisationCode |  | Tekst | Input |  |  |  | NA | Nei | Nei
|  | Eierandel |  |  |  |  | ACLineSegment.Assets[0].Ownership[0-n].Share |  | Tall | Input |  |  |  | NA | Nei | Nei
|  | Ikrafttredelsesdato |  |  |  |  | ACLineSegment.Assets[0].AssetDeployment.DeploymentDate.InServiceDate
Merkedata | kV | Merkespenning |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ACLineSegment.(CableInfo)AssetDatasheet.RatedVoltage |  | Tall | Input |  |  |  | ≥ 30, ≤ 600 | Ja | Ja |  |  | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
|  | Type isolasjon |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.(CableInfo)AssetDatasheet.InsulationMaterial |  | Tekst | Pulldown |  | Massekabel(Oljemasse) /Olje/XLPE(PEX) |  |  | Ja | Ja | [8 empty] | Ja
|  | Typebetegnelse |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.AssetDatasheet.ProductAssetModel[0].ModelNumber |  | Tekst | Pulldown | Avhengig ved valg av type isolasjon (Massekabel(Oljemasse) /Olje/XLPE(PEX)) | Se nedtrekksliste for Typebetegnelse Kabel |  |  | Ja | Ja |  |  | Ja |  | Ja |  |  |  | Ja | Ja
| mm2 | Ledertverrsnitt |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.(CableInfo)AssetDatasheet.conductingCrossSection ACLineSegment.(CableInfo)AssetDatasheet.ConstructionKind | rund = ConstructyionKind.solid segmentert = ConstructionKind.segmental | Tall | Pulldown |  | Se nedtrekksliste ledertverrsnitt |  |  | Ja | Ja |  |  | Ja |  | Ja |  |  |  | Ja | Ja
|  | Ledermateriale |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.(CableInfo)AssetDatasheet.Material |  | Tekst | Pulldown |  | Cu/Al ( Kobber/Aluminium) |  |  | Ja | Ja |  |  | Ja |  | Ja |  |  |  | Ja | Ja
|  | Fabrikat/Produsent |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.AssetDatasheet.ProductAssetModel[0].Manufacturer.Name |  | Tekst | Input |  |  |  |  | Nei | Nei |  |  | Nei |  | Ja |  |  |  | Ja | Nei
|  | Fabrikasjonsår |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.Assets[0].LifecycleDate.ManufacturedDate.Year |  | Tall | Pulldown |  |  |  |  | Nei | Nei |  |  | Nei |  | Ja |  |  |  | Ja | Nei
Elektriske data |  | Type forlegning |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.(UndergroundStructure).Assets[0].UndergroundKind (UndergroundStructureKind) | Grøft = trench Rørkanal = pullbox Kabelkanal = vault Gangbar kanal = tunnel I Luft = pad | Tekst | Pulldown |  | Grøft/Rørkanal/Kabelkanal/Gangbar kanal/I Luft |  |  | Nei | Nei
|  | Forlegningskonfigurasjon |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ACLineSegment.(CableInfo)AssetDatasheet.WirePhaseInfo[0].WireAssemblyInfo.CableConfigurationKind | Trekant = triangular Flat = flat | Tekst | Pulldown |  | Trekant/Flat |  |  | Nei | Nei |  |  | Ja |  | Ja |  |  |  | Ja | Nei
|  | Jording av skjerm |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ACLineSegment.(CableInfo)AssetDatasheet.WirePhaseInfo[0].WireEarthInfo.CableGroundingKind | Lukket (tosidig jording) = closed Åpen(ensidig jording) = open Krysskoblet = crosslinked | Tekst | Pulldown |  | Lukket (tosidig jording)/Åpen(ensidig jording)/Krysskoblet |  |  | Ja | Nei |  |  | Ja |  | Ja |  |  |  | Nei | Nei
|  | Forutsetninger/Kort oppsummering av kabelanlegget |  |  |  | Gjeldende |  |  | Tekst | Input |  |  | Eks: Forlegningsdybde, legges i rør |  | Nei |  |  |  | Ja |  | Ja |  |  |  | Ja | Nei
| km | Lengde |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.Length/1000 |  | Tall | Input |  |  |  | > 0 | Ja | Ja |  |  | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
|  | Betydelig kabelandel |  |  |  | Gjeldende |  |  | Checkboks | Ja/nei | Lengde = < 0,5 km. Impedans og kapasitans for kabelen inngår ikke som en del av beregningsgrunnlaget for ledningsanlegget.
| µF | Driftskapasitans (per fase per kabelsett) |  |  |  | Gjeldende | (ACLineSegment.bch / 2π50)*1000000 |  | Tall | Input | Lengde > 0,1 km |  | Konsesjonær legger inn verdi for en kabel, men vi summerer den totale i egen visning | > 0, ≤ 1 | Ja | Ja |  |  | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
| µF | Sum driftskapasitans (per fase for flere kabelsett i parallell) |  |  |  | Gjeldende | Derived |  | Tall | Avledet | Antall like kabelsett i parallell ≥ 2 |  | Lik formel som er benyttet i beregning av parallelle elementer i overføringsvisningen |  | NA |  | Maks tre desimaler
| µF | Kapasitans mot jord (per fase per kabelsett) |  |  |  | Gjeldende | (ACLineSegment.b0ch / 2π50)*1000000 |  | Tall | Input | Lengde > 0,1 km |  | Konsesjonær legger inn verdi for en kabel, men vi summerer den totale i egen visning | > 0, ≤ 1 | Ja | Ja |  |  | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
| µF | Sum kapasitans mot jord (per fase for flere kabelsett i parallell) |  |  |  | Gjeldende | Derived |  | Tall | Avledet | Antall like kabelsett i parallell ≥ 2 |  | Lik formel som er benyttet i beregning av parallelle elementer i overføringsvisningen |  | NA |  | Maks tre desimaler
| A | Kapasitivt feilstrømbidrag (per kabelsett) |  |  |  | Gjeldende | Derived |  | Tall | Avledet |  |  | Beregnes som I=(3* Driftspenning *2Pi*50*kapasitans mot jord)/ 3^(1/2) |  | NA |  | Maks to desimaler |  |  |  | Ja |  | Ja |  | Ja | Ja?
| A | Sum kapasitivt feilstrømbidrag (for flere kabelsett i parallell) |  |  |  | Gjeldende | Derived |  | Tall | Avledet | Antall like kabelsett i parallell ≥ 2 |  | Beregnes som I=(3* Driftspenning *2Pi*50*kapasitans mot jord)/3^(1/2)*n, der n = antal like kabelsett i parallell |  | NA |  | Maks to desimaler
Plussystemet | Ohm | Resistans (AC) (per fase per kabelsett) |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.R |  | Tall | Input | Lengde > 0,2 km |  | Konsesjonær legger inn verdi for en kabel, men vi summerer den totale i egen visning | > 0, ≤ 4 | Nei | Nei |  |  | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
| Ohm | Sum resistans (AC) (per fase for flere kabelsett i parallell) |  |  |  | Gjeldende | Derived |  | Tall | Avledet | Antall like kabelsett i parallell ≥ 2 |  | Lik formel som er benyttet i beregning av parallelle elemnter i overføringsvisningen |  | NA |  | Maks tre desimaler
| Ohm | Reaktans (per fase per kabelsett) |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.X |  | Tall | Input | Lengde > 0,2 km |  | Konsesjonær legger inn verdi for en kabel, men vi summerer den totale i egen visning | > 0, ≤ 7 | Nei | Nei |  |  | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
| Ohm | Sum reaktans (per fase for flere kabelsett i parallell) |  |  |  | Gjeldende | Derived |  | Tall | Avledet | Antall like kabelsett i parallell ≥ 2 |  | Lik formel som er benyttet i beregning av parallelle elemnter i overføringsvisningen |  | NA |  | Maks tre desimaler
Nullsystemet | Ohm | Resistans (AC) (per fase per kabelsett) |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.R0 |  | Tall | Input | Lengde > 0,2 km |  | Konsesjonær legger inn verdi for en kabel, men vi summerer den totale i egen visning | > 0, ≤ 4 | Nei |  |  |  | Ja (PSSE) |  |  |  | Ja |  | Ja | Ja
| Ohm | Sum resistans (AC) (per fase for flere kabelsett i parallell) |  |  |  | Gjeldende | Derived |  | Tall | Avledet | Antall like kabelsett i parallell ≥ 2 |  | Lik formel som er benyttet i beregning av parallelle elemnter i overføringsvisningen |  | NA |  | Maks tre desimaler
| Ohm | Reaktans (per fase per kabelsett) |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.X0 |  | Tall | Input | Lengde > 0,2 km |  | Konsesjonær legger inn verdi for en kabel, men vi summerer den totale i egen visning | > 0, ≤ 7 | Nei | Nei |  |  | Ja (PSSE) |  |  |  | Ja |  | Ja | Ja
| Ohm | Sum reaktans (per fase for flere kabelsett i parallell) |  |  |  | Gjeldende | Derived |  | Tall | Avledet | Antall like kabelsett i parallell ≥ 2 |  | Lik formel som er benyttet i beregning av parallelle elemnter i overføringsvisningen |  | NA |  | Maks tre desimaler
| m | Gjennomsnitt forlegningsdybde |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.(UndergroundStructure).Assets[0].height |  | Tall | Input | Grøft/Rørkanal/Kabelkanal + dokumentasjon for kabelkonfiurasjon foreligger ikke |  |  | > 0, ≤ 1 | Nei | Nei |  |  | Nei |  | Ja |  |  |  | Nei
| m | Avstand center/center |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.(CableInfo)AssetDatasheet.WirePhaseInfo[0].WirePosition.xCoord/yCoord |  | Tall | Input | Dokumentasjon for kabelkonfigurasjon foreligger ikke |  |  | > 0 | Nei | Nei |  |  | Nei |  | Ja |  |  |  | Nei
| m | Avstand mellom kabelsett |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ACLineSegment.(CableInfo)AssetDatasheet.WirePhaseInfo[0].WireAssemblyInfo.AssemblySpacing |  | Tall | Input | Antall like kabelsett i parallell ≥ 2 + dokumentasjon for kabelkonfigurasjon foreligger ikke |  |  | > 0 | Nei | Nei |  |  | Nei |  | Ja |  |  |  | Nei
Strømgrenser | °C | Dimensjonerende ledertemperatur |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.(CableInfo)AssetDataSheet.NominalTemperature |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 200 | Ja | Ja |  |  | Ja (PSSE) |  | Ja |  | Ja |  | Nei | Ja
|  | Temperaturavhengig kabelsegment |  |  |  | Gjeldende |  |  | Checkboks | Ja/nei |  | Må legge inn minimum 2 strømverdier og tilhørende kortvarig termisk grenselast ved temperaturavhengig kabelsegment |  |  | Ja |  |  |  | Ja |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Nei | Nei
|  | Har kabelanlegget temperaturmåling |  |  |  | Gjeldende |  |  | Checkboks | Ja/nei |  |  |  |  | Ja |  |  |  | Ja |  | Ja |  | Ja |  | Nei | Nei
| A | Strømgrense (per kabelsett) |  |  |  | Gjeldende | ACLineSegment.(CableInfo)AssetDatasheet.RatedCurrent |  | Heltall | Input |  |  | Konsesjonær legger inn strømgrense for en kabel, men vi summerer den i visning for overføring | > 0, ≤ 10000 | Ja | Ja |  |  | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
| A | Sum strømgrense (for flere kabelsett i parallell) |  |  |  | Gjeldende | Derived |  | Heltall | Visning | Antall like kabelsett i parallell ≥ 2 |  | Formel som er benyttet i beregning av overføringsgrense |  | NA
| % | Kortvarig overlastbarhet |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ACLineSegment.(CableInfo)AssetDatasheet.RatedOverloadCurrent |  | Heltall | Input |  |  |  | ≥ 0, ≤ 250 | Ja | Ja |  |  | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
| °C | Gitt omgivelsestemperatur | [6 empty] | Tall | Pulldownliste | Temperaturavhengig kabelsegment + Ja | -30/-20/-10/-5/0/5/10/15/17/20/30 °C
| A | Strømgrense temperatur | [6 empty] | Tall | Input | Temperaturavhengig kabelsegment + Ja |  |  | ≥ 0, ≤ 10000 | Ja |  |  |  | Ja (PSSE) |  | Ja (Aristo) |  | Ja |  | Ja | Ja
| % | Kortvarig termisk grenselast | [6 empty] | Tall | Input | Temperaturavhengig kabelsegment + Ja. | -30/-20/-10/-5/0/5/10/15/17/20/30 °C |  | ≥ 0, ≤ 250
Dokumentasjon |  | Datablad/beregningsgrunnlag |  |  |  | Gjeldende | ManifestItemKind.datasheet eller ManifestItemKind.supportingDocumentation | [7 empty] | Ja | Nei |  |  | Ja |  | Ja |  |  |  | Ja | Nei
|  | Kabelkonfigurasjon (Gjennomsnitt forlegningsdybde, avstand center/center mellom ledere, avstand mellom kabelsett ) |  |  |  | Gjeldende | ManifestItemKind.constructionModel | [7 empty] | Nei | Nei |  |  | Ja |  | Ja |  |  |  | Nei | Nei
Note on H18: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Er blitt endret fra mappingen i Fase 1: ACLineSegment.Assets[0].LifecycleDate.InstallationDate